| Схема водоотведения сточных (ливневых, дождевых) вод муниципального образования «Город Батайск» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13-11-23-ПЗ |  |  |

Схема водоотведения сточных (ливневых, дождевых) вод муниципального образования «Город Батайск»

13-11-23-ПЗ

Содержание

Условные обозначения и определения	6

Определения	7

Введение	9

1.	Существующее положение в сфере отвода поверхностных, талых и дренажных сточных вод города Батайска	16

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения поверхностных, талых и дренажных сточных вод на территории города Батайска и деление территории города на эксплуатационные зоны	16

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы  ливневой канализации, включая описание существующих канализационных очистных  сооружений (при их наличии), в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	27

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение  осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем  ливневой канализации) и перечень централизованных систем ливневой канализации	36

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных  сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	45

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,  сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	47

1.6.	Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	51

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему   водоотведения на окружающую среду	54

1.8.	Описание территорий города Батайска, не охваченных централизованной системой водоотведения	56

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города Батайска	56

1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения к  централизованным системам водоотведения города Батайска, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений ли городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают поверхностные сточные воды, отводимые через указанные централизованные сети водоотведения, о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.	61

2.	Балансы поверхностных, талых и дренажных сточных вод в системе водоотведения	63

2.1.	Баланс поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	63

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	74

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета,  принимаемых сточных вод, талых и дренажных сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	74

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения города Батайска с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	74

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения и отведения поверхностных, талых и дренажных стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2033 года, с учетом различных сценариев развития города Батайска	75

3.	Прогноз объема сточных вод	79

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	79

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	81

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	84

3.3.1. Методика расчёта производительности очистных сооружений ливневой канализации	84

3.3.2. Требуемая производительность очистных сооружений ливневой канализации на территории города Батайска	86

3.3.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам с разбивкой по годам	87

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	88

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы  водоотведения и возможности расширения зоны их действия	93

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов системы водоотведения	94

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	94

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам и группам, включая технические обоснования этих мероприятий	96

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения	134

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из  эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения	141

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	142

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Батайска, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	143

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	147

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы  водоотведения	148

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения (в том числе строительство очистных сооружений ливневой канализации)	150

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	153

5.1.1. Основные технические решения по очистке поверхностных сточных вод до нормативных требований федеральных органов природоохранного и санитарного контроля	155

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	158

6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	165

6.1.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.	165

6.2.	Анализ стоимости оборудования для очистки сточных вод с учетом доставки, пусконаладочных работ и информации о стоимости годового содержания путем проработки с заводами-изготовителями (не менее трех вариантов оборудования)	204

7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	206

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	212

- Условные обозначения и определения

| Условные обозначения и сокращения | Трактовка обозначения (сокращения) |
| --- | --- |
| БПК | Биологическое потребление кислорода |
| ВО | Водоотведение |
| ВС | Водоснабжение |
| ЖК | Жилой комплекс |
| ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| КНС | Канализационная насосная станция |
| КПД | Коэффициент полезного действия |
| НС | Насосная станция |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОСК, КОС | Очистные сооружения канализации |
| ЛОС | Ливневые очистные сооружения |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| ПЗП | Плата за подключение |
| ПИН | Предельный индекс |
| РСО | Ресурсоснабжающая организация |
| РЧВ | Резервуар чистой воды |
| СанПиН | Санитарные нормы и правила |
| СЗ | Специализированный застройщик |
| СКБО | Объект социального коммунально-бытового обслуживания |
| СН | Собственные нужды |
| СТ (СНТ) | Садовое (некоммерческое) товарищество |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| УФО | Ультрафиолетовое облучение |
| ХВ | Холодная вода |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЦСВС/ЦСВО | Централизованная система водоснабжения/водоотведения |
| ВЧШГ | Высококачественный чугун с шаровидным графитом |
| НДС | Нормативы допустимых сбросов |
| L | Протяженность (длина) трубопровода |
| D, Ø | Диаметр трубопровода |
| Н | Напор |
| Q | Производительность |
| V | Объём |

- Определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Водный объект | Природный или искусственный водоём, водоток либо иной объект, постоянное или временное, сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима |
| Водоотведение | Любой сброс вод, в том числе сточных и (или) дренажных вод, в водные объекты |
| Водоотводная канава | Сооружение в грунте, предназначенное для защиты грунта от размыва или переувлажнения, сбора поверхностных вод и отвода их в ближайший водоток |
| Выпуск сточных вод (водовыпускное сооружение) | Трубопровод, отводящий сточные воды в водный объект |
| Дождевой сток | Осадки, выпавшие в тёплый период года |
| Дренажные воды | Сточные воды, образующиеся за счёт поступления грунтовых вод в дренажные системы и сооружения для сброса в водные объекты |
| Загрязнение вод | Поступление в водный объект загрязняющих веществ, микроорганизмов или тепла |
| Загрязняющие вещества | Любое попадающее в природную среду или возникающее в ней вещество, которое ухудшает качество поверхностных и подземных вод, ограничивает использование либо негативно влияет на состояние водного объекта |
| Загрязнение окружающей среды | Поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду |
| Инфильтрационные воды (сток) | Неорганизованные дренажные воды, поступающие в систему ливневой канализации через не плотность сетей и сооружений |
| Источник загрязнения вод | Источник, вносящий в поверхностные или подземные воды загрязняющие вещества, микроорганизмы или тепло |
| Канализационные насосные станции | Насосные станции, служащие для сбора и автоматического перекачивания поверхностных и сходных по составу сточных вод |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Контроль качества воды | Проверка соответствия показателей качества воды установленным нормативам и требованиям |
| Нормативы допустимых сбросов | Нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учётом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды |
| Нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) | Нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем |
| Площадь стока (водосбора) | Территория, поверхностный сток с которой поступает в сеть дождевой канализации |
| Поверхностные сточные воды (поверхностный сток) | Сточные воды, принимаемые в централизованные системы водоотведения, к которым относятся дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные воды, отводимые с поверхности земельных участков |
| Поливомоечные воды | Сточные воды, образующиеся на поверхности земли за счёт полива водосборной территории |
| Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельно допустимая концентрация (ПДК) | Концентрация вещества в воде, при превышении которой вода становится непригодной для одного или нескольких видов водопользования |
| Регулирующий (аккумулирующий) резервуар | Сооружение для регулирования расхода поверхностных сточных вод в сети дождевой канализации |
| Селитебная территория | Территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно- исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования |
| Система дождевой (ливневой) канализации | Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих приём, очистку и отведение дождевых, талых и поливомоечных вод с селитебных территорий и площадок предприятий |
| Сточные воды | Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приёма таких вод |
| Тальвег | Линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна реки, долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа, пониженные места рельефа |
| Талый сток | Осадки, выпавшие в холодный период года |
| Транспортировка сточных вод | Перемещение сточных вод, осуществляемое с использованием канализационных сетей |
| Централизованные ливневые системы водоотведения | Системы водоотведения, предназначенные для приёма, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод |
| Эксплуатирующая организация | Организация, осуществляющая приём и транспортировку поверхностных сточных и дренажных вод в систему ливневой канализации и эксплуатирующая эту систему |

- Введение

Поверхностный (дождевой, талый) сток, формирующийся на урбанизированной территории, является значимым фактором загрязнения поверхностных водных объектов. В современных условиях интенсивного градостроительного развития городов его химический состав и уровень загрязнения определяется комплексом взаимосвязанных факторов: соотношением площадей различных функциональных зон с тенденцией расширения жилых зон с высокой плотностью застройки, интенсивным развитием городской транспортной инфраструктуры на фоне видимого прироста парка личного автотранспорта, увеличением водонепроницаемых поверхностей, обуславливающих изменение водного баланса территории.

Городской сток ливневой канализации, формируемый поверхностным и грунтовым стоком от атмосферных осадков, дренажными водами, сбросами промышленных объектов, поливомоечными водами, является серьёзным источником загрязнения акватории рек в черте города.

Организация отведения поверхностного стока с территории города путём создания системы ливневой канализации является сложной и многогранной задачей, для решения которой требуется всесторонний анализ условий и закономерностей формирования поверхностного стока на территории города и поиска путей достижения нормативного качества его очистки.

Качество воды в водных объектах в черте города, являющихся в том числе водоприёмниками поверхностных сточных вод, часто не соответствует нормам рыбохозяйственного и культурно-бытового значения. Большой физический износ и «старение» сетей дождевой канализации обуславливают возрастающую долю работ по их реконструкции.

Несовершенна и система правовых и экономических взаимоотношений при использовании водных объектов для приёма стоков из дождевой канализации.

Основные направления развития дождевой канализации города Батайска тесно увязаны с градостроительными условиями (элементы водного благоустройства) и водохозяйственными вопросами (сбор, транспортирование, очистка поверхностного стока, выпуск в водные объекты).

Основной целью выполнения работы является реализация требований природоохранного законодательства  и законодательства Российской Федерации  о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе предотвращение негативного воздействия ливневой канализации на водные объекты путем строительства очистных сооружений, обеспечение доступности водоотведения абонентов с использованием централизованной системы ливневой канализации, обеспечение водоотведения (отвод поверхностных, ливневых, дождевых и талых  сточных вод) с территории муниципального образования городской округ город Батайск, а также развитие централизованной системы  водоотведения поверхностных сточных вод на основе наилучших и внедрения доступных технологий энергосберегающих технологий.

Разработка и реализация Схемы водоотведения сточных (ливневых, дождевых) вод муниципального образования «Город Батайск» (далее Схема)позволит:

− обеспечить комфортное и безопасное проживание населения;

− обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства;

− улучшить экологическую ситуацию на территории города, в том числе санитарно-экологическое состояние водных объектов;

− организовать централизованное водоотведение поверхностных сточных вод, сбрасываемых в систему ливневой канализации, с территории существующей и планируемой застройки города Батайска;

− улучшить работоспособность системы ливневой канализации, привести ее в соответствие с нормативными требованиями;

− устранить зоны подтопления и исключить затопления при экстремальных осадках;

− увеличить срок службы дорожного покрытия.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке мероприятий осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации Схемы является Федеральный закон от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоотведения. Состав разделов разрабатываемой Схемы соответствует Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Схема является основанием для формирования и утверждения инвестиционных программ организаций, эксплуатирующих городские ливневые канализационные сети города Батайска.

Схема выполнена в границах города Батайска.

Проектирование систем ливневой канализации представляет собой комплекс вопросов, от правильного решения которых, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему.

Разработка Схемы произведена на основании прогнозирования развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом города Батайска, на период до 2033 г.

В Схеме дается обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих элементов ливневой канализации, локальных очистных сооружений и насосных станций для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок в расчётном периоде.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок с учётом перспективного развития и проблем, возникающих в существующей системе ливневой канализации, а также вопросов надёжности, экономичности и обеспечение безопасности.

Схема разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782»;

Приказом Минстроя России от 14.01.2020 N 8/пр «Об утверждении перечня документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Федеральный законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 г. № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»;

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04 марта 2022 г. № П/0072 «Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Водным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.01.2004 № 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации»;

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84;

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации».

Инструкцией по определению и обеспечению секретности топографо-геодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок на территории СССР (СТГМ -90).

Технической базой для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения является Генеральный план городского округа "Город Батайск", утвержденный решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 90.

В Генеральном плане города Батайска не разработаны положения, направленные на развитие сетей и сооружений ливневой канализации.

Административный центр Городского округа «Город Батайск»– г. Батайск.

Площадь Городского округа «Город Батайск» составляет 8013,81га.

В состав Городского округа «Город Батайск» входит один населенный пункт - г. Батайск.

Город Батайск расположен в 10-ти км от областного центра – Ростов–на–Дону, в пойме реки Дон.

Территория поймы, ограничивающая г. Батайск с севера и востока, характеризуется развитием рыхлых иловатых, слабо уплотненных песчаных, глиняных и песчано-глинистых отложений, залегающих на значительной глубине непосредственно под слоем пойменной террасы.

Территория города граничит:

- на западе – с Азовским районом Ростовской области;

- на юге – с Кагальницким районом Ростовской области;

- на востоке – с Аксайским районом Ростовской области;

- на севере – с г. Ростов–на–Дону.

Границы Городского округа «Город Батайск» установлены Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года N 235-ЗС «Об установлении границ и наделении статусом городского округа муниципального образования «Город Батайск» (с изменениями на: 13.03.2017).

Батайск – один из крупнейших транспортных узлов юга России. Развитая транспортная инфраструктура является отличительной особенностью города, расположенного на пересечении важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей, а также в непосредственной близости к международным морским, речным портам и аэропорту (рисунок 1).

Значительная часть территории города подвержена техногенному подтоплению, локальному подъему уровня грунтовых вод или характеризуется как потенциально подтапливаемая. Центральная часть города характеризуется как наиболее опасная зона существующего и потенциального подтопления

Гидрография

Подземные воды территории Городского округа «Город Батайск» до настоящего времени изучены слабо. На территории г. Батайска имеет повсеместное развитие горизонт грунтовых вод аллювия второй террасы.

Водосодержащими породами являются более легкие разновидности суглинков-супеси и пески.

Водоупорами или относительно водоупорными горизонтами являются более тяжелые разновидности суглинков и прослои глин.

Рисунок 1. Схема городского округа «Город Батайск»

Рассматриваемый водоносный горизонт представляет собой систему водоносных горизонтов или водоносную зону, которая захватывает всю толщу аллювиальных отложений ниже зеркала воды, т.е. распространяется на 20-25м ниже уровня воды в грунтах и представляет собой линзовидные чередования водонасыщенных и в той или иной степени водоупорных пластов суглинков, супесей, песков и глин.

В качественном отношении рассматриваемые воды характеризуются повышенной минерализацией (1,5-2,5г на литр) и в подавляющем большинстве случаев для питья не пригодны.

Режим грунтовых вод г. Батайска определяется режимом реки Дон и состоит в тесной связи с количеством атмосферных осадков, в связи, с чем в обычные годы уровень воды в колодцах в весенний период поднимается на 1,0-1,5м, а в годы высоких паводков высота подъема увеличивается до 2,0-3,0м, благодаря чему в пределах рассматриваемого пункта грунтовые воды весной подходят близко к дневной поверхности и располагаются на глубинах от 0 до 3,0м.

Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории городского округа незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реке Малый Койсуг в периоды весеннего половодья и паводков.

Рельеф и геология

Свободный геологический разрез по территории Батайска, приуроченный ко второй террасе Дона, характеризуется уже принципиально иными условиями по сравнению с пойменной зоной. Здесь под почвенным слоем и до глубины 2,5-12,0м располагаются террасовые достаточно уплотненные лессовидные суглинки бурых окрасок. Далее идут песчаные, глинистые и песчано-глинистые отложения, которые на глубине 25-35метров от поверхности ложатся на размытые коренные породы, которые представлены здесь песками и глинами нижнего сармата.

В условиях г. Батайска основанием фундаментов сооружений являются лессовидные суглинки и песчано-глинистые перемежающиеся отложения в условиях близкого залегания грунтовых вод.

При нормальной глубине заложения фундаментов (1,5-2,0м) для подлежащей застройке части территории Батайска и особенно для северной части его западной половины основанием сооружений будут служить лессовидные суглинки.

В связи с близким залеганием грунтовых вод и оптимальными условиями промачивания грунтов с поверхности, благодаря плоскому рельефу территории, влажность рассматриваемых суглинков является повышенной. И они по состоянию консистенции для большинства случаев территории находятся в пластичном состоянии, т.е. в таком состоянии, при котором естественная влажность грунта превышает влажность границы раскатывания, но не превосходит влажности границы текучести. В ряде пунктов можно встретить те или иные отклонения от пластичного состояния суглинков. Однако, это состояние консистенции является для них безусловно господствующим. В связи с неоднородностью механического состава колебаниями пористости и изменениями консистенции, компрессионные свойства суглинков также подвержены изменениям, благодаря чему рассматриваемые грунты в отношении допускаемой нагрузки не могут получить одноименной оценки.

На основании нормативов с учетом механического состава грунтов и состояния консистенции, а также учитывая опыт строительства прошлых лет для лессовидных суглинков Батайска, при нормальной глубине заложения, допускаемое давление в подошве фундаментов может быть принято от 1,25 до 2,0 кг на см² в зависимости от частных значений консистенции, мехсостава и глубины уровня грунтовых вод при среднем значении допускаемой нагрузки в 1,4-1,5кг/см².

Южные районы г. Батайска в этом отношении имеют лучшие условия, чем северные, особенно южные районы западной половины, для которых среднее значение допускаемой нагрузки может быть принято в 1,5-1,75 кг/см². Изложенные материалы свидетельствуют о том, что лессовидные суглинки, по своим физико-механическим и строительным свойствам, не являются однородными и в границах всей площади Батайска довольно значительно отличаются друг от друга.

Увлажнение грунтов оснований за счет подъема грунтовых вод не может оказать аварийного влияния на сооружения, поскольку увлажнение будет общим под зданием, но необходимым является принятие мер по гидроизоляции подвалов.

Песчано-глинистые отложения даже при больших глубинах заложений и глубоких подвалах только в единичных случаях будут служить непосредственным основанием фундаментов зданий. В силу своей литологической изменчивости эти грунты являются неблагоприятным основанием, требующим тщательных изысканий и специальных мероприятий, необходимых для возведения сооружений и в песчано-глинистых водонасыщенных грунтах, неоднородных по своим литологическим особенностям, физико-механическим и строительным свойствам.

Климат

Территория Городского округа «Город Батайск» находится в III-B климатической зоны, недостаточного увлажнения, с резко выраженным континентальным климатом, который обусловлен влиянием полупустынных областей.

Местность подвержена сильным ветрам (преобладающими являются юго-восточный и восточный) и резким колебаниям температуры воздуха в течение года.

В связи с близостью Азовского моря осень здесь продолжительная и значительно теплее весны. В холодное время погода, в основном, определяется массами холодного континентального полярного воздуха, но одновременно с этим весьма часто наблюдаются теплые циклоны с Черного моря, в результате чего снеговой покров колеблется под влиянием сильных устойчивых ветров и оттепелей с дождями.

Среднегодовая температура - +8,5 С, января - -6,0 С, июля - +22,8 С. Продолжительность летнего периода – 180 дней (с 18 апреля по 15 октября).

Годовое количество осадков колеблется от 425 до 501 мм, в теплое время года (с апреля по октябрь) выпадает 309мм, в холодное время – 192мм.

Амплитуда колебания температуры по многолетним наблюдениям Ростовской метеостанции составляет 30 от минимума -6 в феврале, до максимума - +23 в июле.

Городской округ «Город Батайск» расположен в степной зоне, для которой характерна высокая хозяйственная освоенность территории.

Абсолютная влажность достигает наименьших значений в зимние месяцы (январь 3,9 мм), наибольших – в летние (июль 17,1 мм).

По наблюдениям Ростовской метеостанции средняя глубина промерзания составляет 75см, наибольшая – 160см, наименьшая –28см.

По данным многолетних наблюдений самый холодный период приходится на декабрь-февраль и самый жаркий период – на июнь-август. Однако в отдельные годы имеют место довольно резкие температурные отклонения.

- Существующее положение в сфере отвода поверхностных, талых и дренажных сточных вод города Батайска

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения поверхностных, талых и дренажных сточных вод на территории города Батайска и деление территории города на эксплуатационные зоны

Сбор и транспортировка дождевых стоков с территории города осуществляется открытыми грунтовыми канавами и ж/б лотками со сбросом в каналы или на рельеф. Строительство закрытой ливневой канализации осуществлялось в составе проектов строительства новых жилых комплексов и частных предприятий.

По предоставленной информации, сети ливневой канализации, открытые ж/б лотки, грунтовые канавы и водоотводные каналы не состоят на балансе Администрации города Батайска.

В городеопределено47 укрупненных бассейнов, формирующихся по рельефу местности с учетом перспективного развития города,Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б10, Б11, Б12, Б13, Б14, Б15, Б16, Б17, Б18, Б19, Б20, Б21, Б22, Б23, Б24, Б24.1, Б25, Б25.1, Б26, Б26.1, Б26.2, Б27, Б27.1, Б28, Б29, Б30, Б31, Б31.1, Б32, Б32.1, Б33, Б33.1, Б34, Б34.1, Б36, Б38, Б38.1, Б40.Площадь бассейнов составляет 8013,81га.

Из 46 бассейнов, определены 28 бассейнов (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б12, Б13, Б14, Б15, Б16, Б17, Б18, Б19, Б20, Б21, Б22, Б23, Б24, Б27, Б28, Б29, Б31, Б32, Б33, Б34) существующей застроенной части территории города, площадь которой составляет 3 565,14 га, с которой поверхностные стоки по рельефу попадают в существующую систему ливневой канализации. Средний годовой объем поверхностных сточных вод с данной территории составляет

7 039,68 тыс. м3/год.

Описание всех водосборных бассейнов представлено ниже.

Водосборный бассейнБ1

Водосборный бассейн Б1 находится в западной части города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Полтавская;

- с востока – железнодорожными путями;

- с юга – улицей Смоленской;

- с запада – улицей Молдавская.

Рельеф территории бассейна имеет уклон к востоку в сторону Канала. Переход абсолютных отметок земли составляет от 6,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б2

Водосборный бассейн Б2 находится в западной части города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей 2-я Полтавская (включительно);

- с востока – улицей Молдавская;

- с запада – р. Малый Койсуг.

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северу в сторону реки Малый Койсуг. Переход абсолютных отметок земли составляет от 6,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б3

Водосборный бассейн Б3 находится в западной части города Батайска, ограничен:

- с севера– рекой Малый Койсуг;

- с востока - железнодорожными путями;

- с юго-запада – улицей Полтавская (не включительно);

- с северо-запада – улицей 2-я Полтавская (не включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон к западу в сторону Канала. Переход абсолютных отметок земли составляет от 3,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б4

Водосборный бассейн Б4 находится в западной части города Батайска, ограничен:

- с севера –улицами Минская и Волжская (включительно);

- с востока – улицей Виктора Горбатко;

- с юга – границами города;

- с запада – пересечением улиц Саратовская и Краснодарская (включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон к югу в сторону улицы Севастопольская. Переход абсолютных отметок земли составляет от 12,00 до 11,00 м.

Водосборный бассейн Б5

Водосборный бассейн Б5 находится в западной части города Батайска, ограничен:

- с северо-запада – улицей Молдавская (не включительно);

- с юго-востока – границами города;

- с юго-запада – границами города;

- с северо-востока – пересечением улиц Саратовская (включительно) и Краснодарская (не включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северо-западу в сторону улицы Ейская. Переход абсолютных отметок земли составляет от 12,00 до 10,00 м.

Водосборный бассейн Б6

Водосборный бассейн Б6 находится в западной части города Батайска, ограничен:

- с севера –Каналом;

- с востока – границами города и железнодорожными путями;

- с юга – границами города и улицей Виктора Горбатко;

- с запада – пересечением улиц Минская и Максима Горького (включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северу в сторону Канала. Переход абсолютных отметок земли составляет от 7,00 до 3,00 м.

Водосборный бассейн Б7

Водосборный бассейн Б7 находится в западной части города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Смоленская (включительно);

- с востока – границами города и железнодорожными путями;

- с юга – Каналом (включительно);

- с северо-запада –улицей Крымская (не включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к юго-западу в сторону Канала. Переход абсолютных отметок составляет от 7,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б8

Водосборный бассейн Б8 находится в западной части города Батайска, ограничен:

- с севера – границей города с Обильненским сельским поселением и рекой Малый Койсуг;

- с востока – пересечение ул. Минская и ул. Молдавская, ул. Эстонская и ул. Ставропольская;

- с юго-запада – границами города по улице Ейская;

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северо-западу в сторону ул. Крымская и реки Малый Койсуг. Переход абсолютных отметок составляет от 11,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б10

Водосборный бассейн Б10 находится в западной части города Батайска, ограничен:

- с запада – железнодорожными путями и границами города;

- с севера – ЖК «Артемовский квартал» (не включительно);

- с востока – улицей Гайдара (не включительно);

- с юга – границей города с Красносадовским сельским поселением.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северо-западу в сторону канала. Переход абсолютных отметок составляет от 12,00 до 4,00 м.

Водосборный бассейн Б11

Водосборный бассейн Б11 находится в южной части города Батайска, ограничен:

- с запада – границей города с Красносадовским сельским поселением;

- с севера –улицей Буковская (включительно);

- с востока – улицей Родниковая и Учебный переулок (включительно);

- с юга – границей города с Красносадовским сельским поселением;

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северо-западу в сторону железнодорожных путей. Переход абсолютных отметок составляет от 16,00 до 10,00 м.

Водосборный бассейн Б12

Водосборный бассейн Б12 находится в районе Гайдара города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Коваливского (не включительно);

- с востока – улицей Ленина (включительно);

- с запада – Сквер Авиаторов (включительно);

- с юга –улицей Октябрьская (включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону ул. Коваливского. Переход абсолютных отметок составляет от 5,00 до 4,00 м.

Водосборный бассейн Б13

Водосборный бассейн Б13 находится в районе Гайдара города Батайска, ограничен:

- с северо-запада – улицами Торговое кольцо, Урицкого, Подтопты и Лазо;

- с востока – железнодорожные пути (включительно);

- с запада – улицей Ленина (не включительно);

- с юга – переулок Партизанский.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону ул. Коваливского. Переход абсолютных отметок составляет от 7,00 до 4,00 м.

Водосборный бассейн Б14

Водосборный бассейн Б14 находится в Центральном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Заводская (не включительно);

- с востока – железнодорожные пути (включительно);

- с запада – парк им. Ленина (включительно);

- с юга – улицей Коваливского.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к юго-западу в сторону ул. Коваливского. Переход абсолютных отметок составляет от 7,00 до 4,00 м.

Водосборный бассейн Б15

Водосборный бассейн Б15 находится в Центральном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Ушинского и Безымянным ручьем;

- с востока – сквер Авиаторов (включительно);

- с запада – Железнодорожными путями;

- с юга – Распределительный центр «Магнит» (не включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к западу в сторону Безымянного ручья и р. Малый Койсуг. Переход абсолютных отметок составляет от 4,00 до 1,00 м.

Водосборный бассейн Б16

Водосборный бассейн Б16 находится в Северном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – р. Малый Койсуг;

- с востока – улицей Рыбная;

- с запада – улицей Фермерская (включительно);

- с юга – улицей Максима Горького (не включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону р. Малый Койсуг. Переход абсолютных отметок составляет от 5,00 до 1,00 м.

Водосборный бассейн Б17

Водосборный бассейн Б17 находится в Северном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Садовая;

- с востока – парк им. Ленина;

- с северо-запада – улицей Фермерская;

- с юга – ручей Безымянный.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к юго-западу в сторону ручья Безымянный. Переход абсолютных отметок составляет от 6,00 до 3,00 м.

Водосборный бассейн Б18

Водосборный бассейн Б18 находится в Северном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – р. Малый Койсуг;

- с востока – улицами Мира и Куйбышева;

- с запада – ЖК «Южный берег»;

- с юга – улицей Садовая.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к западу в сторону реки Малый Койсуг. Переход абсолютных отметок составляет от 6,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б19

Водосборный бассейн Б19 находится в Восточном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – мкр. Северный;

- с востока – железнодорожные пути (включительно);

- с запада – улицами Куйбышева и Мира;

- с юга – улицей Рабочая.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северо-западу в сторону мкр. Северный. Переход абсолютных отметок составляет от 7,00 до 4,00 м.

Водосборный бассейн Б20

Водосборный бассейн Б20 находится в Восточном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – ручьем Быстрый;

- с востока – шоссе Восточное (не включительно);

- с запада – улицей Пролетарская;

- с юга – улицей Авиационная.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону ручья Быстрый. Переход абсолютных отметок составляет от 6,00 до 3,00 м.

Водосборный бассейн Б21

Водосборный бассейн Б21 находится в Восточном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Островского;

- с востока – улицей Речная;

- с запада – железнодорожные пути (включительно);

- с юга – ручьем Быстрый.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северо-востоку в сторону ручья Быстрый. Переход абсолютных отметок составляет от 6,00 до 3,00 м.

Водосборный бассейн Б22

Водосборный бассейн Б22 находится в Восточном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Можайского;

- с востока – шоссе Восточное;

- с запада – железнодорожные пути (включительно);

- с юга – улицей Иноземцева.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к востоку в сторону шоссе Восточное. Переход абсолютных отметок составляет от 6,00 до 1,00 м.

Водосборный бассейн Б23

Водосборный бассейн Б23 находится в Восточном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Иноземцева (не включительно);

- с востока – шоссе Восточное;

- с запада – железнодорожные пути (включительно);

- с юга – улицей Островского и ручьем Быстрый.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к востоку в сторону ручья Быстрый и Восточного шоссе. Переход абсолютных отметок составляет от 7,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б24

Водосборный бассейн Б24 находится в районе Авиагородка города Батайска, ограничен:

- с севера – переулком Быстрый и улицей Авиационной;

- с востока – шоссе Восточное;

- с запада – железнодорожные пути (включительно);

- с юга –ул. Коммунальная и переулком Бодрый.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону улицы Авиационная. Переход абсолютных отметок составляет от 7,00 до 4,00 м.

Водосборный бассейн Б24.1

Водосборный бассейн Б24.1 находится в районе Авиагородка города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Коммунальная;

- с востока – шоссе Восточное;

- с запада – железнодорожные пути (включительно);

- с юга – улицей Промышленная.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону улицы Коммунальная. Переход абсолютных отметок составляет от 13,00 до 5,00 м.

Водосборный бассейн Б25

Водосборный бассейн Б25 находится в районе Авиагородка города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Коммунальная;

- с востока –Авиаприборным ремонтным заводом;

- с запада – шоссе Восточное;

- с юга – аэропортом.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону улицы Коммунальная. Переход абсолютных отметок составляет от 9,00 до 7,00 м.

Водосборный бассейн Б25.1

Водосборный бассейн Б25.1 находится в районе аэропорта города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Коммунальная;

- с востока – аэропортом;

- с запада – шоссе Восточное;

- с юга – границей города с Ленинским сельским поселением Азовского района.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону улицы Коммунальная. Переход абсолютных отметок составляет от 20,00 до 9,00 м.

Водосборный бассейн Б26

Водосборный бассейн Б26 находится в районе аэропорта города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Жасминовая;

- с востока – улицей Урожайная;

- с запада и юга – аэропортом.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону улицы Жасминовая. Переход абсолютных отметок составляет от 7,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б26.1

Водосборный бассейн Б26.1 находится в районе аэропорта города Батайска, ограничен:

- с востока – границей района с Аксайским районом;

- с запада – ЖК «Солнечный»;

- юга – улицей Жасминовая.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к востоку в сторону Аксайского района. Переход абсолютных отметок составляет от 1,50 до 1,00 м

Водосборный бассейн Б27

Водосборный бассейн Б27 находится в районе Авиагородка города Батайска, ограничен:

- с севера – ЖК «Солнечный»;

- с востока – улицей Урожайная;

- с запада – улицами Ватутина, Талалихина;

- с юга – аэропортом.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северо-востоку в сторону улицы Жасминовая. Переход абсолютных отметок составляет от 9,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б27.1

Водосборный бассейн Б27.1 находится в районе Аэропорта города Батайска, ограничен:

- с севера – Авиаприборным ремонтным заводом.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону Авиаприборного ремонтного завода. Переход абсолютных отметок составляет от 11,00 до 8,00 м.

Водосборный бассейн Б28

Водосборный бассейн Б28 находится в Восточном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей 14-я;

- с востока – улицей Талалихина;

- с запада – шоссе Восточное;

- с юга – улицей Коммунальная (не включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону озера Соленое. Переход абсолютных отметок составляет от 9,00 до 1,00 м.

Водосборный бассейн Б29

Водосборный бассейн Б29 находится в СТ «Гидромеханизатор» города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Пляжная;

- с востока – озером Соленое;

- с запада – шоссе Восточное;

- с юга – улицей 14-я.

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к востоку в сторону озера Соленое. Переход абсолютных отметок составляет от 5,00 до 1,00 м.

Водосборный бассейн Б29.1

Водосборный бассейн Б29.1 находится в Восточном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Пляжная;

- с запада – СТ Гидромеханизатор».

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к западу в сторону озера Соленое. Переход абсолютных отметок составляет от 1,00 до 0,00 м.

Водосборный бассейн Б30

Водосборный бассейн Б30 находится в Восточном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – рекой Казачка;

- с запада – Восточное шоссе;

- с востока – границей города с Ленинским сельским поселением Аксайского района;

- с юга – озером Соленое.

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северу в сторону реки Казачка. Переход абсолютных отметок составляет от 1,00 до 0,00 м.

Водосборный бассейн Б31

Водосборный бассейн Б31 находится в Южном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – переулок Дальний;

- с востока – железнодорожными путями;

- с запада – шоссе Самарское и границей города с Красносадовским сельским поселением Азовского района;

- с юга – шоссеМ-4 «Дон».

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северу в сторону Азовского канала. Переход абсолютных отметок составляет от 27,00 до 17,00 м.

Водосборный бассейн Б31.1

Водосборный бассейн Б31.1 находится в Южном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – шоссе Самарское;

- с востока – улицей Осиновая;

- с запада – шоссе М-4 «Дон» и границей города с Красносадовским сельским поселением Азовского района;

- с юга – границей города с Самарским сельским поселением Азовского района.

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северу в сторону шоссе Самарское. Переход абсолютных отметок составляет от 58,00 до 28,00 м.

Водосборный бассейн Б32

Водосборный бассейн Б32 находится в Южном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – Азовским каналом;

- с востока – шоссе Восточное;

- с запада – улицей Нольная;

- с юга – шоссеМ-4 «Дон» (не включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северу в сторону Азовского канала. Переход абсолютных отметок составляет от 38,00 до 15,00 м.

Водосборный бассейн Б32.1

Водосборный бассейн Б32.1 находится в Южном районе города Батайска, ограничен:

- с севера – шоссе М-4 «Дон»;

- с востока – границей города с Ленинским сельским поселением Аксайского района.

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северу в сторону шоссе М-4 «Дон». Переход абсолютных отметок составляет от 43,00 до 37,00 м.

Водосборный бассейн Б33

Водосборный бассейн Б33 находится в Южном районе города Батайска, ограничен:

- с северо-запада – Азовским каналом;

- с востока – квартал Наливная;

- с запада – улицей Осиновая;

- с юга – шоссе М-4 «Дон».

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону к северо-западу в сторону Азовского канала. Переход абсолютных отметок составляет от 36,00 до 16,00 м.

Водосборный бассейн Б33.1

Водосборный бассейн Б33.1 находится в Южном районе города Батайска, ограничен:

- с северо-запада – шоссе М-4 «Дон»;

- с северо-востока – границей города с Ленинским сельским поселением Аксайского района;

- с запада – железнодорожными путями;

- с юга – границей города с Самарским сельским поселением Азовского района.

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северо-западу в сторону шоссе М-4 «Дон». Переход абсолютных отметок составляет от 59,00 до 26,00 м.

Водосборный бассейн Б34

Водосборный бассейн Б34 находится в районе РДВС города Батайска, ограничен:

- с севера – улицей Октябрьской;

- с востока – улицей Энгельса;

- с запада – железнодорожными путями;

- с юго-востока–   улицей Ключевая (включительно).

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северо-западу в сторону железнодорожных путей. Переход абсолютных отметок составляет от 12,00 до 2,00 м.

Водосборный бассейн Б34.1

Водосборный бассейн Б34.1 находится в районе РДВС города Батайска, ограничен:

- с севера -запада – улицей Энгельса;

- с северо-востока – улицей Промышленная;

- с запада – улицей Ключевая;

- с юга – Азовским каналом.

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северо-западу в сторону улицы Энгельса. Переход абсолютных отметок составляет от 16,00 до 7,00 м.

Водосборный бассейн Б36

Водосборный бассейн Б36 находится в районе аэропорта города Батайска, ограничен:

- с северо-востока и юга – границей города с Ленинским сельским поселением Аксайского района;

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северо-западу в сторону границы города. Переход абсолютных отметок составляет от 20,00 до 10,00 м.

Водосборный бассейн Б38

Водосборный бассейн Б38 находится в Северном районе города Батайска, ограничен:

- с севера - границей города с Железнодорожным районом ГО Ростова-на-Дону;

- с востока– шоссе Восточное;

- с юга - границей города с Обильненским сельским поселением Азовского района.

Рельеф территории бассейна имеет уклон к северу в сторону границы города с Железнодорожным районом ГО Ростова-на-Дону. Переход абсолютных отметок составляет от 3,00 до 0,00 м.

Водосборный бассейн Б38.1

Водосборный бассейн Б38.1 находится в Северном районе города Батайска, ограничен:

- с севера и запада - границей города с Обильненским сельским поселением Азовского района;

- с юга – р. Малый Койсуг.

Рельеф территории бассейна имеет уклон к югу в сторону р. Малый Койсуг. Переход абсолютных отметок составляет от 5,00 до 0,00 м.

Водосборный бассейн Б40

Водосборный бассейн Б40 находится в Восточном районе города Батайска, ограничен:

- с севера и востока - границей города с Ленинским сельским поселением Аксайского района;

Рельеф территории бассейна имеет уклон к югу в сторону границы города с Ленинским сельским поселением Аксайского района. Переход абсолютных отметок составляет от 1 до 0,00 м.

Общие границы существующих водосборных бассейнов представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Границы водосборных подбассейновсуществующего положения

Описание результатов технического обследования централизованной системы 
ливневой канализации, включая описание существующих канализационных очистных 
сооружений (при их наличии), в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование объектов централизованных систем водоотведения должно выполняться не реже, чем один раз в пять лет в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 №437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

За последние 5 лет техническое обследование объектов системы ливневой канализации не проводилось.

В рамках муниципального контракта от 13.11.2023 №11-01 на оказание услуг по разработке схемы водоотведения сточных (ливневых, дождевых) вод и созданию Муниципальной информационной системы - электронной модели системы водоотведения поверхностных сточных вод городского округа «Город Батайск» до 2033 года, заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Батайска и Обществом с ограниченной ответственностью «Датум Групп»,выполнено выездное обследование сетей ливневой канализации, водоотводных каналов и ж/б лотков с целью определения функционирования существующей схемы поверхностного водоотвода.

Основные этапы работ, проводимые в рамках обследования:

- выполнение камеральных работ с разработкой схем существующих сетей и объектов системы ливневой канализации;

- анализ и описание существующей схемы поверхностного водоотвода на территории города;

- выездное обследование сетей ливневой канализации, водоотводных каналов и ж/б лотков с целью определения функционирования существующей схемы поверхностного водоотвода.

Описание результатов обследования представлено ниже.

При проведении камеральных работ выполнена оцифровка всех объектов системы ливневой канализации по данным топографических планшетов М 1:500, сформирована электронная модель в программно-расчетном комплексе «ZuluGIS 2021» (рисунок 3). Количество оцифрованных объектов указано в таблице 1.

Рисунок 3 - Электронная модель

Таблица 1 -Количество оцифрованных объектов ливневой канализации

| Объекты сети, шт. |  |  | Сеть, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колодец и Дождеприемник | Выпуск | Стационарные дренажные насосные станции | Самотечная сеть | Напорная сеть |
| 1029 | 26 | 8 | 189,11 | 0 |

Проведение камерального обследования базировалось на анализе сведений, полученных из исходной документации. В последующем информация актуализировалась данными, полученными в ходе проведения выездного обследования.

В рамках оказания услуг по разработке Схемы были проведены работы по натурному обследованию сетей ливневой канализации, водоотводных каналов и ж/б лотков города Батайска, протяженностью около17км, выявлено176 смотровых и 82дождеприемных колодцев.

В таблице 2 представлены данные о техническом состоянии колодцев.

Таблица 2- Данные о техническом состоянии колодцев ливневой канализации г. Батайска

|  | Техническое состояние |  |  |  | Не обнаружен /Нет доступа/ Под автомобилем/ На частной территории | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хорошее | Удовлетворительное | Неудовлетворительное | Аварийное |  |  |
| Обследовано | 25 | 83 | 12 | 8 | 139 | 267 |

По результатам камерального обследования определено 26 выпусков, представленные в таблице 3.

Таблица 3–Перечень и состояние выпусков ливневой канализации

| № пп | Наименование | Тех. состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск в канал ул. Истомина | - | Выпуск не обнаружен |
| 2 | Выпуск в канал ул. Коммунистическая | - | Выпуск не обнаружен |
| 3 | Выпуск дренажных вод в канал ул. Коммунистическая | - | Выпуск в подземной части канала |
| 4 | Выпуск дренажных вод в канал ул. Коммунистическая | - | Выпуск в подземной части канала |
| 5 | Выпуск в канал ул. Коммунистическая | - | Выпуск в подземной части канала |
| 6 | Выпуск дренажных вод ул. Речная | - | Выпуск в подземной части канала |
| 7 | Выпуск дренажных вод ул. Речная | - | Выпуск в подземной части канала |
| 8 | Выпуск в канал ул. Речная | - | Выпуск в подземной части канала |
| 9 | Выпуск в канал ул. Речная | - | Выпуск в подземной части канала |
| 10 | Выпуск ул. Производственная/ул. Лесозащитная | Неудовлетворительное | Порос камышом |
| 11 | Выпуск МЛК Ителла | - | Выпуск не обнаружен |
| 12 | Выпуск дренажа от Спорт площадки | - | Выпуск не обнаружен |
| 13 | Выпуск ул. Максима Горького | - | Выпуск не обнаружен |
| 14 | Выпуск ТЦ "Оранжерея" | - | Выпуск не обнаружен |
| 15 | ЖК Донские просторы | Хорошее |  |
| 16 | ЛОС ЖК Донские просторы | - | На закрытой территории |
| 17 | Выпуск ул. Максима Горького | Удовлетворительное |  |
| 18 | Выпуск Магнит | Удовлетворительное | Место выпуска заросло камышами |
| 19 | Выпуск Магнит | Удовлетворительное | Место выпуска заросло камышами |
| 20 | Выпуск частной территории | - | Выпуск с частного двора |
| 21 | Выпуск с Пром. площадки | - | Выпуск с частного предприятия |
| 22 | ЖК "Новый запад" | - | Выпуск не обнаружен |
| 23 | Выпуск ул. Максима Горького | - | Выпуск не обнаружен |
| 24 | Выпуск в канал ул. Ушинского | Удовлетворительное |  |
| 25 | Выпуск в канал ул. Матросова |  | Выпуск не обнаружен |
| 26 | Выпуск в канал ул. Октябрьская |  | Выпуск не обнаружен |

Карта-схема местонахождения 26выпусков дождевой канализации представлена на рисунке 4.

Существующая сеть имеет в большей степени разрозненную структуру, т.е. разделена на не большие системы, технологически не связанные между собой, что может являться одной из причин подтопления данных территорий. Также, согласно проведенному анализу, выявлено, что наиболее частые места подтопления сосредоточены на пониженных с точки зрения рельефа местности участках территории.

На рисунке 5 представлены, общая карта с обозначенными местами частого подтопления территорий, а также рисунки с потенциальными границами данных территорий, составленными на основе существующего рельефа.

Рисунок 4 - Карта-схема местонахождения выпусков дождевой канализации

Рисунок 5 – Зоны затопления и подтопления г. Батайск

Таблица 4–Зоны, подверженные частым подтоплениям

| № п/п | Объект/адрес | Расположение | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Чапаева, 122 | От ул. Чапаева, 118 До ул. Авиационная | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 76 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 2 | СНТ «Гидромеханизатор» | От ул. 2-я До ул. 14-я | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 811 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 3 | ул. Почтовая, 116 | От ул. Почтовая, 116 До ул. Фрунзе | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 4 | ул. Солнечная, д.37/4 | От ул. Тургенева До ул. Гоголя | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 120 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 5 | ул. Шмидта, 23 | От ул. Кубанская До ул. Тельмана | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 6 | ул. Ушинского, 14 | От ул. Ушинского, 20 До ул. Луначарского | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 322 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 7 | ул. Заводская, 1/82 | От ул. Горького До ул. Заводская | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 198 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 8 | ул. Кулагина, 69 | От ул. Кулагина, 63 До ул. Гастелло | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 98 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 9 | ул. Коммунистическая, 150 | От ул. Коммунистическая, 148 До ул. Островского | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 64 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 10 | ул. Железнодорожная | От ул. Железнодорожная, 1 До ул. Заводская | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 1183 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 11 | ул. Куйбышева | От ул. Огородная До ул. Комсомольская | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 2504 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 12 | ул. Комарова, 142 | От ул. Комарова, 154 До ул. Щорса | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 13 | ул. Зеленая, 51 | От ул. Зеленая, 44 До ул. Речная | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 14 | ул. Почтовая, 55 | От ул. Почтовая, 55 До ул. Московская | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 15 | ул. Гоголя, 118 | От ул. Гоголя, 118 До ул. Гоголя, 116 | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 16 | ул. Зеленая, 43 | От ул. Зеленая, 44 До ул. Речная | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 17 | ул. Шмидта, 92 | От ул. Шмидта, 92 До ул. Шмидта, 88 | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 18 | пер. Морской, 6 | От пер. Морской, 13 До ул. Ворошилова | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 19 | пер. Морской, 5 | От пер. Морской, 13 До ул. Ворошилова | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 20 | пер. Морской, 9 | От пер. Морской, 13 До ул. Ворошилова | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 21 | пер. Морской, 29 | От пер. Морской, 29 До ул. Куйбышева | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 22 | ул. Матросова, 15 | От ул. Матросова, 15 До ул. Матросова, 1 | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 119 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 23 | ул. Коммунистическая, 196 | От ул. Коммунистическая, 196 До ул. Коммунистическая, 182г | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 45 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 24 | ул. Молокова, 53/2 | От ул. Молокова, 53/2 До ул. Коммунистическая | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 25 | ул. Пугачева, 4 | От ул. Пугачева, 4 До ул. Воровского | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 26 | ул. Энгельса, 106 | От ул. Энгельса, 100а До ул. Энгельса, 120 | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 187 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 27 | пер. Морской, 13 | От пер. Морской, 13 До ул. Ворошилова | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 28 | ул. Лазо, 2 | От ул. Сергея Лазо, 2 До пер. Стадионный | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 29 | ул. Почтовая, 36 | От ул. Почтовая, 36 До ул. Половинко | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 30 | ул. Осипенко, 17 | От ул. Осипенко, 4 До ул. Осипенко, 18 | разрозненные грунтовые каналы, общей протяженностью 83 м.п. | наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей |
| 31 | ул. Гоголя, 100 | От ул. Гоголя, 100 До ул. Речная | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 32 | ул. Молокова, 53 | От ул. Молокова, 53/2 До ул. Коммунистическая | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 33 | ул. Циолковского, 43 | От ул. Циолковского, 43 До ул. Коммунистическая | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 34 | ул. Молокова, 42 | От ул. Молокова, 42 До ул. Коммунистическая | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 35 | ул. Белинского, 53 | От ул. Белинского, 53 До ул. Гастелло | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |
| 36 | ул. Привокзальная, 85 | От ул. Кирова До ул. Крупской | сети ливневой канализации отсутствуют | предусмотреть строительство сетей |

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 
ливневой канализации) и перечень централизованных систем ливневой канализации

Ливневая канализация в городе, представляет собой разрозненную сеть открытых и закрытых систем водоотвода, производящую сбор и отвод дождевых, талых и поливочно-моечных вод с прилегающей селитебной территории (жилой застройки) и промышленной зоны, территории автодорог и тротуаров.

В городе Батайск отсутствует централизованная система водоотведения ливневой канализации.

На территории города выделено 20 технологических зон.

Общая площадь технологических зон составляет 81,38га.

Общая протяженность существующих самотечных сетей ливневой канализации по технологическим зонам составляет 27,5 км.

Границы технологических зон, а также описание технологических зон представлены на рисунках6-13 и в таблице 5.

Рисунок 6 - Технологические зоны микрорайон Восточный

Рисунок 7 - Технологические зоны микрорайон Восточный

Рисунок 8 - Технологические зоны Район Койсуг

Рисунок 9 - Технологические зоны Центральный район

Рисунок 10 - Технологические зоны Центральный район

Рисунок 11 - Технологические зоны Центральный район

Рисунок 12 - Технологические зоны Центральный район

Рисунок 13 - Технологические зоны Центральный район

Таблица 5 – Общая характеристика технологических зон водоотведения города Батайска

| Технологическая зона | Площадь, га | Протяженность сетей по технологическим зонам, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Подземные трубопроводы | Открытый лоток | Дренаж |
| 1 | 1.38 | 327,03 | 327,03 | - | - |
| 2 | 1.90 | 708 | 708 | - | - |
| 3 | 0.78 | 312,23 | 312,23 | - | - |
| 4 | 3.07 | 914,06 | 914,06 | - | - |
| 5 | 31.09 | 8958,95 | 2693,15 | 6123,01 | - |
| 6 | 86.88 | 19765,17 | 5472,1 | 14283,13 | 9,94 |
| 7 | 1.69 | 400,98 | 400,98 | - | - |
| 8 | 1.98 | 358,78 | - | - | 358,78 |
| 9 | 1.75 | 598,95 | 541,4 | 57,55 | - |
| 10 | 0.54 | 174,61 | 124,09 | 50,52 | - |
| 11 | 0.27 | 177,48 | - | - | 177,48 |
| 12 | 0.70 | 414,61 | - | - | 414,61 |
| 13 | 7.03 | 1894,3 | 540,63 | 1353,67 | - |
| 14 | 4.98 | 1563,11 | 406,52 | 1145,24 | - |
| 15 | 1.46 | 426,36 | 136,43 | 289,93 | - |
| 16 | 0.93 | 263,63 | 57,03 | 17,95 | 188,65 |
| 17 | 4.11 | 562,55 | 345,77 | 216,78 | - |
| 18 | 1.55 | 668,2 | 100,77 | 567,43 | - |
| 19 | 0.34 | 202,57 | 5,14 | - | 197,43 |
| 20 | 0.26 | 104,29 | 23,68 | - | 80,61 |
| 21 | 4.22 | 1844,84 | 395,83 | 1449,01 | - |
| 22 | 1.36 | 612,21 | 165,04 | 428,68 | 18,49 |

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 
сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Воды, выпавшие в виде осадков, при попадании в водосборные линии могут иметь загрязнения следующего характера:

− 	мусор в виде органических остатков от деревьев, кустарников и другой уличной растительности (листья, кора, ветки и т. д.);

− 	мусор в виде бумаги, картона, окурков, пластика, пластмассы, тряпок;

− 	пыль, земля, камни, песок, частицы асфальта и других твёрдых элементов, используемых при строительстве;

− 	продукты нефтяной переработки: бензин, керосин, масла и др.;

− 	продукты разложения органического происхождения (оценивается параметром БПК);

− 	элементы промышленных выбросов в атмосферу региона.

На муниципальных сетях системы ливневого водоотведения в настоящее время отсутствует очистка поверхностного стока от загрязнений, сброс происходит напрямую в водные объекты города. Мусор, шлам и прочие загрязнения, убираемые при устранении засоров и прочисток, вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов.

Система ливневой канализации города оборудована дождеприемными колодцами, в которых происходит оседание крупных механических фракций. Очистка ливнеприемников от сухого остатка выполняется механическим способом ежегодно, а также дополнительно по мере необходимости. Проверка работоспособности состояния ливневой канализации, коллекторов, колодцев производится Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Батайска.

Разделом 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов системы водоотведения» рассматривается необходимость устройства в городе очистных сооружений поверхностного стока. В процессе очистки поверхностных сточных вод на очистных сооружениях города Батайска будут образовываться следующие виды отходов:

− 	нефтепродукты (нефтяная пленка, смываемая с поверхности дорог);

− 	мусор, образующийся на решетках в процессе механической очистки сточных вод;

− 	осадок, накапливающийся в аккумулирующем резервуаре и приемной камере при отстаивании.

Жидкие (сырые) осадки, образующиеся в процессе очистки поверхностных сточных вод, требуют переработки и обезвреживания. Основной задачей их обработки является подготовка к экологически безопасной утилизации.

Отвод нефтешлама после маслосборного механизма производится через систему самотечных трубопроводов в резервуар уловленных нефтепродуктов, находящийся на площадке очистных сооружений за пределами аккумулирующего резервуара. Нефтепродукты вывозятся специализированным предприятием на утилизацию.

Отбросы с решеток собираются в контейнеры и по мере накопления вывозятся на полигон твердых бытовых отходов специальной организацией по отдельному договору.

Осадок из аккумулирующего резервуара с помощью насоса, перемещаемого из секции в секцию, подается на обработку в цех механического обезвоживания (ЦМО). ЦМО включает в себя оборудование для обезвоживания осадка (ленточный фильтр-пресс) и установку для приготовления и дозирования флокулянта.

Откачка осадка со дна аккумулирующего резервуара осуществляется механизированным способом с помощью специальной техники в период технологического обслуживания, с предварительной откачкой надосадочной воды погружным шламовым насосом в осадкоуплотнитель. Осадок при необходимости осуществления откачки предполагается вывозить на специально согласованные места (площадки временного хранения с дальнейшим транспортированием на полигон твердых коммунальных отходов).

Локальные системы ливневого водоотведения на территориях промышленных предприятий, как правило, имеют очистные сооружения, той или иной степени эффективности. Поверхностные сточные воды, попадающие на очистные сооружения, проходят две стадии очистки – отделение взвешенных веществ и удаление нефтепродуктов. В результате работы сооружений по очистке сточных вод от взвешенных веществ образуется осадок, представляющий частицы песка, глины, который в ходе его накопления вывозится на полигоны ТКО.

Уловленные в приёмном отделении маслонефтепродукты, отправляются потребителям вторичных ресурсов или на предприятие для регенерации либо вывозятся в лицензированную организацию на утилизацию. Отработанная загрузка фильтров на предприятиях периодически меняется и утилизируется специализированными организациями.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 
сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Основные характеристики системы ливневой канализации, выявленные в результате камерального обследования:

- существующие сети ливневой канализации (с учетом внутриквартальных сетей и сетей территорий промышленных предприятий) протяженностью 173,73 км, из них:

- железобетонные лотки и каналы (не укрепленные лотками) – 131,16 км;

- дренаж – 3,72 км;

- смотровые колодцы и камеры – 711 ед.;

- дождеприемные колодцы – 306 ед.;

- ЛОС – 1 ед. (территория ЖК);

- - КНС (насосные агрегаты) – 8 ед.

Для обеспечения безопасности граждан необходимо выполнить комплекс мероприятий по восстановлению люков колодцев, решеток дождеприемников, опорных колец и плит перекрытия. При подключении новых канализируемых территорий также будет необходима реконструкция существующих сетей (с увеличением диаметра и пропускной способности).

Из общего количества натурно обследованных коллекторов и сетей ливневой канализации, протяженностью 15 км, фактически было доступно и обследовано 13,3 км. Из числа фактически обследованных – 5,4 км сетей находятся в неудовлетворительном техническом состоянии по причине заиленности, затопленности, либо частичного разрушения лотка (при открытом типе), что резко снижает возможность обеспечения отвода ливневых сточных вод по таким участкам сети.

Сведения о колодцах и камерах ливневой канализации, выявленных в ходе камеральной части обследования, и при натурном осмотре объектов, приведены в таблице 6.

Таблица 6– Техническое состояние обследованных колодцев

| Техническое состояние | Количество, шт |
| --- | --- |
| Вскрыто и обследовано | 87 |
| Хорошее и удовлетворительное состояние | 71 |
| В неудовлетворительном состоянии (заилены, замусорены, подтоплены, повреждены) | 8 |
| В аварийном состоянии | 8 |
| Не доступные (люк заклинил в обечайке, колодец под автомобилем) | 24 |
| Не доступные (на частной территории) | 70 |
| Не обнаруженные | 18 |

Для перекачивания дренажных стоков в системе используется8стационарных насосных станций КНС).Насосные агрегаты в большинстве случаев расположены в колодцах на частных территориях, в связи с чем в момент проведения обследования доступ к части объектов был ограничен. Информация по насосным агрегатам представлена в таблице 7.

Таблица 7 - Информация по стационарным насосным станциям

| № п/п | Адрес стационарной насосной станции вертикального дренажа | Наличие погружного дренажного насоса есть/нет | Подключение к энергоснабжению есть/нет | Точка сброса | Состояние погружного дренажного насоса | Ø, L Трубопровода (м) | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Зеленая, 104 | есть | есть | ул. Зеленая | работает | Ø50, 220 | Удовлетворительное |  |
| 2 | пер. Толстого, 12 | есть | есть | ул. Толстого | работает | Ø50, 220 | Удовлетворительное |  |
| 3 | Щорса, 34(пересечение с ул. Кубанская) | есть | есть | Восточное шоссе | работает | Ø50, 160 | Удовлетворительное |  |
| 4 | ул. Сенная, 11 | есть | есть | ул. Сенная | работает | Ø50, 220 | Удовлетворительное |  |
| 5 | ул. Павлика Морозова, 16 | есть | есть | ул. Павлика Морозова | работает | Ø50, 220 | Удовлетворительное |  |
| 6 | ул. Лермонтова, 45 | есть | есть | ул. Лермонтова | работает | Ø50, 220 | Удовлетворительное |  |
| 7 | ул. Молокова, 53 | есть | есть | ул. Молокова | работает | Ø50, 220 | Удовлетворительное |  |
| 8 | СЖМ 10 | есть | есть | ул.Огородная | работает | СЖМ 10 | Удовлетворительное |  |

Алгоритм действий для обслуживания ливневой канализации:

1. Разработать и утвердить Правила пользования системой городской ливневой канализации.

2. Разработать программу ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.

3. Принять решения о том, каким образом и за чей счет будут содержаться, и обслуживаться системы ливневой канализации:

− за счет бюджетных средств (субсидия);

− за счет абонентской платы (тариф, утвержденный регулятором).

4. В обязательном порядке утвердить схемы централизованного водоотведения поверхностных сточных вод, определенных в схеме водоснабжения и водоотведения, площади земельных участков (территорий) абонентов, поверхностный сток с которых неорганизованно или организованно поступает в централизованные системы водоотведения.

5. Исполнителем услуг должны быть заключены договоры на отведение поверхностного стока согласно существующему законодательству Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 645«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»и приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года № 639/пр., «Об утверждении Методических указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод»).

6. Регулятор должен установить тариф на водоотведение.

Для оказания услуг по сбору, транспортировке и очистке поверхностного стока определение гарантирующей организации не требуется.

Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Изучение состояния систем отведения поверхностных сточных вод в городе показало, что в настоящее время решением одной из главных проблем благоустройства и одновременно мероприятием, направленным на предотвращение опасных физико-геологических процессов на застроенных и перспективных территориях, является строительство новых централизованных систем отведения и очистки поверхностных сточных вод вместо существующей системы.

Действующая система отведения поверхностных сточных вод не соответствует экологическим требованиям функционирования и развития города, без замены сетей ливневой канализации ситуация в городе близка к аварийной при каждом интенсивном ливневом дожде, а подтопления вызывают тяжелые последствия и большие материальные затраты на их ликвидацию.

Одной из основных проблем при отводе поверхностных сточных вод в водные объекты с селитебных и промышленных зон является полное отсутствие на выпусках очистных сооружений. В виду этого происходит активное загрязнение водных объектов взвешенными веществами и нефтепродуктами, концентрации которых превышают нормативные показатели, что недопустимо для водных объектов рыбохозяйственного назначения. Текущее состояние системы водоотведения (дождевой канализации) города характеризуется высокой степенью негативного влияния на окружающую среду и требует принятия комплексных мер по строительству новых сетей и новых ливневых очистных сооружений.

Надёжность работы системы водоотведения (дождевой канализации) определяется в первую очередь техническим состоянием трубопроводов, коллекторов и сооружений на них.

Также существующая городская сеть ливневой канализации не обеспечивает 100% водосбор поверхностных сточных вод.

Возможными причинами негативного воздействия на состояние системы ливневой канализации являются:

1. 	Разовые залповые выпадения осадков, превышающие нормативные (несколько раз в год).

2. 	Недостаточная пропускная способность ливневой канализации.

3. 	Замуровывание дождеприемных колодцев и трубопроводов при проведении дорожных ремонтных работ.

4. 	Засоренность и заиленность трубопроводов, колодцев, дождеприёмников и выпусков, причём протекающие процессы опережают темпы производимых работ по их устранению.

5. 	Отсутствие чёткой границы эксплуатационной ответственности.

6. 	Неконтролируемое ведение строительства (вертикальная планировка территорий) в районах индивидуальной застройки, а также вблизи прохождения естественных водотоков.

7. 	Прокладка сети дождевой канализации с нарушением:

− 	присутствуют участки сети, проложенные с контруклоном;

− 	на выпусках уменьшены диаметры труб;

− 	не учитываются требования в части применения минимально допустимых диаметров труб;

− 	не учитываются требования в части применения минимально допустимых уклонов труб;

− 	на части территорий не зарегулирован дождевой сток при сбросе в реки;

− 	протяжённая сеть, дождевые стоки с мусором попадают в ливневую канализацию, что приводит к засорению трубопроводов.

Отсутствие современной целостной системы закрытой ливневой сети в городе ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязнённых поверхностных вод в почву, вызывает задержку транспорта при подтоплении улиц. При выпадении обильных дождевых осадков происходит подтопление дорог и жилого фонда, может возникнуть кратковременная чрезвычайная обстановка на территории города.

Только очистные сооружения входящие, в комплексную систему поверхностного водоотведения, оснащенные современными системами автоматизации технологических процессов, позволят минимизировать потребность в контроле, обслуживания станций и оперативно реагировать на изменение погодных условий.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

‒ 	строгим соблюдением технологических регламентов;

‒ 	регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водные объекты, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

‒ 	внедрением продвинутых современных технологий очистки сточных вод;

‒ 	контролем и управлением технологическими процессами с применением автоматизированных систем;

‒ 	своевременной утилизацией осадков сточных вод с очистных сооружений.

Безопасность и надежность транспортировки сточных вод обеспечивается:

‒ 	комплексной промывкой системы водоотведения с последующими профилактическими промывками в рамках текущей эксплуатации;

‒ 	строительством новых систем водоотведения в зонах подтопления;

‒ 	использованием трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы (полимерные и ВЧШГ).

На территории города необходимо провести строительство новой системы коллекторов.

При выдаче технических условий для подключения новых объектов, необходимо производить гидравлический расчет сетей на возможность сброса дополнительного расхода дождевых вод. Также для обеспечения пропускной способности сетей необходимо своевременное выполнение регламентных работ и ремонта коммуникаций.

В районе с высоким уровнем грунтовых вод для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полипропилен.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 
 водоотведения на окружающую среду

В соответствии с Водным кодексом, сточные воды – дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды.

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий, но не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и промплощадок предприятий, близких к ним по загрязнённости, и всего объёма стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

Поверхностный сток с селитебных территорий является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды различными примесями природного и техногенного происхождения. Крупным источником загрязнения водоёмов является сброс загрязняющих веществ с ливневыми стоками с территории города. Основным источником загрязнения поверхностных вод взвешенными веществами, формирующимися на проезжей части дороги, являются продукты разрушения дорожного покрытия и истирания шин, частицы грунта с колёс транспортных средств, пыль, накапливающаяся за межуборочный период. Основным источником поступления нефтепродуктов в сточные воды с проезжей части дорожного покрытия являются утечки топлива и смазочных веществ  транспортных средств.

Одной из основных проблем в системе ливневого водоотведения является несоответствие сбрасываемых сточных вод действующим нормативам. Загрязненные поверхностные стоки попадают в озеро Соленое, реку Малый Койсуг и городские озера без очистки. Ежегодно вместе с ливневыми стоками в поверхностные водные объекты поступает большое количество взвешенных веществ и нефтепродуктов.

Так как сброс сточных вод через централизованную систему водоотведения осуществляется в водные объекты, то при этом сточные воды могут вызывать их загрязнение: химическое и биологическое.

Химическое загрязнение водных объектов осуществляется посредством приноса веществ, концентрации которых превышают установленные нормативные требования к качеству воды водных объектов различных видов хозяйственного использования. Химическое загрязнение приводит к:

− 	ухудшению органолептических свойств воды: повышению мутности, ухудшению запаха, вкуса и др.;

− 	повышению концентрации веществ, оказывающих острое и хроническое токсическое действие на живые организмы;

− 	«цветению» воды.

Биологическое загрязнение сточными водами осуществляется через сброс в водные объекты микроорганизмов, содержание которых превышает допустимые уровни, установленные для сточных вод. В результате биологического загрязнения ухудшаются санитарно-эпидемиологические показатели воды, ее потребление может привести к инфекционным заболеваниям.

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:

‒ объекты I категории, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий;

‒ объекты II категории, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду;

‒ объекты III категории, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду;

‒ объекты IV категории, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

В период обильных дождей может происходить подтопление территорий, если система не справляется с расчетным количеством осадков.

Сбросы стоков в окружающую среду без очистки в первую очередь оказывают негативное воздействие на приемники сточных вод и прилегающие к ним экосистемы, а также на почвы и растительность в окрестностях выпусков, осуществляемых на водосборные площади. Прямое негативное воздействие выражается в загрязнении воды водоемов и водотоков – приемников ливневых стоков, а также нарушении (размытии) почвенного слоя в случае выпусков ливневых стоков на водосборные площади. Косвенное негативное воздействие на окружающую среду выражается в нарушении прилегающих к приемникам стоков экосистем: растительности и речной ихтиофауны.

Оценкой воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду, служат показатели качества очистки по нормируемым загрязняющим веществам на очистных сооружениях, после которых осуществляется сброс в водные объекты.

Очистные сооружения должны обеспечивать эффективность очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в рыбохозяйственных водоемах, сброс которых не приводит к изменению качества воды в водоеме в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 №552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

В случаях если условные фоновые концентрации химических веществ в водах поверхностных водных объектов, сформировавшиеся под влиянием природных факторов и характерные для конкретного водного объекта или его части, превышают значения гигиенических или рыбохозяйственных нормативов, то НДС разрабатываются и устанавливаются на уровне значений показателей природных фоновых концентраций химических веществ в этом водном объекте или его части.

Для предотвращения негативного воздействия сточных вод, сбрасываемых через централизованную систему водоотведения, на окружающую среду необходимо соблюдение нормативов допустимого сброса веществ (в т.ч. радиоактивных) и микроорганизмов, а также требований к физическим характеристикам сточных вод.

Нормативы допустимого сброса должны обеспечивать соблюдение нормативов качества в водном объекте, с учетом природных особенностей территорий и акваторий. Нормативы допустимых сбросов разрабатываются в целях поддержания поверхностных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, в том числе для:

‒ 	обеспечения устойчивого функционирования естественных или сложившихся экологических систем, сохранения биологического разнообразия и предотвращения негативного воздействия в результате хозяйственной и иной деятельности;

‒ 	сохранения или улучшения состояния экологической системы в пределах водных объектов или их участков;

‒ 	сведения к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих риск возникновения необратимых негативных изменений в экосистеме водного объекта;

‒ 	обеспечения устойчивого водопользования в процессе социально-экономического развития территории

Описание территорий города Батайска, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территориях муниципального образования, не охваченных централизованной системой ливневой канализации, поверхностные сточные воды стекают по рельефу местности в ближайшие овраги, балки, ручьи, реки и на поверхности.

Описание территорий города Батайска, не охваченных централизованным водоотведением, представлены в разделе 1.3 «Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем ливневой канализации) и перечень централизованных систем ливневой канализации».

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города Батайска

Существующая городская сеть дождевой канализации не развита. Большая часть отводимых поверхностных стоков сбрасывается без очистки в реки, балки, овраги и на поверхности. Техническое состояние части отдельных участков является неудовлетворительным из-за зарастания открытых грунтовых лотков, разрушения конструкции железобетонных лотков, отсутствия связности сети, а также засоров в водопропускных трубопроводах, что в свою очередь приводит к периодическому подтоплению территорий и подвалов домов.

По итогам проведенного обследования, из13,6 км фактически обследованных сетей – 8,5 км находятся в неудовлетворительном техническом состоянии по причине заиленности, либо частичному разрушению лотка (открытый тип) или трубопровода, что резко снижает возможность обеспечения отвода ливневых сточных вод по таким участкам сети.

Места с явными обнаруженными дефектами представлены на рисунках 14-22

Рисунок 14 – на пересечении ул. Ленина и ул. Советская (прорастание растительности)

Рисунок 15 – на пересечении ул. Клары Цеткин и ул. Павлова (отсутствие ж/б плит, сползание грунта)

Рисунок 16 – на пересечении ул. Энгельса и ул. Красноармейской (лоток засыпан и пророс растительностью)

Рисунок 17 – улица Огородная, 66/3 (замусоренный лоток)

Рисунок 18 – улица Огородная, 5Д (разрушенный и заросший лоток)

Рисунок 19 – улица Куйбышева, 169 (замусоренный лоток)

Рисунок 20 –на пересечении ул. Клары Цеткин и ул. Гайдаш (обвалился бордюр, отвод стоков не производится)

Рисунок 21 –обвал перекрытия лотка на въезде на парковку, по ул. Энгельса, 227Б

Рисунок 22 – улица Пушкина, 120 (колодец затоплен, перерезан провод питания насосного агрегата)

Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения к 
централизованным системам водоотведения города Батайска, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают поверхностные сточные воды, отводимые через указанные централизованные сети водоотведения, о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782», определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (далее – Правила от 31.05.2019).

В соответствии с пунктом 8 Правил от 31.02.2019 «К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов).

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского округа, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3 Правил от 31.02.2019, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень документов, подтверждающих отнесение централизованной ливневой системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов содержится в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2020 № 8/пр., «Об утверждении перечня документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа».

Система ливневой канализации г. Батайска в настоящий момент не может быть отнесена к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в связи с отсутствием очистки и обработки осадков сточных вод.

Отнесение системы ливневой канализации к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов может выть выполнено после выполнения мероприятий по строительству системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод, содержащихся в данной Схеме, при последующей актуализации схемы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782».

Балансы поверхностных, талых и дренажных сточных вод в системе водоотведения

Баланс поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Формирование поверхностного стока зависит от условий рельефа местности, а расход стока - от размеров водосборной площади бассейна и характера использования его территории. Границы водосборной площади бассейна определяются на топографическом плане с учётом рельефа местности и проходят по водораздельным гребням, расположенным на пересечении двух склонов, один из которых обращён к главному тальвегу конкретной водосборной площади. Главный тальвег бассейна имеет выход в более значительные по размерам тальвеги, ручьи, реки и другие водоёмы.

На застроенной части городской территории организацию поверхностного стока рассматривают в пределах сравнительно небольших водосборных площадей, границы которых определяются отдельными системами централизованной ливневой канализации закрытого типа. На незастроенной городской территории, расположенной в естественных условиях стока, основными направлениями отвода поверхностного стока будут являться тальвеги небольших бассейнов. В процессе застройки и благоустройства городской территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен её создают организованную закрытую систему водоотвода. Организация открытой системы поверхностного водоотвода применяется в редких случаях, преимущественно в районах частной приусадебной застройки.

Согласно СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»: на территории городских и сельских поселений, промышленных объектов следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с применением лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, на пешеходных и административных территориях промышленных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства (за исключением объектов очистки сточных вод и обращения с отходами), объектов автомобильного транспорта, на которых образуются поверхностные сточные воды 1-го типа, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами.

По условиям формирования поверхностного стока общую водосборную площадь каждого бассейна можно разделить на несколько частных площадей:

• территория, где поверхностный сток формируется в естественных условиях поверхности и отводится в соответствии с рельефом местности.

• территория, где поверхностный сток формируется в пределах застроенной городской территории и отводится через закрытую сеть городской ливневой канализации, которая должна обеспечить отвод поверхностного стока с площади жилых микрорайонов, а также внутриквартальных и городских проездов.

В рамках разработки Схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Батайска рассматриваются частные водосборные площади централизованной ливневой системы водоотведения как на момент разработки, так и перспективные при изменении и расширении технологических зон.

В ходе определения существующих балансов поверхностных сточных вод на территории города было выделено 28 водосборных площадок (бассейнов) формирования поверхностного стока, в том числе с территорий промышленной зоны, имеющей частично изолированную водосборную площадь с отдельными (несогласованными) выпусками в водный объект, водоток или тальвег (пониженные места рельефа).

В дальнейшем число водосборных площадей было расширено до 47 (с учетом перспективы развития системы централизованного водоотведения).

Границы водосборных площадей поверхностного стока определены исходя из трассировки сетей ливневой канализации с учётом рельефа местности и следующего допущения: при наличии внутриплощадочных канализационных сетей вся территория, используемая абонентом, признается находящейся в зоне централизованного водоотведения поверхностных сточных вод.

Деление территории города Батайска, охваченной централизованной системой дождевой канализации, на водосборные площади формирования поверхностного стока, представлены в Графических материалах к Схеме водоотведения поверхностных сточных вод. Характеристика водосборных площадей представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Характеристика водосборных площадей

| № | Водосборная площадь | Район города | Площадь канализования, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б1 | Западный | 61,4032 |
| 2 | Б2 | Западный | 68,8133 |
| 3 | Б3 | Западный | 9,8049 |
| 4 | Б4 | Западный | 13,0150 |
| 5 | Б5 | Западный | 64,3750 |
| 6 | Б6 | Западный | 228,1871 |
| 7 | Б7 | Западный | 151,1423 |
| 8 | Б8 | Западный | 146,4453 |
| 9 | Б12 | Гайдара | 44,5616 |
| 10 | Б13 | Гайдара | 73,6653 |
| 11 | Б14 | Центральный, Гайдара | 105,8402 |
| 12 | Б15 | Центральный | 77,6962 |
| 13 | Б16 | Северный | 76,6622 |
| 14 | Б17 | Центральный, Гайдара | 230,1234 |
| 15 | Б18 | Северный | 197,0361 |
| 16 | Б19 | Северный | 192,2331 |
| 17 | Б20 | Восточный | 122,3661 |
| 18 | Б21 | Восточный | 41,0574 |
| 19 | Б22 | Восточный | 175,0508 |
| 20 | Б23 | Восточный | 83,0223 |
| 21 | Б24 | Авиагородок | 107,1593 |
| 22 | Б27 | Авиагородок | 223,0044 |
| 23 | Б28 | Восточный, Авиагородок | 182,1214 |
| 24 | Б29 | Восточный | 46,4181 |
| 25 | Б31 | Южный | 100,6570 |
| 26 | Б32 | Южный | 134,9618 |
| 27 | Б33 | Южный | 168,1473 |
| 28 | Б34 | РДВС | 440,1727 |

Методика расчета объемов поверхностных сточных вод

- Расчёт осуществляется на основании СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03.85» с изменениями и дополнениями на текущую дату подготовки раздела и Методического пособия «Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (далее – Рекомендации). Настоящие Рекомендации развивают и дополняют требования и положения, изложенные в действующих нормативных документах, в части базовых принципов проектирования, классификации и обоснования критериев применения систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока, а также методик расчёта основных технических параметров.

- Расчёт производится как для водосборных площадей централизованных систем ливневого водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, так и для частных локальных систем и зон с объектами поверхностного водоотведения неустановленной принадлежности. Методика расчёта объёмов поверхностных сточных вод приведена в таблицах 9, 10.

- Таблица 9 -Методика определения среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

| - Обозначение | - Наименование | - Методика | - Формула / Значение | - Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wг | Среднегодовой объём поверхностных сточных вод | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.1) | Wг = Wд + Wт + Wм | тыс. м3/год |
| - Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.2) | Wд = 10×hд×Ψд×F/1000 | тыс. м3/год |
| - Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.2) | Wт = =10×hт×Ψт×F×Ку/1000 | тыс. м3/год |
| - Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.6) | Wм = =10×m×k×Fм×Ψм/1000 | тыс. м3/год |
| - F | Расчетная площадь стока | площадь водосборного бассейна, определенная на основании рельефных отметок | F =ΣFi | - га |
| - hд | Слой осадков за теплый период года | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.2) | СП 131.13330.2020, табл. 4.1 (апрель-октябрь) hд = 306,0 | - мм |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.3) | Ψд = Σ(Fi × Ψi) / F | - - |
| - hт | Слой осадков за холодный период года | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.2) | СП 131.13330.2020, табл. 3.1 (ноябрь-март) hт = 257,0 | - мм |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.5) | 0,5-0,7 (в зависимости от степени благоустройства) | - - |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.2) | Ку= 1-Fу/F (или 0,5-0,8) | - - |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.2) | - площадь улиц (твердого покрытия) + площадь очищаемой кровли | - га |
| - m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.6) | при механизированной уборке территории принимается 1,2 - 1,5, ручной - 0,5 | - л / м2 |
| - k | Среднее количество моек в году | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.6) | - 100 ÷ 150 | - шт. |
| - Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | территории автодорог. Принимается 1-5 % от расчетной площади стока в зависимости от степени благоустройства | - - | - га |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.6) | - 0,5 | - - |
| - F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | в границах водосборных площадей поверхностного стока (согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений: Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25% площади территории квартала) | - - | - га |
| - F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия |  | - - | - га |
| - F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия |  | - - | - га |
| - F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров |  | - - | - га |
| - F5 | Площадь газонов |  | - - | - га |
| - F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой |  | - - | - га |
| - F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам |  | - - | - га |
| - F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям |  | - - | - га |
| Ψд1 | Коэффициент стока кровель зданий и сооружений | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.3, таблица 7) | - 0,6 ÷ 0,7 | Общий коэффициент стока для разного вида поверхностей |
| Ψд2 | Коэффициент стока асфальтобетонных покрытий | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.3, таблица 7) | - 0,6 ÷ 0,7 |  |
| Ψд3 | Коэффициент стока щебёночного, булыжного покрытия | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.3, таблица 7) | - 0,4 ÷ 0,5 |  |
| Ψд4 | Коэффициент стока кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.3, таблица 7) | - 0,2 ÷ 0,3 |  |
| Ψд5 | Коэффициент стока газонов | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.3, таблица 7) | - 0,1 |  |
| Ψд6 | Коэффициент стока кварталов с современной застройкой | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.3, таблица 7) | - 0,4 ÷ 0,5 |  |
| Ψд7 | Коэффициент стока средних городских округов | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.3, таблица 7) | - 0,4 ÷ 0,5 |  |
| Ψд8 | Коэффициент стока небольших городских округов и поселений | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.3, таблица 7) | - 0,3 ÷ 0,4 |  |

- Таблица 10 -Методика определения среднегодовых объемов поверхностных сточных вод при отведении их на очистку

| - Обозначение | - Наименование | - Методика | - Формула / Значение | - Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дождевая вода (теплый период года) |  |  |  |  |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | СП 32.13330.2018, (подпункт 7.3.1) | Wос.д = 10×hа×F×Ψmid | м3/сут |
| hа | Максимальный суточный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объёме | на основании данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками за 10 лет | 7,72 | мм |
| - F | Расчетная площадь стока | площадь водосборного бассейна, определенная на основании рельефных отметок | F =ΣFi | га |
| Ψmid | Средний коэффициент стока для расчетного дождя | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.4.1, таблица 8) | Ψmid = Σ(Fi ×Ψi)/F | - |
| Ψi | Постоянный коэффициент стока для кровли зданий и сооружений | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.3.1, таблица 8) | 0,95 | - - |
|  | Постоянный коэффициент стока для асфальтобетонных покрытий | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.3.1, таблица 8) | 0,95 | - - |
|  | Постоянный коэффициент стока для газонов | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.3.1, таблица 8) | 0,1 | - - |
|  | Постоянный коэффициент стока для грунтовых поверхностей | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.3.1, таблица 8) | 0,2 | - - |
|  | Постоянный коэффициент стока для щебёночных покрытий | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.3.1, таблица 8) | 0,4 | - - |
| - Талая вода (холодный период года) |  |  |  |  |
| Wтсут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.3.5) | Wт сут. = 10×hс×F×α×Ψт×Ку | - м3/сут |
| hс | Слой талых вод за 10-дневных часов при заданной обеспеченности | на основании данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками за 10 лет | 6,5 | - мм |
| - F | Расчетная площадь стока | площадь водосборного бассейна, определенная на основании рельефных отметок | F =ΣFi | - га |
|  | Коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.3.5) | 0,8 | - - |
|  | Общий коэффициент стока талых вод | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.3.5) | 0,5 ÷ 0,8 | - - |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.2) | Ку= 1-Fу/F (или 0,5-0,8) | - - |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | СП 32.13330.2018 (подпункт 7.2.2) | - площадь улиц (твердого покрытия) + площадь очищаемой кровли | - га |

- При расчете объема воды, отводимого на очистку в полном объеме, сравниваются величины (Wос.д) и (Wтсут.), и принимается большая из величин.

Укрупненный баланс поступления поверхностных сточных вод 
в централизованную систему водоотведения

Согласно Генеральному плану города Батайска, площадь территории города имеет деление на функциональные зоны, представленное в таблице 11.

Таблица 11–Деление на функциональные зоны территории города Батайска

| № п/п | Наименование зон | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Жилые | 2373,18 | 29,61 |
| 1.1 | Застройки индивидуальными жилыми домами | 439,82 | 5,49 |
| 1.2 | Малоэтажной жилой застройки | 1399,68 | 17,47 |
| 1.3 | Среднеэтажной жилой застройки | 370,44 | 4,62 |
| 1.4 | Многоэтажной жилой застройки | 22,53 | 0,28 |
| 1.5 | Смешанной и общественно-деловой застройки | 140,71 | 1,76 |
| 2 | Общественно-деловые | 175,92 | 2,2 |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая | 104,81 | 1,31 |
| 2.2 | Специализированной общественной застройки | 71,05 | 0,89 |
| 2.3 | Исторической застройки | 0,06 | - |
| 3 | Производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры | 2877,06 | 35,9 |
| 3.1 | Производственная | 848,54 | 10,59 |
| 3.2 | Коммунально-складская зона | 0,3 | - |
| 3.3 | Объектов инженерной инфраструктуры | 16,68 | 0,21 |
| 3.4 | Транспортной инфраструктуры | 2011,54 | 25,1 |
| 4 | Сельскохозяйственного использования | 551,29 | 6,88 |
| 4.1 | Садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | - | - |
| 4.2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (в том числе зона сельскохозяйственных угодий) | 551,29 | 6,88 |
| 5 | Рекреационного назначения | 1489,33 | 18,58 |
| 5.1 | Озелененных территорий общего пользования | 1421,26 | 17,74 |
| 5.2 | Городские леса | - | - |
| 5.3 | Зона отдыха | - | - |
| 5.4 | Иные озелененные территории | - | - |
| 5.5 | Естественный природный ландшафт | - | - |
| 5.6 | Иные рекреационные зоны | 68,07 | 0,85 |
| 6 | Зоны специального назначения | 149,94 | 1,87 |
| 6.1 | Кладбищ | 52,22 | 0,65 |
| 6.2 | Зона озелененных территорий специального назначения | 97,72 | 1,22 |
| 7 | Режимных объектов | 87,33 | 1,09 |
| 8 | Зона лесов | 102,3 | 1,28 |
| 9 | Объектов водного фонда | 207,46 | 2,59 |
| 9.1 | Зона акваторий | 207,46 | 2,59 |
| 10 | Иные зоны | - | - |
| 10.1 | Промышленно производственная экономическая зона | - | - |
| 10.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах зон ЗОУИТ | - | - |
|  | Всего в границах населенного пункта | 8013,81 | 100,0 |

Объем поступления поверхностных сточных вод в систему водоотведения в целом по всем водосборным площадям на территориях населенного пункта города Батайска представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Суммарный баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую систему поверхностного водоотведения

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь территории водосборных бассейнов при отведении сточных вод в систему водоотведения, в том числе: | га | 3 565,1426 |
|  | водосборные бассейны: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7,Б8, Б12, Б13, Б14, Б15, Б16, Б17, Б18, Б19, Б20, Б21, Б22, Б23, Б24, Б27, Б28, Б29, Б31, Б32, Б33, Б34 | га | 3 565,1426 |
| 1. | Средний годовой объем поверхностных сточных вод, поступающий в систему водоотведения в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, в том числе: | тыс.м3/год | 7 039,6800 |
|  | водосборные бассейны: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7,Б8, Б12, Б13, Б14, Б15, Б16, Б17, Б18, Б19, Б20, Б21, Б22, Б23, Б24, Б27, Б28, Б29, Б31, Б32, Б33, Б34 | тыс.м3/год | 7 039,6800 |
| 1.1 | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года), в том числе: | тыс.м3/год | 3 615,1200 |
|  | водосборные бассейны: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б12, Б13, Б14, Б15, Б16, Б17, Б18, Б19, Б20, Б21, Б22, Б23, Б24, Б27, Б28, Б29, Б31, Б32, Б33, Б34 | тыс.м3/год | 3 615,1200 |
| 1.2 | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года), в том числе: | тыс.м3/год | 3 206,8458 |
|  | водосборные бассейны: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б12, Б13, Б14, Б15, Б16, Б17, Б18, Б19, Б20, Б21, Б22, Б23, Б24, Б27, Б28, Б29, Б31, Б32, Б33, Б34 | тыс.м3/год | 3 206,8458 |
| 1.3 | Среднегодовой объем поливомоечных вод, в том числе: | тыс.м3/год | 217,7040 |
|  | водосборные бассейны: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б12, Б13, Б14, Б15, Б16, Б17, Б18, Б19, Б20, Б21, Б22, Б23, Б24, Б27, Б28, Б29, Б31, Б32, Б33, Б34 | тыс.м3/год | 217,7040 |

Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую систему поверхностного водоотведения с разбивкой по водосборным площадям (подбассейнам) представлен в таблицах 13, 14, 15.

Таблица 13 -Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую систему поверхностного водоотведения по существующим бассейнам Б1-Б14

| Обозначение | Наименование | Единицы измерения | Бассейн Б1 | Бассейн Б2 | Бассейн Б3 | Бассейн Б4 | Бассейн Б5 | Бассейн Б6 | Бассейн Б7 | Бассейн Б8 | Бассейн Б12 | Бассейн Б13 | Бассейн Б14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 114,6062 | 127,0799 | 12,3720 | 24,1961 | 122,8085 | 437,7941 | 277,3088 | 279,2108 | 95,0150 | 149,8932 | 243,0360 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 55,9466 | 64,3449 | 3,4460 | 11,9350 | 63,2729 | 225,6974 | 136,5281 | 144,0926 | 51,7429 | 81,1054 | 138,0358 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 55,2321 | 61,8976 | 8,8195 | 11,7070 | 57,9053 | 205,2543 | 135,9525 | 131,7275 | 40,0831 | 66,2619 | 95,2032 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 3,4275 | 0,8374 | 0,1065 | 0,5541 | 1,6302 | 6,8424 | 4,8282 | 3,3907 | 3,1889 | 2,5258 | 9,7970 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 61,4032 | 68,8133 | 9,8049 | 13,0150 | 64,3750 | 228,1871 | 151,1423 | 146,4453 | 44,5616 | 73,6653 | 105,8402 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0,2978 | 0,3056 | 0,1149 | 0,2997 | 0,3212 | 0,3232 | 0,2952 | 0,3215 | 0,3795 | 0,3598 | 0,4262 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 9,7969 | 9,3952 | 0,1924 | 1,9930 | 10,8171 | 48,3136 | 25,4605 | 25,7117 | 15,4188 | 20,3682 | 47,9523 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 3,0466 | 0,7444 | 0,0946 | 0,4926 | 1,4491 | 6,0821 | 4,2917 | 3,0140 | 2,8346 | 2,2452 | 8,7084 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 6,7410 | 8,4544 | 0,0296 | 1,5004 | 9,3680 | 34,9948 | 18,5193 | 21,6982 | 3,7129 | 4,1805 | 9,8400 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 3,0558 | 0,9408 | 0,1628 | 0,4926 | 1,4491 | 13,3188 | 6,9412 | 4,0135 | 11,7060 | 16,1876 | 38,1122 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0,1297 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1515 | 0,5117 | 0,7205 | 0,0218 | 4,5680 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 40,6106 | 50,7367 | 0,2655 | 8,9712 | 47,8975 | 143,7559 | 91,4129 | 108,7304 | 24,7792 | 41,3973 | 43,6524 |
| F5 | Площадь газонов | га | 9,1014 | 4,7712 | 9,3469 | 1,6023 | 2,5008 | 28,1098 | 29,1615 | 6,3074 | 3,6320 | 6,9672 | 9,6523 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 1,7647 | 3,9103 | 0,0000 | 0,4486 | 3,1596 | 8,0078 | 4,9559 | 5,1842 | 0,0111 | 4,9109 | 0,0151 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 0,4781 | 0,5211 | 0,0348 | 0,1002 | 0,5285 | 2,0266 | 1,1948 | 1,2190 | 0,5192 | 0,7661 | 1,4944 |
| Wтсут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 0,7982 | 0,8946 | 0,1275 | 0,1692 | 0,8369 | 2,9664 | 1,9649 | 1,9038 | 0,5793 | 0,9576 | 1,3759 |

Таблица 14 -Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую систему поверхностного водоотведения по существующим бассейнам Б15-Б24

| Обозначение | Наименование | Единицы измерения | Подбассейн Б15 | Подбассейн Б16 | Подбассейн Б17 | Подбассейн Б18 | Подбассейн Б19 | Подбассейн Б20 | Подбассейн Б21 | Подбассейн Б22 | Подбассейн Б23 | Подбассейн Б24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 152,8242 | 152,9659 | 500,3109 | 392,6990 | 395,2020 | 253,0834 | 78,3992 | 341,3949 | 160,5628 | 224,2254 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 76,6005 | 80,1230 | 276,7764 | 201,5835 | 208,7985 | 134,3071 | 39,5404 | 168,9525 | 80,5497 | 115,6905 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 69,8877 | 68,9576 | 206,9960 | 177,2339 | 172,9137 | 110,0683 | 36,9311 | 157,4582 | 74,6786 | 96,3898 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 6,3360 | 3,8853 | 16,5385 | 13,8815 | 13,4899 | 8,7080 | 1,9277 | 14,9842 | 5,3345 | 12,1451 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 77,6962 | 76,6622 | 230,1234 | 197,0361 | 192,2331 | 122,3661 | 41,0574 | 175,0508 | 83,0223 | 107,1593 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0,3222 | 0,3416 | 0,3930 | 0,3343 | 0,3550 | 0,3587 | 0,3147 | 0,3154 | 0,3171 | 0,3528 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 28,1651 | 23,1280 | 90,0591 | 44,6770 | 53,2753 | 33,0464 | 6,8100 | 40,1603 | 17,4180 | 28,4947 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 5,6320 | 3,4536 | 14,7009 | 12,3391 | 11,9910 | 7,7405 | 1,7135 | 13,3193 | 4,7417 | 10,7956 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 1,5642 | 8,2348 | 23,3693 | 25,6410 | 23,7284 | 15,0530 | 3,6016 | 19,7213 | 8,7622 | 13,5205 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 26,6009 | 14,8932 | 66,6898 | 19,0360 | 29,5469 | 17,9935 | 3,2084 | 20,4390 | 8,6558 | 14,9743 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0,7799 | 0,0676 | 3,4711 | 1,2352 | 0,2408 | 0,2727 | 0,0150 | 0,7614 | 0,1611 | 0,1613 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 9,9577 | 38,4437 | 110,7334 | 138,8229 | 129,3622 | 82,9519 | 33,3213 | 101,4333 | 55,6567 | 72,3858 |
| F5 | Площадь газонов | га | 38,7769 | 15,0025 | 25,6311 | 11,3145 | 8,7221 | 3,4070 | 0,7195 | 32,3001 | 9,6824 | 4,6746 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 0,0166 | 0,0204 | 0,2287 | 0,9864 | 0,6328 | 2,6881 | 0,1916 | 0,3957 | 0,1041 | 1,4428 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 0,8751 | 0,7971 | 2,8781 | 1,8125 | 1,9527 | 1,2427 | 0,3270 | 1,5786 | 0,7218 | 1,0709 |
| Wтсут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 1,0101 | 0,9966 | 2,9916 | 2,5615 | 2,4990 | 1,5908 | 0,5337 | 2,2757 | 1,0793 | 1,3931 |

Таблица 15 - Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую систему поверхностного водоотведения по существующим бассейнам Б27-Б34

| Обозначение | Наименование | Единицы измерения | Подбассейн Б27 | Подбассейн Б28 | Подбассейн Б29 | Подбассейн Б31 | Подбассейн Б32 | Подбассейн Б33 | Подбассейн Б34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 431,6577 | 330,0444 | 94,2397 | 169,4432 | 262,3361 | 282,6571 | 934,3093 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 214,9589 | 153,5514 | 48,2725 | 76,4672 | 132,6951 | 130,5606 | 499,5502 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 200,5924 | 163,8182 | 41,7531 | 90,5409 | 121,3981 | 151,2485 | 395,9354 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 16,1063 | 12,6748 | 4,2140 | 2,4350 | 8,2429 | 0,8479 | 38,8237 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 223,0044 | 182,1214 | 46,4181 | 100,6570 | 134,9618 | 168,1473 | 440,1727 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0,3150 | 0,2755 | 0,3399 | 0,2483 | 0,3213 | 0,2537 | 0,3709 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 39,0301 | 32,2718 | 11,3296 | 7,1293 | 30,0587 | 15,2907 | 157,9020 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 14,3167 | 11,2665 | 3,7458 | 2,1644 | 7,3270 | 0,7537 | 34,5100 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 26,7155 | 16,7022 | 5,5976 | 4,0329 | 13,0922 | 13,9470 | 57,2783 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 12,3146 | 15,5696 | 5,7321 | 3,0964 | 16,9666 | 1,3437 | 100,6237 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0,0000 | 1,6146 | 0,1351 | 0,2724 | 0,2852 | 0,0181 | 2,3213 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 168,8308 | 86,9527 | 29,5881 | 69,5698 | 81,2742 | 106,7155 | 180,7557 |
| F5 | Площадь газонов | га | 11,8395 | 59,5378 | 4,1746 | 22,3378 | 20,3580 | 42,0413 | 86,4437 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 3,3041 | 1,7444 | 1,1907 | 1,3477 | 2,9857 | 4,0817 | 12,7500 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 1,8159 | 1,4288 | 0,4435 | 0,8596 | 1,4442 | 1,4575 | 5,0222 |
| Wтсут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 2,8991 | 2,3676 | 0,6034 | 1,3085 | 1,7545 | 2,1859 | 5,7222 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Поверхностные сточные воды делятся на организованные и неорганизованные. Организованные – это сточные воды, собирающиеся системой ливневой канализации и сбрасывающиеся в коллектор или водоем через выпуск после предварительной очистки. Неорганизованные – это сточные воды, стекающие в водоем по поверхности рельефа местности без какой-либо очистки.

Оценка фактического притока неорганизованного стока, поступающего в сеть ливневой канализации по поверхности рельефа местности, не представляется возможным, в связи с отсутствием учета поступления поверхностных сточных вод в системы ливневой канализации.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета, 
принимаемых сточных вод, талых и дренажных сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В городе Батайске отсутствуют объекты приема стоков.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения города Батайска с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В настоящее время проведена оценка среднегодовых объемов поверхностных сточных вод и объемов стоков от расчетного дождя, образующихся в границах каждого водосборного бассейна на территории г. Батайска. Объемы данных вод на период 2033 года представлены в разделе 2.1 «Ошибка! Источник ссылки не найден.».

В соответствии с методикой расчета данных объемов поверхностных сточных вод, одним из параметров для расчета, является общая площадь водосборного бассейна и площадь участка канализуемой территории с соответствующим видом покрытия. Данные параметры необходимы для расчета среднего коэффициента стока поверхностных сточных вод с той или иной территории.

Город Батайск постоянно развивается. Строятся новые микрорайоны, магистральные и внутриквартальные улицы, меняется благоустройство территории, тем самым происходит постоянное изменение площадей территорий с соответствующим видом покрытия и соответственно коэффициента впитываемости данных территорий. Также, следует отметить, что согласно предоставленной исходной информации, учет балансов поступления поверхностных сточных вод в системы ливневой канализации эксплуатирующими организациями, не ведется, в связи с чем, произвести ретроспективный анализ балансов поступления поверхностных сточных вод в систему ливневой канализации за последние 10 лет не представляется возможным..

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения поверхностных, талых и дренажных стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2033 года, с учетом различных сценариев развития города Батайска

Прогноз поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему отведения поверхностных, талых и дренажных стоков выполнен на основании прогноза увеличения водосборных площадей (т.е. площади водосборных бассейнов, прилегающих к централизованной системе дождевой канализации).

Прогнозный баланс системы водоотведения поверхностных сточных вод в перспективе также будет отличаться от существующего на момент актуализации Схемы в связи с изменением как размеров, так и количества водосборных площадей по следующим причинам:

− расширение существующих, либо образование новых водосборных площадей ввиду организации централизованного водоотведения поверхностных сточных вод на городских территориях, где оно отсутствует;

− объединение нескольких водосборных площадей в более крупные с едиными очистными и водовыпускными сооружениями;

− разукрупнение водосборных площадей ввиду ограничений, накладываемых рельефом местности;

− организация водоотведения поверхностных сточных вод на новых территориях перспективной застройки.

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного водоотведения для г.Батайска на расчётный срок (2033 г.) представлен в таблицах 16-18.

Таблица 16 - Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного водоотведения по перспективным бассейнамОС-1

| Обозначение | Наименование | Ед.измерения | ОС-1 (Начало) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подбассейн Б1 | Подбассейн Б2 | Подбассейн Б3 | Подбассейн Б4 | Подбассейн Б5 | Подбассейн Б6 | Подбассейн Б7 | Подбассейн Б8 | Подбассейн Б10 | Подбассейн Б11 | Подбассейн Б12 | Подбассейн Б13 |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 119,5130 | 127,0799 | 12,5033 | 24,1961 | 122,8085 | 453,7749 | 289,5172 | 279,5898 | 397,1883 | 127,3056 | 95,0150 | 149,8932 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 60,8534 | 64,3449 | 3,5429 | 11,9350 | 63,2729 | 241,0538 | 148,7365 | 145,4955 | 220,3911 | 59,6069 | 51,7429 | 81,1054 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 55,2321 | 61,8976 | 8,8538 | 11,7070 | 57,9053 | 205,8787 | 135,9525 | 131,7307 | 166,1365 | 65,8896 | 40,0831 | 66,2619 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 3,4275 | 0,8374 | 0,1065 | 0,5541 | 1,6302 | 6,8424 | 4,8282 | 2,3637 | 10,6607 | 1,8092 | 3,1889 | 2,5258 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 61,4032 | 68,8133 | 9,8431 | 13,0150 | 64,3750 | 228,8813 | 151,1424 | 146,4488 | 184,6987 | 73,2514 | 44,5616 | 73,6653 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0,3239 | 0,3056 | 0,1176 | 0,2997 | 0,3212 | 0,3442 | 0,3216 | 0,3247 | 0,3899 | 0,2659 | 0,3795 | 0,3598 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 11,3491 | 9,3952 | 0,2210 | 1,9930 | 10,8171 | 52,9953 | 29,4501 | 26,5852 | 61,8775 | 10,5752 | 15,4188 | 20,3682 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 3,0466 | 0,7444 | 0,0946 | 0,4926 | 1,4491 | 6,0821 | 4,2917 | 2,1010 | 9,4762 | 1,6081 | 2,8346 | 2,2452 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 7,3039 | 8,4544 | 0,0439 | 1,5004 | 9,3680 | 37,4384 | 20,6188 | 21,6945 | 25,8346 | 6,2179 | 3,7129 | 4,1805 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 4,0452 | 0,9408 | 0,1771 | 0,4926 | 1,4491 | 15,5569 | 8,8314 | 4,8907 | 36,0430 | 4,3573 | 11,7060 | 16,1876 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 1,8226 | 0,0000 | 0,0143 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2914 | 2,3376 | 1,0043 | 20,6448 | 2,8668 | 0,7205 | 0,0218 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 37,6515 | 50,7367 | 0,2798 | 8,9712 | 47,8975 | 144,8588 | 93,1299 | 107,4511 | 31,0398 | 23,1550 | 24,7792 | 41,3973 |
| F5 | Площадь газонов | га | 7,0977 | 4,7712 | 9,3137 | 1,6023 | 2,5008 | 16,7089 | 19,0612 | 6,2321 | 49,3106 | 31,3366 | 3,6320 | 6,9672 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 3,4822 | 3,9103 | 0,0143 | 0,4486 | 3,1596 | 11,0269 | 7,1636 | 5,1760 | 21,8260 | 5,3177 | 0,0111 | 4,9109 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 0,5174 | 0,5211 | 0,0357 | 0,1002 | 0,5285 | 2,1526 | 1,2987 | 1,2427 | 2,1074 | 0,5275 | 0,5192 | 0,7661 |
| Wтсут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 0,7982 | 0,8946 | 0,1280 | 0,1692 | 0,8369 | 2,9755 | 1,9649 | 1,9038 | 2,4011 | 0,9523 | 0,5793 | 0,9576 |

Таблица 17 -Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного водоотведения по перспективным бассейнам ОС-1 и ОС-2

| Обозначение | Наименование | Ед.измерения | ОС-1 (Конец) |  |  |  |  |  |  |  | ОС-2 (Начало) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подбассейн Б14 | Подбассейн Б15 | Подбассейн Б16 | Подбассейн Б17 | Подбассейн Б18 | Подбассейн Б19 | Подбассейн Б34 | Подбассейн Б38.1 | Подбассейн Б20 | Подбассейн Б21 | Подбассейн Б22 | Подбассейн Б23 |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 243,0360 | 168,3109 | 152,8976 | 505,6778 | 394,4305 | 395,3042 | 1 609,2453 | 402,5562 | 253,2991 | 82,2545 | 342,3994 | 161,4330 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 138,0358 | 93,5642 | 80,4571 | 282,0054 | 205,8099 | 208,9006 | 602,8301 | 115,9532 | 134,5228 | 39,5404 | 169,9528 | 81,3187 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 95,2032 | 69,9518 | 68,9576 | 207,6714 | 177,2345 | 172,9137 | 458,2682 | 127,3398 | 110,0683 | 36,9311 | 157,4623 | 74,7798 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 9,7970 | 4,7949 | 3,4828 | 16,0009 | 11,3861 | 13,4899 | 548,1470 | 159,2632 | 8,7080 | 5,7830 | 14,9842 | 5,3345 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 61,4032 | 68,8133 | 9,8431 | 13,0150 | 64,3750 | 228,8813 | 151,1424 | 146,4488 | 122,3661 | 41,0574 | 175,0554 | 83,1349 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0,4262 | 0,3932 | 0,3430 | 0,3992 | 0,3413 | 0,3551 | 0,3867 | 0,2677 | 0,3593 | 0,3147 | 0,3173 | 0,3197 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 47,9523 | 33,3060 | 23,3710 | 91,5091 | 47,1882 | 53,3387 | 185,0589 | 26,4176 | 33,0203 | 6,8100 | 40,4641 | 17,7324 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 8,7084 | 4,2622 | 3,0958 | 14,2230 | 10,1210 | 11,9910 | 487,2417 | 141,5673 | 7,7405 | 1,7135 | 13,3193 | 4,7417 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 9,8400 | 4,2292 | 8,1200 | 24,5573 | 25,8049 | 23,7596 | 69,9475 | 10,2634 | 15,1350 | 3,6016 | 19,9229 | 8,9155 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 38,1122 | 29,0768 | 15,2509 | 66,9518 | 21,3833 | 29,5791 | 115,1114 | 16,1542 | 17,8853 | 3,2084 | 20,5411 | 8,8169 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 4,5680 | 3,3872 | 0,2249 | 4,7570 | 2,8872 | 0,2729 | 17,2039 | 8,3798 | 0,5484 | 0,0150 | 0,9631 | 0,3234 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 43,6525 | 15,7035 | 37,9217 | 109,7876 | 134,7649 | 129,2024 | 191,5480 | 22,2726 | 82,2308 | 33,3213 | 101,5547 | 55,3468 |
| F5 | Площадь газонов | га | 9,6523 | 22,6836 | 15,1276 | 23,0831 | 11,1229 | 8,7542 | 88,4581 | 76,1174 | 3,6027 | 0,7195 | 31,4762 | 9,4660 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 0,0151 | 2,6871 | 0,0170 | 1,7375 | 1,0734 | 0,6649 | 27,2011 | 8,3798 | 2,9638 | 0,1916 | 0,5974 | 0,2664 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 1,4944 | 1,0130 | 0,8037 | 2,9177 | 1,8823 | 1,9540 | 6,0960 | 1,1008 | 1,2430 | 0,3270 | 1,5868 | 0,7296 |
| Wтсут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 1,3759 | 1,0110 | 0,9966 | 3,0014 | 2,5615 | 2,4990 | 6,6231 | 1,8404 | 1,5908 | 0,5337 | 2,2757 | 1,0808 |

Таблица 18 -Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по перспективному бассейну ОС-2 (конец)

| Обозначение | Наименование | Ед.измерения | ОС-2 (Конец) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подбассейн Б24 | Подбассейн Б25 | Подбассейн Б26 | Подбассейн Б26.1 | Подбассейн Б27 | Подбассейн Б28 | Подбассейн Б29 | Подбассейн Б29.1 | Подбассейн Б31 | Подбассейн Б32 | Подбассейн Б33 |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 332,6340 | 126,8055 | 41,3749 | 393,0332 | 770,1596 | 491,5807 | 138,3615 | 621,1154 | 280,2471 | 405,2706 | 467,9251 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 115,6900 | 39,5798 | 13,1318 | 154,5987 | 261,5504 | 231,9346 | 47,4224 | 204,4344 | 76,4671 | 137,6865 | 140,7570 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 96,3898 | 38,7550 | 12,5486 | 105,9381 | 225,9787 | 246,9713 | 40,4049 | 185,1344 | 90,5409 | 121,3983 | 151,2485 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 120,5542 | 48,4707 | 15,6945 | 132,4963 | 282,6304 | 12,6748 | 50,5342 | 231,5466 | 113,2391 | 146,1858 | 175,9196 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 107,1593 | 43,0851 | 13,9506 | 117,7745 | 251,2271 | 274,5650 | 44,9193 | 205,8192 | 100,6570 | 134,9619 | 168,1473 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0,3528 | 0,3002 | 0,3076 | 0,4290 | 0,3402 | 0,2761 | 0,3450 | 0,3246 | 0,2483 | 0,3334 | 0,2736 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 28,4943 | 6,1029 | 1,8661 | 34,2546 | 57,2789 | 49,0200 | 11,3304 | 22,3994 | 7,1293 | 31,7317 | 18,7562 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 107,1593 | 43,0851 | 13,9506 | 117,7745 | 251,2271 | 11,2665 | 44,9193 | 205,8192 | 100,6570 | 129,9429 | 156,3730 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 13,5205 | 2,7908 | 0,9058 | 16,7132 | 30,8987 | 25,1139 | 5,5753 | 11,2109 | 4,0329 | 13,9287 | 15,5259 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 14,9738 | 3,3121 | 0,9603 | 17,5414 | 26,3802 | 23,9061 | 5,7551 | 11,1885 | 3,0964 | 17,8030 | 3,2303 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0,1613 | 0,0000 | 0,0000 | 16,7132 | 4,1363 | 10,2717 | 0,1351 | 11,1885 | 0,2724 | 1,1217 | 1,9805 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 72,3863 | 34,4047 | 11,5662 | 16,7286 | 165,2917 | 94,5519 | 28,7324 | 14,0640 | 69,5697 | 82,1109 | 107,0651 |
| F5 | Площадь газонов | га | 4,6745 | 2,2667 | 0,1324 | 17,0893 | 17,0732 | 110,4350 | 3,5307 | 78,5060 | 22,3379 | 16,1755 | 34,3015 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 1,4428 | 0,3107 | 0,3859 | 32,9888 | 7,4470 | 10,2864 | 1,1907 | 79,6614 | 1,3477 | 3,8222 | 6,0440 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 1,0709 | 0,3202 | 0,1040 | 1,3591 | 2,3209 | 2,1470 | 0,4375 | 1,6949 | 0,5855 | 1,2476 | 1,0692 |
| Wтсут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 1,3931 | 0,5601 | 0,1814 | 1,5311 | 3,2660 | 3,5693 | 0,5840 | 2,6756 | 1,3085 | 1,7545 | 2,1859 |

Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Прогноз объема поверхностных сточных вод в централизованную систему отведения поверхностных, талых и дренажных стоков выполнен на основании прогноза увеличения водосборных площадей (т.е. площади водосборных бассейнов, прилегающих к централизованной системе дождевой канализации).

Прогнозный среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосборных бассейнов за теплый и холодный период, а также поливомоечных вод, представлен в таблице (Таблица 19 - Прогнозный среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосборных бассейнов).

Таблица 19 - Прогнозный среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосборных бассейнов

| № бассейна | 2023 год |  |  | 2033 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевые, м3 | Талые, м3 | Поливомоечные, м3 | Дождевые, м3 | Талые, м3 | Поливомоечные, м3 |
| 1 | 55,94658542 | 55,23213792 | 3,427459875 | 60,8533808 | 55,23213702 | 3,427459875 |
| 2 | 64,34494132 | 61,89757324 | 0,8374095 | 64,34494269 | 61,89757414 | 0,8374095 |
| 3 | 3,446009973 | 8,819486862 | 0,106473375 | 3,542935779 | 8,853847762 | 0,106473375 |
| 4 | 11,93497538 | 11,7070006 | 0,55413 | 11,93497492 | 11,7070006 | 0,55413 |
| 5 | 63,2728948 | 57,90532689 | 1,630243125 | 63,27289204 | 57,90532509 | 1,630243125 |
| 6 | 225,697401 | 205,2543225 | 6,842404125 | 241,0537694 | 205,8786988 | 6,842404125 |
| 7 | 136,5281334 | 135,9525411 | 4,828165875 | 148,7364561 | 135,9525456 | 4,828165875 |
| 8 | 144,0925568 | 131,7275348 | 3,39072975 | 145,4954519 | 131,730665 | 2,363671125 |
| 10 | 51,74292113 | 40,08311782 | 3,188941875 | 220,3911215 | 166,1364672 | 10,66069463 |
| 11 | 81,10543877 | 66,26192386 | 2,525821875 | 59,60685698 | 65,88961631 | 1,8091575 |
| 12 | 138,0357836 | 95,20323741 | 9,797000625 | 51,74291914 | 40,08311692 | 3,188941875 |
| 13 | 76,60053905 | 69,8877256 | 6,335955 | 81,10543801 | 66,26192296 | 2,525821875 |
| 14 | 80,12300374 | 68,95763631 | 3,885264 | 138,0357775 | 95,20323741 | 9,797005125 |
| 15 | 276,7763909 | 206,9960154 | 16,53846188 | 93,56424805 | 69,9517718 | 4,794919875 |
| 16 | 201,5835233 | 177,2339306 | 13,88150325 | 80,45714687 | 68,95763451 | 3,482830125 |
| 17 | 208,7984654 | 172,9136842 | 13,4898795 | 282,0054177 | 207,6714382 | 16,00091213 |
| 18 | 134,3070873 | 110,0682728 | 8,708007375 | 205,809919 | 177,2344874 | 11,3861205 |
| 19 | 39,5404352 | 36,93109712 | 1,927657125 | 208,9006488 | 172,9136851 | 13,4898795 |
| 20 | 168,9525054 | 157,4582126 | 14,98422825 | 134,5227865 | 110,0682737 | 8,708007375 |
| 21 | 80,54974721 | 74,67856065 | 5,334451875 | 39,5404352 | 36,93109712 | 5,782971375 |
| 22 | 115,6905181 | 96,38977326 | 12,14509838 | 169,9528137 | 157,4623368 | 14,98422825 |
| 23 | 214,9589071 | 200,5924281 | 16,10633813 | 81,31870341 | 74,77982906 | 5,334451875 |
| 24 | 153,5514109 | 163,8181885 | 12,67478438 | 115,690037 | 96,38977416 | 120,55419 |
| 25 | - | - | - | 39,57977686 | 38,75500697 | 48,47068688 |
| 26 | - | - | - | 13,13179187 | 12,54860248 | 15,69447225 |
| 26.1 | - | - | - | 154,5987489 | 105,9381422 | 132,4962866 |
| 27 | 214,9589071 | 200,5924281 | 16,10633813 | 261,550418 | 225,9787369 | 282,630438 |
| 28 | 153,5514109 | 163,8181885 | 12,67478438 | 231,9346248 | 246,9712535 | 12,67478438 |
| 29 | 48,27254239 | 41,75308725 | 4,21402725 | 47,42241395 | 40,40489776 | 50,53419675 |
| 29.1 | - | - | - | 204,434375 | 185,1343931 | 231,5466281 |
| 31 | 76,46722771 | 90,54094452 | 2,43498825 | 137,6865394 | 121,398265 | 146,1857963 |
| 32 | 132,6950983 | 121,3981337 | 8,2429155 | 140,7569721 | 151,2485211 | 175,9196138 |
| 33 | 130,5606491 | 151,248526 | 0,847927125 | 60,8533808 | 55,23213702 | 3,427459875 |
| 34 | 499,5501769 | 395,9353571 | 38,82373538 | 602,8301 | 458,2682 | 548,1470 |
| 38.1 | - | - | - | 115,9532 | 127,3398 | 159,2632 |
| Итого: | 3615,12587 | 3206,845777 | 217,7040026 | 4728,225158 | 4079,619228 | 2169,892261 |
| Всего: | 7039,675649 |  |  | 10977,73665 |  |  |

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание существующей структуры (технологических зон) централизованной системы ливневой канализации приведено в разделе 1.3 «Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем ливневой канализации) и перечень централизованных систем ливневой канализации».

В перспективе планируется изменение существующей технологической схемы ливневой канализации:

− 	поверхностные сточные воды собираются системой дождеприёмников, лотков и труб;

− 	поверхностные сточные воды по системе подземных самотечных трубопроводов и коллекторов транспортируются в магистральные сборные коллекторы глубокого заложения;

− 	магистральные коллекторы глубокого заложения отводят поверхностный сток в водные объекты;

− 	перед сбросом поверхностные сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях.

Количество (общая площадь) технологических зон (водосборных площадей) на перспективу до 2033 г. изменяется с3 565,14га до 4 535,43 га за счёт разукрупнения существующих и организации новых на территориях, где отсутствует централизованная система водоотведения поверхностных сточных вод. Перечень новых (не занесенных в таблицу 8) прогнозных технологических зон (водосборных площадей) представлен в таблице ниже.

Таблица 20 -Прогнозные технологические зоны

| №пп | Водосборный бассейн | Район города | Площадь канализования, га |
| --- | --- | --- | --- |
| ОС-1 |  |  |  |
| 1 | Б1 | Западный | 61,4032 |
| 2 | Б2 | Западный | 68,8133 |
| 3 | Б3 | Западный | 9,8431 |
| 4 | Б4 | Западный | 13,0150 |
| 5 | Б5 | Западный | 64,3750 |
| 6 | Б6 | Западный | 228,8813 |
| 7 | Б7 | Западный | 151,1424 |
| 8 | Б8 | Западный | 146,4488 |
| 9 | Б10 | Красный сад | 184,6987 |
| 10 | Б11 | Красный сад | 73,2514 |
| 11 | Б12 | Гайдара | 44,5616 |
| 12 | Б13 | Гайдара | 73,6653 |
| 13 | Б14 | Центральный, Гайдара | 105,8402 |
| 14 | Б15 | Центральный | 77,7674 |
| 15 | Б16 | Северный | 76,6622 |
| 16 | Б17 | Центральный, Гайдара | 230,8743 |
| 17 | Б18 | Северный | 197,0367 |
| 18 | Б19 | Северный | 192,2331 |
| 19 | Б34 | РДВС | 509,4699 |
| 20 | Б38.1 | Западный, Северный | 141,5673 |
| ОС-2 |  |  |  |
| 21 | Б20 | Восточный | 122,3661 |
| 22 | Б21 | Восточный | 41,0574 |
| 23 | Б22 | Восточный | 175,0554 |
| 24 | Б23 | Восточный | 83,1349 |
| 25 | Б24 | Авиагородок | 107,1593 |
| 26 | Б25 | Авиагородок | 43,0851 |
| 27 | Б26 | Авиагородок | 13,9506 |
| 28 | Б26.1 | Авиагородок | 117,7745 |
| 29 | Б27 | Авиагородок | 251,2271 |
| 30 | Б28 | Восточный, Авиагородок | 274,5650 |
| 31 | Б29 | Восточный | 44,9193 |
| 32 | Б29.1 | Восточный | 205,8192 |
| 33 | Б31 | Южный | 100,6570 |
| 34 | Б32 | Южный | 134,9619 |
| 35 | Б33 | Южный | 168,1473 |

Объекты и сети городской ливневой канализации (за исключением внутриплощадочных объектов и сетей сторонних организаций) на перспективу до 2033 года после строительства должны быть переданы в эксплуатацию ресурсоснабжающей организации. Объекты (линейные и площадные) системы поверхностного водоотведения, находящиеся на территориях сторонних организаций и предприятий (при наличии таковых), будут относиться к эксплуатационным зонам соответствующих балансодержателей.

Планируемое в перспективе деление территории города Батайска, охваченной системой дождевой канализации, на водосборные площади формирования поверхностного стока в общем виде представлены графически на рисунке23 и более детально в электронной модели к Схеме.

Рисунок 23 - Водосборные площади формирования поверхностного стока

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

- 3.3.1. Методика расчёта производительности очистных сооружений ливневой канализации

Мощность очистных сооружений рассчитана в соответствии с Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты.

Методика расчёта производительности ливневых очистных сооружений (ЛОС) накопительного типа представлена в таблице 21.

При проектировании систем отведения и очистки поверхностных сточных вод рекомендуется использовать очистные сооружения накопительного типа, как наиболее полно соответствующие базовым техническим требованиям, положениям действующих в Российской Федерации норм и правил проектирования и условиям выпуска очищенных сточных вод в водные объекты или использования в системах производственного водоснабжения.

Для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы в очистных сооружениях накопительного типа обеспечивается приём в аккумулирующий резервуар и последующее отведение на глубокую очистку всего объёма стоков от часто повторяющихся малоинтенсивных дождей, а также загрязнённой части стока от высокоинтенсивных (ливневых) дождей и талого стока.

Использование очистных сооружений проточного типа может допускаться в исключительных случаях (например - очистка поверхностных стоков с парковых и садовых территорий, рекреационных зон и т.п., отведение локально очищаемых стоков в городскую сеть дождевой канализации при наличии централизованных очистных) с учётом их конструктивных и технологических особенностей:

- неравномерной подачи стока на очистку, отрицательно влияющей на эффективность и надёжность их работы;

- сброса без очистки части стока, содержащего максимальные концентрации загрязняющих веществ, что снижает барьерную (защитную) функцию и санитарно-экологическую эффективность очистных сооружений;

- значительных технических и организационных сложностей выполнения штатных технологических операций при эксплуатации очистных сооружений (например, промывка фильтров);

- расчётная производительность сооружений глубокой очистки проточного типа в 20-100 раз превышает аналогичную величину для сооружений накопительного типа, что существенно ухудшает технико-экономические показатели очистной системы.

В соответствии с СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85, сооружения накопительного типа следует применять при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод любой производительности. Создание водосборных бассейнов, формирующих производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод накопительного типа свыше 20 000 м3/сут, допускается исключительно по обоснованию при отсутствии территорий для размещения нескольких очистных сооружений меньшей производительности.

Также, в соответствии с СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85, сооружения проточного типа допускается использовать на объектах производительностью до 4000 м3/сут (46,3 л/с) для локальной очистки перед сбросом в централизованные системы водоотведения или в водные объекты при соблюдении нормативных требований к качеству очищенных сточных вод с территорий транспортной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, небольших поселений и коттеджных поселков, а также без ограничения применять для очистки поверхностных сточных вод со сбросом в водные объекты в ситуациях, когда сформировавшаяся система водоотведения поселений, городских округов представляет собой коллекторно-речную сеть, включающую в себя водные объекты (пруды) природного, природно-антропогенного или антропогенного происхождения, способные аккумулировать (регулировать) поверхностный сток и снижать его расходы в створе перед очистными сооружениями. В подземном исполнении применение очистных сооружений проточного типа для очистки поверхностных сточных вод поселений, городских округов ограничивается производительностью 1000 м3/сут. (11,6 л/с).

В рамках Схемы предусматриваются комплектные очистные сооружения поверхностных сточных вод накопительного типа, предлагаемые в качестве предпроектных решений производительностью более 200 л/с в составе:

- нескольких распределительных камер;

- гидроциклонов (перед подачей неочищенного ливневого стока в резервуары);

- аккумулирующего резервуара (ов);

- канализационных насосных станций для распределения входящего стока и подачи сточных вод из резервуара на блок очистки;

- блоков пескоуловителя, нефтеуловителя и модульных фильтров как в отдельном наружном исполнении, так и внутри производственного корпуса в зависимости от индивидуального проекта производительностью более 200 л/с;

- производственного корпуса с реагентным хозяйством;

- блока доочистки стоков от особо стойких загрязнений;

- блока ультрафиолетового обеззараживания стоков;

- отделения механического обезвоживания осадка;

- прочих технологических линий при необходимости (в зависимости от качественного состава поступающего стока).

Таблица 21 -Методика расчёта требуемой мощности очистных сооружений ливневой канализации

| Обозначение | Наименование | Формула | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчёт очистных сооружений накопительного типа |  |  |  |
| Qос.д | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку | Qос.д = (Wос.д + Wтп) / (3,6 × (Точд - Тотст - Ттп)) | л/с |
| Qос.т | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по талому стоку | Qос.т = (Wтсут. + Wтп) / (3,6 × (Точт - Тотст - Ттп)) | л/с |
| Wрез | Полезный (рабочий) объём аккумулирующего резервуара | не менее объёма дождевого стока от расчётного дождя Wос.д (Wтсут.); + 5-10% для регулирования, или +35-45% для осветления | м3 |
| Wтп | Суммарный объём загрязнённых вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма стока от расчётного дождя | не более 10-12% от объёма очищенного стока | м3 |
| Точд | Нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения | период опорожнения аккумулирующего резервуара рекомендуется принимать в пределах 2-3 суток | ч |
| Тотст | Минимальная продолжительность отстаивания стока в аккумулирующем резервуаре | при использовании резервуара только для регулирования расхода величина при расчёте исключается или принимается в пределах 0,05 - 0,1 ч (при осветлении в пределах 2-4 ч) | ч |
| Ттп | Суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения | 3 – 4% от суммарной продолжительности непрерывной работы очистных сооружений | ч |
| Wтп | Суммарный объём загрязнённых вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки суточного объёма талого стока | не более 10-12% от объёма очищенного стока | м3 |
| Точт | Нормативный период переработки суточного объёма талого стока | принимается не менее 14 ч, может быть принята равной 24 ч. | ч |
| Тотст | Минимальная продолжительность отстаивания стока в аккумулирующем резервуаре | для предварительных расчётов может быть принята равной 1 ч. | ч |
| Ттп | Суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки суточного объёма талого стока в середине периода снеготаяния | 3 – 4% от суммарной продолжительности непрерывной работы очистных сооружений | ч |

Учитывая требования СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 одним из основных условий эффективной работы очистных сооружений, является равномерная подача сточных вод на очистку, поэтому в рамках Схемы рекомендуется применение ЛОС накопительного типа.

В случае небольшой водосборной площади и малой требуемой производительности очистных сооружений, удовлетворяющих номенклатуре технологического оборудования основных производителей, возможно применение очистных сооружений проточного типа.

- 3.3.2. Требуемая производительность очистных сооружений ливневой канализации на территории города Батайска

Требуемая мощность планируемых ливневых очистных сооружений канализации на территории города Батайска с разбивкой по водосборным площадям и перспективным территориям представлена в таблице 22.

Таблица 22 -Требуемая мощность ливневых очистных сооружений канализации по каждой водосборной площади

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Водосборная площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОС-1 | ОС-2 |
| Расчёт очистных сооружений накопительного типа по дождевому стоку |  |  |  |  |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | м3/сут | 27.58 | 16.24 |
| Qос.д | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку | л/с | 126.08 | 74.25 |
| Расчёт очистных сооружений накопительного типа по талому стоку |  |  |  |  |
| Wос.т | Объём талого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | м3/сут | 34.47 | 24.49 |
| Qос.т | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по талому стоку | л/с | 472.74 | 335.87 |
| Принятая производительность очистных сооружений накопительного типа (по талому стоку) |  |  |  |  |
| Qос | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по талому стоку | л/с | 472.74 | 335.87 |
| Wос | Объём талого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | м3/сут | 40.84 | 29.02 |
| Wрез | Полезный (рабочий) объём аккумулирующего резервуара | м3 | 49.0 | 35.0 |
| Qос | Производительность очистных сооружений, принятая округленная | м3/сут | 40 | 30 |

- 3.3.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам с разбивкой по годам

Распределение требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам с разбивкой по годам предполагаемого строительства представлено в таблице 23.

Таблица23 -Мощность очистных сооружений с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование ЛОС | Мощность ЛОС, л/с | Год предполагаемой реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | ОС-1 | 472,74 | - | - | - | - | - | - | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 359,07 | 359,07 | 472,74 | 472,74 |
| 2 | ОС-2 | 335,87 | - | - | - | - | - | - | 126,52 | 126,52 | 126,52 | 234,61 | 234,61 | 234,61 | 335,87 |

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Система водоотведения поверхностных сточных вод г. Батайска включает в себя систему самотечных канализационных трубопроводов, открытых лотков с существующими отдельными выпусками в водные объекты или водотоки.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном режиме с частичным и полным наполнением сечения трубопровода, зависят от рельефа местности и грунтовых условий. Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве.

Технический анализ существующего состояния участков системы ливневой канализации показал, что с системы водоотведения поверхностных сточных вод г. Батайска не обеспечивает надежное бесперебойное водоотведение и периодически происходит подтопление городских территорий.

Для отвода поверхностных вод предусматривается строительство канализационных коллекторов взамен существующих открытых лотков, для подключения не канализованных городских территорий к централизованной системе ливневой канализации предусмотрено строительство новых сетей в соответствии с рассматриваемым сценарием развития системы водоотведения. Также планируется строительство очистных сооружений дождевой канализации для надлежащей очистки поверхностных сточных вод селитебных территорий.

Представленная перспективная система водоотведения поверхностных стоков позволит в полной мере осуществлять приём, транспортировку и последующую очистку сточных вод только при полной реализации мероприятий по развитию системы водоотведения.

Результаты режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации и гидравлических режимов представлены в электронной модели системы ливневого водоотведения города Батайска. Гидравлические расчеты канализационных трубопроводов произведены согласно СП 32.133330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная версия СНиП 2.04.03-85.»

Анализ гидравлических режимов и режимов элементов перспективной централизованной системы ливневого водоотведения города Батайска показал, что пропускная способность трубопроводов при выбранных параметрах достаточна для водоотведения расчетного поверхностного стока с территории г. Батайск с учетом его развития. Пример результатов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации представлены на рисунках 24 - 28.

Рисунок 24 – Паспорт перспективного дождеприёмника (результаты расчета)

Рисунок 25 – Паспорт перспективного участка сети ЛК (результаты расчета)

Рисунок 26 – Паспорт перспективного выпуска стоков (результаты расчета)

Рисунок 27 – Путь для построения продольного профиля перспективной сети ливневой канализации по ул. Максима Горького

Рисунок 28 – Продольный профиль перспективной сети ливневой канализации по ул. Максима Горького

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 
водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Все водовыпускные сооружения поверхностных сточных вод с городских муниципальных территорий на настоящий момент не имеют очистных сооружений.

Расчёт мощности планируемых очистных сооружений по каждой водосборной площади с учётом необходимого резерва и перспективного развития на расчётный срок (2033 г.) приведён выше в подразделе 3.3. «Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам».

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Схема разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения поверхностного стока, обеспечения инженерной защиты от подтоплений селитебных территорий, обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счёт развития централизованной системы водоотведения поверхностного стока.

На основании анализа существующего состояния системы линевой канализации, разработано возможное направление развития системы линевой канализации, выбран наиболее рациональный вариант, обеспечивающий дальнейшее развитие города Батайска, произведена оценка затрат на реализацию прилагаемых технических решений и их экономическая эффективность.

Определено два основных направления, в соответствии с которыми производился расчет оптимизации гидравлических параметров работы сетей:

− 	снижение вероятности подтопления городских территорий;

− 	прекращение сброса загрязненной части неочищенных поверхностных сточных вод в крупные водные объекты (р. Малый Койсуг, р. Казачка и др.).

Основной принцип развития централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод - долгосрочная перспектива развития системы водоотведения города Батайска, обеспечивающая надежное отведение поверхностных сточных вод наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

В целом система водоотведения ливневой канализации города на рассматриваемый расчётный срок и далее строится, следующим образом:

Первый этап –

- Строительство 22,4 км магистральных канализационных сетей глубокого заложения и переключение на них существующих сетей ливневой канализации;

- Строительство 52,4 км уличных канализационных сетей;

- Строительство очистных сооружений поверхностного стока общей производительностью 330 л/с.

Второй этап –

- Строительство 8,8 км магистральных канализационных сетей глубокогозаложения              и переключение на них существующих сетей ливневой канализации;

- Строительство 120,9 км уличных канализационных сетей;

- Увеличение производительности очистных сооружений поверхностного стока на 275 л/с.

Третий этап (за расчетный срок)

- Строительство 4,1 км магистральных канализационных сетей глубокого заложения и переключение на них существующих сетей ливневой канализации;

- Строительство 84,9 км уличных канализационных сетей;

- Увеличение производительности очистных сооружений поверхностного стока 220 л/с.

Предусматривается изменение существующей структуры системы водоотведения поверхностных сточных вод в части создания двух раздельных систем водоотведения на территориях города, условно разделенных железной дорогой.

Принципами развития централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод являются:

− 	исключение подтопления городских территорий ливневыми водами;

− 	снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшение качества воды водоёмов и водотоков за счёт исключения попадания в них загрязняющих веществ с дождевыми водами;

− 	улучшение качества зон рекреации города;

− 	улучшение качества предоставления услуг водоотведения поверхностных сточных вод абонентам;

− 	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения поверхностных сточных вод объектов капитального строительства и перспективных территорий застройки;

− 	постоянное совершенствование системы ливневого водоотведения путём планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Для реализации целей и основных принципов государственной политики в Схеме с учётом перспективы до 2033 года поставлены следующие задачи:

- 	сокращение, а перспективе исключение сброса неочищенных поверхностных сточных вод в водные объекты города Батайска в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки в городе;

- 	строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения поверхностных сточных вод;

- 	обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые городские территории;

- 	выявление несоответствий действующим нормативно-правовым документам функционирования существующей системы водоотведения поверхностных сточных вод;

- 	выявление технических проблем и ограничений, препятствующих оптимальному функционированию действующей системы водоотведения поверхностных сточных вод;

- 	выявление необходимости в реконструкции, модернизации, новом строительстве объектов системы водоотведения поверхностных сточных вод, а также, при необходимости, изменения структуры самой системы (изменение существующих зон сбора поверхностных сточных вод) с учётом перспективного развития города Батайска;

- 	выявление возможностей улучшения показателей энергоэффективности системы водоотведения поверхностных сточных вод;

- 	анализ финансового потенциала организации, осуществляющей на территории города эксплуатацию системы водоотведения поверхностных сточных вод, в части реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения поверхностных сточных вод, а также модернизации объектов с целью повышения ресурсной эффективности производства услуг, улучшения технических и экономических характеристик, в рамках допустимой тарифной политики.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования централизованных систем водоотведения определён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»

На настоящий момент учет показателей функционирования централизованных систем ливневой канализации не ведется.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам и группам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения поверхностных сточных вод с разбивкой по годам и группам разработан на основании:

− анализа существующего положения в сфере водоотведения поверхностных вод на территории города Батайска;

− перспективных вариантов развития систем водоотведения поверхностных сточных вод на территории города Батайска.

Основные мероприятия по реализации Схемы:

1. Строительство новых сетей водоотведения поверхностных сточных вод в границах населенного пункта в пределах параметров, установленных гидравлическим моделированием.

2. Развитие общеквартальной и внутриквартальной сети на частично канализованных территориях города.

3. Для перехвата и очистки загрязненной части поверхностного стока, собираемого с селитебных территорий, предусматривается строительство магистральных коллекторов, и очистных сооружений.

Технические обоснования мероприятий проводились методом компьютерного гидравлического моделирования (электронная модель системы ливневой канализации в комплексе ZuluDrain).

Оценка стоимости мероприятий по новому строительству объектов водоотведения (КНС, ЛОС), а также новому строительству и перекладке (реконструкции) канализационных сетей (Таблица 4.2.1) произведена в соответствии с:

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2023 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.03.2023 № 159/пр;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2023 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного- коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 № 183/пр.;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-16-2023 «Малые архитектурные формы», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного- коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.03. 2023 № 154/пр.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по этапам реализации представлен в таблице24.

Таблица 24 -Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по этапам реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Этап | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность (полн.), м | Производительность /объем НС/РЧВ, м³/час(сут)/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоотведения |  |  |  |  | 293 416 |  |
| 1.1 | Строительство самотечных сетей водоотведения |  |  |  |  | 293 416 |  |
| # 1.1.1 |  |  |  |  |  | # 9 319 |  |
| ### 1.1.1.1 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 319,93 |  |
| ### 1.1.1.2 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1400 | ### 552,04 | ### - |
| ### 1.1.1.3 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до Железной дороги | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 233,43 | ### - |
| ### 1.1.1.4 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до Железной дороги | ### 2 | ### 2029 | ### 2031 | ### 1400 | ### 582,02 | ### - |
| ### 1.1.1.5 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до ул. 1-й Пятилетки | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 296,94 | ### - |
| ### 1.1.1.6 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до ул. 1-й Пятилетки | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1400 | ### 351,67 | ### - |
| ### 1.1.1.7 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 263,75 | ### - |
| ### 1.1.1.8 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 800 | ### 758,22 | ### - |
| ### 1.1.1.9 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от шоссе Восточное до ул. 3-я Озерная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 638,91 | ### - |
| ### 1.1.1.10 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от шоссе Восточное до ул. 3-я Озерная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 105,31 | ### - |
| ### 1.1.1.11 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до Железной дороги | ### 3 | ### 2032 | ### 2034 | ### 1400 | ### 555,17 | ### - |
| ### 1.1.1.12 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до ул. 1-й Пятилетки | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1400 | ### 588,13 | ### - |
| ### 1.1.1.13 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от АЗС "Лукойл" до ул. Крымская | ### 3 | ### 2032 | ### 2034 | ### 2000 | ### 1922,54 | ### - |
| ### 1.1.1.14 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до ул. Гайдара | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 814,99 | ### - |
| ### 1.1.1.15 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ЖК Пульс до ул. Гайдара | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1600 | ### 757,21 | ### - |
| ### 1.1.1.16 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от Красного Сада до ул. Индустриальная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 271,01 | ### - |
| ### 1.1.1.17 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Гайдара | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 307,75 | ### - |
| # 1.1.2 |  |  |  |  |  | # 284 097 |  |
| ### 1.1.2.1 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2025 | ### 2027 | ### 2600 | ### 1010,74 | ### - |
| ### 1.1.2.2 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 3500 | ### 853,85 | ### - |
| ### 1.1.2.3 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе р. Малый Койсуг от ул. Куйбышева до ул. Балашова | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2000 | ### 371,01 | ### - |
| ### 1.1.2.4 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе р. Малый Койсуг от ул. Куйбышева до ул. Балашова | ### 1 | ### 2025 | ### 2027 | ### 2600 | ### 1822,07 | ### - |
| ### 1.1.2.5 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе р. Малый Койсуг от ул. Куйбышева до ул. Балашова | ### 1 | ### 2025 | ### 2027 | ### 3500 | ### 1364,26 | ### - |
| ### 1.1.2.6 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Короткий от ул. Куйбышева до ул. Балашова | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2000 | ### 166,15 | ### - |
| ### 1.1.2.7 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Куйбышева до ул. Балашова | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 3500 | ### 540,82 | ### - |
| ### 1.1.2.8 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Куйбышева до ул. Балашова | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2000 | ### 367,6 | ### - |
| ### 1.1.2.9 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Куйбышева до ул. Балашова | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2600 | ### 519,42 | ### - |
| ### 1.1.2.10 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 1600 | ### 244,9 | ### - |
| ### 1.1.2.11 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | ### 1 | ### 2025 | ### 2027 | ### 2000 | ### 1356,54 | ### - |
| ### 1.1.2.12 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. 1-й Пятилеткиул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 1600 | ### 68,52 | ### - |
| ### 1.1.2.13 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 1600 | ### 519,8 | ### - |
| ### 1.1.2.14 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2000 | ### 650,04 | ### - |
| ### 1.1.2.15 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2600 | ### 351,82 | ### - |
| ### 1.1.2.16 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 3500 | ### 673,93 | ### - |
| ### 1.1.2.17 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ушинского от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 3500 | ### 818,13 | ### - |
| ### 1.1.2.18 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Почтовая до ул. Куйбышева | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2000 | ### 341,26 | ### - |
| ### 1.1.2.19 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Почтовая до ул. Куйбышева | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 1200 | ### 150,46 | ### - |
| ### 1.1.2.20 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Почтовая до ул. Куйбышева | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2000 | ### 906,51 | ### - |
| ### 1.1.2.21 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от пер. Морской до подъезд Северный | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 1600 | ### 469,27 | ### - |
| ### 1.1.2.22 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от шоссе Восточное до о. Соленое | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2600 | ### 122,71 | ### - |
| ### 1.1.2.23 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от шоссе Восточное до о. Соленое | ### 1 | ### 2025 | ### 2027 | ### 3000 | ### 1757,35 | ### - |
| ### 1.1.2.24 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от шоссе Восточное до о. Соленое | ### 1 | ### 2025 | ### 2027 | ### 3500 | ### 1252,64 | ### - |
| ### 1.1.2.25 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Жасминовая до о. Соленое | ### 1 | ### 2025 | ### 2027 | ### 2600 | ### 2134,45 | ### - |
| ### 1.1.2.26 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Шмидта до о. Соленое | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2000 | ### 743,6 | ### - |
| ### 1.1.2.27 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Шмидта до о. Соленое | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2600 | ### 767,7 | ### - |
| ### 1.1.2.28 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Речная до шоссе Восточное | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 1600 | ### 282,62 | ### - |
| ### 1.1.2.29 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Речная до шоссе Восточное | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2000 | ### 307,33 | ### - |
| ### 1.1.2.30 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Пляжная до шоссе Восточное | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 800 | ### 278,4 | ### - |
| ### 1.1.2.31 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Пляжная до шоссе Восточное | ### 1 | ### 2025 | ### 2026 | ### 1000 | ### 113,72 | ### - |
| ### 1.1.2.32 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Пляжная до шоссе Восточное | ### 1 | ### 2025 | ### 2027 | ### 1600 | ### 1062,34 | ### - |
| ### 1.1.2.33 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 367,35 | ### - |
| ### 1.1.2.34 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 367,75 | ### - |
| ### 1.1.2.35 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 111,52 | ### - |
| ### 1.1.2.36 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 343,31 | ### - |
| ### 1.1.2.37 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 372,86 | ### - |
| ### 1.1.2.38 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 115,11 | ### - |
| ### 1.1.2.39 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 474,88 | ### - |
| ### 1.1.2.40 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Смоленская до ул. Революционная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 343,11 | ### - |
| ### 1.1.2.41 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 457,11 | ### - |
| ### 1.1.2.42 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Смоленская до ул. Революционная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 362,48 | ### - |
| ### 1.1.2.43 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 889,7 | ### - |
| ### 1.1.2.44 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Красноярская до ул. Смоленская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 155,95 | ### - |
| ### 1.1.2.45 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 53,09 | ### - |
| ### 1.1.2.46 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Смоленская до ул. Балашова | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 681,38 | ### - |
| ### 1.1.2.47 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 113,83 | ### - |
| ### 1.1.2.48 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Эстонская до ул. Томская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 90,5 | ### - |
| ### 1.1.2.49 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Томская от ул. Краснодарская до ул. Революционная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 539,12 | ### - |
| ### 1.1.2.50 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Томская от ул. Революционная до ул. Балашова | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 265,88 | ### - |
| ### 1.1.2.51 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Краснодарская до ул. Революционная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 558,8 | ### - |
| ### 1.1.2.52 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Краснодарская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 517,22 | ### - |
| ### 1.1.2.53 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Краснодарская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 149,86 | ### - |
| ### 1.1.2.54 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Краснодарская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 351,5 | ### - |
| ### 1.1.2.55 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Краснодарская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 425,89 | ### - |
| ### 1.1.2.56 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Смоленская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 553,13 | ### - |
| ### 1.1.2.57 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 266,4 | ### - |
| ### 1.1.2.58 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 270,16 | ### - |
| ### 1.1.2.59 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 273,54 | ### - |
| ### 1.1.2.60 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 251,08 | ### - |
| ### 1.1.2.61 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 259,66 | ### - |
| ### 1.1.2.62 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 233,92 | ### - |
| ### 1.1.2.63 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 477,39 | ### - |
| ### 1.1.2.64 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная до пер. Короткий | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 146,69 | ### - |
| ### 1.1.2.65 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Смоленская до ул. Крымская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 321,43 | ### - |
| ### 1.1.2.66 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Смоленская до ул. Крымская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 340,63 | ### - |
| ### 1.1.2.67 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Смоленская до ул. Крымская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 115,92 | ### - |
| ### 1.1.2.68 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 71,18 | ### - |
| ### 1.1.2.69 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 76,88 | ### - |
| ### 1.1.2.70 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 307,56 | ### - |
| ### 1.1.2.71 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 313,26 | ### - |
| ### 1.1.2.72 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 348,46 | ### - |
| ### 1.1.2.73 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 266,43 | ### - |
| ### 1.1.2.74 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 347 | ### - |
| ### 1.1.2.75 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кемеровская от ул. Красноярская до ул. 2-я Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 315 | ### 281,73 | ### - |
| ### 1.1.2.76 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Красноярская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 295,44 | ### - |
| ### 1.1.2.77 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 52,82 | ### - |
| ### 1.1.2.78 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 91,03 | ### - |
| ### 1.1.2.79 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саши Крахмального от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 623,26 | ### - |
| ### 1.1.2.80 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тихорецкая от ул. Красноярская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 315 | ### 243,66 | ### - |
| ### 1.1.2.81 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Молдавская до ул. Крымская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 30,62 | ### - |
| ### 1.1.2.82 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 517,75 | ### - |
| ### 1.1.2.83 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фермерская от ул. Максима Горького до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 484,02 | ### - |
| ### 1.1.2.84 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фермерская от ул. Максима Горького до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 318,53 | ### - |
| ### 1.1.2.85 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Дачный от ул. Максима Горького до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 214,82 | ### - |
| ### 1.1.2.86 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Дачный от ул. Максима Горького до р. Малый Койсуг | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 543,16 | ### - |
| ### 1.1.2.87 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Западный от пер. Кривошлыкова до ул. 1-й Пятилетки | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 207,52 | ### - |
| ### 1.1.2.88 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Половинко | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 77,51 | ### - |
| ### 1.1.2.89 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Половинко | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 183,21 | ### - |
| ### 1.1.2.90 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Половинко | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 214,23 | ### - |
| ### 1.1.2.91 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Фрунзе до ул. Половинко | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 616,44 | ### - |
| ### 1.1.2.92 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Береговая от ул. Фрунзе до ул. Половинко | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 154,52 | ### - |
| ### 1.1.2.93 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Половинко | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 97,8 | ### - |
| ### 1.1.2.94 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Половинко | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 552,76 | ### - |
| ### 1.1.2.95 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 49,13 | ### - |
| ### 1.1.2.96 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 85,8 | ### - |
| ### 1.1.2.97 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 206,03 | ### - |
| ### 1.1.2.98 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 570,46 | ### - |
| ### 1.1.2.99 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 81,54 | ### - |
| ### 1.1.2.100 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 427,32 | ### - |
| ### 1.1.2.101 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Боженко до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 39,37 | ### - |
| ### 1.1.2.102 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Безымянный от ул. Ленинградская до ул. Половинко | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 151,73 | ### - |
| ### 1.1.2.103 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Садовая до ул. Калинина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 71,69 | ### - |
| ### 1.1.2.104 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Калинина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 87,09 | ### - |
| ### 1.1.2.105 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Калинина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 211,88 | ### - |
| ### 1.1.2.106 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Калинина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 462,77 | ### - |
| ### 1.1.2.107 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от пер. Малый до пер. Безымянный | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 87,34 | ### - |
| ### 1.1.2.108 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Садовая до ул. Калинина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 331,21 | ### - |
| ### 1.1.2.109 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 91,2 | ### - |
| ### 1.1.2.110 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 239,88 | ### - |
| ### 1.1.2.111 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 170,17 | ### - |
| ### 1.1.2.112 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 93,06 | ### - |
| ### 1.1.2.113 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 83,89 | ### - |
| ### 1.1.2.114 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 178,45 | ### - |
| ### 1.1.2.115 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 168,31 | ### - |
| ### 1.1.2.116 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 95,69 | ### - |
| ### 1.1.2.117 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 73,13 | ### - |
| ### 1.1.2.118 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 277,5 | ### - |
| ### 1.1.2.119 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 193,05 | ### - |
| ### 1.1.2.120 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Максима Горького | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 165,35 | ### - |
| ### 1.1.2.121 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Северный Массив до ул. Ворошилова | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 65,06 | ### - |
| ### 1.1.2.122 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Половинко до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 161,92 | ### - |
| ### 1.1.2.123 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Ленинградская до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 294,97 | ### - |
| ### 1.1.2.124 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 1600 | ### 1249,65 | ### - |
| ### 1.1.2.125 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Железнодорожная от ул. Рабочая до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 139,82 | ### - |
| ### 1.1.2.126 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Железнодорожная от ул. Рабочая до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 186,96 | ### - |
| ### 1.1.2.127 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Железнодорожная от ул. Рабочая до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 366,57 | ### - |
| ### 1.1.2.128 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Железнодорожная от ул. Рабочая до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 909,83 | ### - |
| ### 1.1.2.129 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Половинко до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 289,49 | ### - |
| ### 1.1.2.130 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Рабочая до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 35,64 | ### - |
| ### 1.1.2.131 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная до ул. Куйбышева | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 193,7 | ### - |
| ### 1.1.2.132 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная до ул. Куйбышева | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 148,65 | ### - |
| ### 1.1.2.133 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Крупской до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1400 | ### 344,65 | ### - |
| ### 1.1.2.134 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Крупской до ул. Огородная | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 1600 | ### 1102,26 | ### - |
| ### 1.1.2.135 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 178,8 | ### - |
| ### 1.1.2.136 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 162,46 | ### - |
| ### 1.1.2.137 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 137,72 | ### - |
| ### 1.1.2.138 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 175,97 | ### - |
| ### 1.1.2.139 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 124,07 | ### - |
| ### 1.1.2.140 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 23,47 | ### - |
| ### 1.1.2.141 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 169,85 | ### - |
| ### 1.1.2.142 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 45,83 | ### - |
| ### 1.1.2.143 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 168,36 | ### - |
| ### 1.1.2.144 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Железнодорожная до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 138,04 | ### - |
| ### 1.1.2.145 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Железнодорожная до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 168,08 | ### - |
| ### 1.1.2.146 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 156,91 | ### - |
| ### 1.1.2.147 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 138,75 | ### - |
| ### 1.1.2.148 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 160,25 | ### - |
| ### 1.1.2.149 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 149,05 | ### - |
| ### 1.1.2.150 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 97,73 | ### - |
| ### 1.1.2.151 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 139,08 | ### - |
| ### 1.1.2.152 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 71,68 | ### - |
| ### 1.1.2.153 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 66,79 | ### - |
| ### 1.1.2.154 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 63,7 | ### - |
| ### 1.1.2.155 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 204,31 | ### - |
| ### 1.1.2.156 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 340,87 | ### - |
| ### 1.1.2.157 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1400 | ### 143,41 | ### - |
| ### 1.1.2.158 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 228,44 | ### - |
| ### 1.1.2.159 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от д. 500 до д. 490 | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 200,74 | ### - |
| ### 1.1.2.160 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от ул. Липовая до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 251,62 | ### - |
| ### 1.1.2.161 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от ул. Липовая до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 373,24 | ### - |
| ### 1.1.2.162 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от ул. Липовая до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2600 | ### 40,37 | ### - |
| ### 1.1.2.163 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от ул. Плодовая до д. 500 | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 264,53 | ### - |
| ### 1.1.2.164 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Липовая от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 68,94 | ### - |
| ### 1.1.2.165 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Липовая от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 256,59 | ### - |
| ### 1.1.2.166 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 74,58 | ### - |
| ### 1.1.2.167 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 252,99 | ### - |
| ### 1.1.2.168 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 69,33 | ### - |
| ### 1.1.2.169 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 269,55 | ### - |
| ### 1.1.2.170 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 70,16 | ### - |
| ### 1.1.2.171 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 267,56 | ### - |
| ### 1.1.2.172 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 70,6 | ### - |
| ### 1.1.2.173 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 65,06 | ### - |
| ### 1.1.2.174 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 135,26 | ### - |
| ### 1.1.2.175 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 66,39 | ### - |
| ### 1.1.2.176 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от д. 638 до ул. Васильковая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 28,78 | ### - |
| ### 1.1.2.177 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Каштановая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 69,78 | ### - |
| ### 1.1.2.178 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Малиновая до д. 638 | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 38,71 | ### - |
| ### 1.1.2.179 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Сливовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 82,06 | ### - |
| ### 1.1.2.180 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Сливовая до ул. Каштановая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 69,31 | ### - |
| ### 1.1.2.181 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от ул. Малиновая до ул. Васильковая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 44,24 | ### - |
| ### 1.1.2.182 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от Авиаприборный завод до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 38,71 | ### - |
| ### 1.1.2.183 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от Авиаприборный завод до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 103,89 | ### - |
| ### 1.1.2.184 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от Авиаприборный завод до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 81,6 | ### - |
| ### 1.1.2.185 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от Авиаприборный завод до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 200,51 | ### - |
| ### 1.1.2.186 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от д. 687 до д. 514А | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 23,5 | ### - |
| ### 1.1.2.187 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от ул. Васильковая до ул. Жасминовая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 27,94 | ### - |
| ### 1.1.2.188 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от шоссе Восточное до д. 15 | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 296 | ### - |
| ### 1.1.2.189 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 17 | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 169,36 | ### - |
| ### 1.1.2.190 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 18 | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 34,75 | ### - |
| ### 1.1.2.191 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 655,17 | ### - |
| ### 1.1.2.192 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 355 | ### 349,24 | ### - |
| ### 1.1.2.193 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 57,91 | ### - |
| ### 1.1.2.194 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 131,46 | ### - |
| ### 1.1.2.195 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Донской от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 186,43 | ### - |
| ### 1.1.2.196 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Донской от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 341,25 | ### - |
| ### 1.1.2.197 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Донской от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 98,95 | ### - |
| ### 1.1.2.198 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пр-д. Казачий от ул. Купеческая до пр-д Казачий | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2000 | ### 160,23 | ### - |
| ### 1.1.2.199 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Багратиона от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 315 | ### 386,65 | ### - |
| ### 1.1.2.200 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Купеческая до пр-д Казачий | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 51,76 | ### - |
| ### 1.1.2.201 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Купеческая до пр-д Казачий | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 167,65 | ### - |
| ### 1.1.2.202 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Купеческая до пр-д Казачий | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2000 | ### 371,83 | ### - |
| ### 1.1.2.203 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Талалихина до ул. Шмидта | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 253,78 | ### - |
| ### 1.1.2.204 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 23 до д. 30к1 | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 306,29 | ### - |
| ### 1.1.2.205 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Талалихина от пер. Талалихина до ул. Шмидта | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 525,82 | ### - |
| ### 1.1.2.206 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от шоссе Восточное до ул. Разина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 154,4 | ### - |
| ### 1.1.2.207 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Островского от ул. Сенная до ул. Иноземцева | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 284,32 | ### - |
| ### 1.1.2.208 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Разина от ул. Сенная до ул. Иноземцева | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 616,55 | ### - |
| ### 1.1.2.209 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Молокова до ул. Островского | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 154,7 | ### - |
| ### 1.1.2.210 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая от шоссе Восточное до ул. Разина | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 147,79 | ### - |
| ### 1.1.2.211 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Зеленая от ул. Коммунистическая до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 342,07 | ### - |
| ### 1.1.2.212 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Зеленая от ул. Разина до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 263,75 | ### - |
| ### 1.1.2.213 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от ул. Коммунистическая до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 344,52 | ### - |
| ### 1.1.2.214 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от ул. Разина до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 269,04 | ### - |
| ### 1.1.2.215 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Зеленая до ул. Иноземцева | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 150,16 | ### - |
| ### 1.1.2.216 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Зеленая до ул. Иноземцева | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1400 | ### 155,51 | ### - |
| ### 1.1.2.217 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Зеленая до ул. Иноземцева | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 157,29 | ### - |
| ### 1.1.2.218 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Островского до ул. Зеленая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 127,64 | ### - |
| ### 1.1.2.219 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая от ул. Коммунистическая до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 343,07 | ### - |
| ### 1.1.2.220 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая от ул. Разина до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 500 | ### 264,48 | ### - |
| ### 1.1.2.221 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Киевская до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 68 | ### - |
| ### 1.1.2.222 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Киевская до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 165,61 | ### - |
| ### 1.1.2.223 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Киевская до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 342,04 | ### - |
| ### 1.1.2.224 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гоголя от д. 5 до ул. Киевская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 117,18 | ### - |
| ### 1.1.2.225 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гоголя от ул. Гоголя до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 238,16 | ### - |
| ### 1.1.2.226 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гоголя от ул. Киевская до ул. Коммунистическая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 800 | ### 160,53 | ### - |
| ### 1.1.2.227 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гоголя от ул. Коммунистическая до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 1000 | ### 342,09 | ### - |
| ### 1.1.2.228 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дружбы от ул. Киевская до ул. Коммунистическая | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 400 | ### 266,33 | ### - |
| ### 1.1.2.229 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дружбы от ул. Коммунистическая до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2031 | ### 630 | ### 342,3 | ### - |
| ### 1.1.2.230 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дружбы от ул. Разина до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2030 | ### 400 | ### 258,77 | ### - |
| ### 1.1.2.231 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Тургенева до ул. Иноземцева | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 154,22 | ### - |
| ### 1.1.2.232 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Тургенева до ул. Иноземцева | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 1200 | ### 158,32 | ### - |
| ### 1.1.2.233 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-я Озерная от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 314,6 | ### - |
| ### 1.1.2.234 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Речная от ул. Можайского до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 800 | ### 160,97 | ### - |
| ### 1.1.2.235 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Речная от ул. Можайского до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 1000 | ### 167,64 | ### - |
| ### 1.1.2.236 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Гоголя до ул. Тургенева | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 400 | ### 131,23 | ### - |
| ### 1.1.2.237 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Можайского до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 1000 | ### 68,73 | ### - |
| ### 1.1.2.238 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Можайского до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 1600 | ### 134,25 | ### - |
| ### 1.1.2.239 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Разина от ул. Иноземцева до ул. Гоголя | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 500 | ### 284,66 | ### - |
| ### 1.1.2.240 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Солнечная от ул. Гоголя до ул. Тургенева | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 500 | ### 164,36 | ### - |
| ### 1.1.2.241 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Солнечная от ул. Разина до ул. Тургенева | ### 1 | ### 2027 | ### 2029 | ### 355 | ### 171,7 | ### - |
| ### 1.1.2.242 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тургенева от ул. Киевская до ул. Солнечная | ### 1 | ### 2027 | ### 2031 | ### 1000 | ### 642,96 | ### - |
| ### 1.1.2.243 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2031 | ### 630 | ### 150,91 | ### - |
| ### 1.1.2.244 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2031 | ### 1000 | ### 313,35 | ### - |
| ### 1.1.2.245 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Речная до ул. Коммунистическая | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 280,95 | ### - |
| ### 1.1.2.246 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Осипенко от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 351,01 | ### - |
| ### 1.1.2.247 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Разина от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 146,57 | ### - |
| ### 1.1.2.248 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от пер. Братский до ул. Осипенко | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 78,93 | ### - |
| ### 1.1.2.249 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 106,82 | ### - |
| ### 1.1.2.250 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Солнечная от ул. Разина до ул. Ленинградская | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1600 | ### 284,85 | ### - |
| ### 1.1.2.251 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Некрасова до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 630 | ### 151,54 | ### - |
| ### 1.1.2.252 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Некрасова до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1000 | ### 425,38 | ### - |
| ### 1.1.2.253 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Тургенева до ул. Лермонтова | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 400 | ### 118,93 | ### - |
| ### 1.1.2.254 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Лермонтова от ул. Некрасова до ул. Речная | ### 1 | ### 2027 | ### 2028 | ### 1200 | ### 511,3 | ### - |
| ### 1.1.2.255 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Ейская до ул. Янковского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 51,21 | ### - |
| ### 1.1.2.256 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Ейская до ул. Янковского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 153,91 | ### - |
| ### 1.1.2.257 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Ейская до ул. Янковского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 307,5 | ### - |
| ### 1.1.2.258 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Ейская до ул. Янковского | ### 2 | ### 2029 | ### 2031 | ### 1200 | ### 1149,45 | ### - |
| ### 1.1.2.259 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 351,66 | ### - |
| ### 1.1.2.260 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1400 | ### 90,27 | ### - |
| ### 1.1.2.261 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1600 | ### 153,06 | ### - |
| ### 1.1.2.262 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2000 | ### 518,15 | ### - |
| ### 1.1.2.263 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 614,71 | ### - |
| ### 1.1.2.264 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе Безымянный ручей от ул. Ленина до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 3000 | ### 102,87 | ### - |
| ### 1.1.2.265 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе Безымянный ручей от ул. Ленина до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2031 | ### 3500 | ### 1525,52 | ### - |
| ### 1.1.2.266 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Ленина до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 2000 | ### 290,54 | ### - |
| ### 1.1.2.267 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Ленина до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2600 | ### 255,39 | ### - |
| ### 1.1.2.268 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2600 | ### 89,13 | ### - |
| ### 1.1.2.269 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 3000 | ### 133,64 | ### - |
| ### 1.1.2.270 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ушинского от ул. Ленина до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 3000 | ### 345,25 | ### - |
| ### 1.1.2.271 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от пер. Морской до подъезд Северный | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 277,93 | ### - |
| ### 1.1.2.272 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от пер. Морской до подъезд Северный | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1600 | ### 373,8 | ### - |
| ### 1.1.2.273 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Свободы до о. Соленое | ### 2 | ### 2029 | ### 2031 | ### 2600 | ### 2037,87 | ### - |
| ### 1.1.2.274 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Артемовская до ул. Крымская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 158,08 | ### - |
| ### 1.1.2.275 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Артемовская до ул. Крымская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 288,13 | ### - |
| ### 1.1.2.276 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Артемовская до ул. Крымская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 401,86 | ### - |
| ### 1.1.2.277 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Белорусская до ул. Крымская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 654,82 | ### - |
| ### 1.1.2.278 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Белорусская до ул. Крымская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 663 | ### - |
| ### 1.1.2.279 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Молдавская до ул. Крымская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 316,96 | ### - |
| ### 1.1.2.280 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Молдавская до ул. Крымская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 959,51 | ### - |
| ### 1.1.2.281 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Юбилейный от ул. Минская до ул. Цимлянская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 429,01 | ### - |
| ### 1.1.2.282 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 83,86 | ### - |
| ### 1.1.2.283 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 200,96 | ### - |
| ### 1.1.2.284 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 944,04 | ### - |
| ### 1.1.2.285 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от пер. Юбилейный до ул. Артемовская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 83,63 | ### - |
| ### 1.1.2.286 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Белорусская до пер. Юбилейный | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 55,6 | ### - |
| ### 1.1.2.287 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 440,01 | ### - |
| ### 1.1.2.288 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Минская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 477,12 | ### - |
| ### 1.1.2.289 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Минская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2031 | ### 400 | ### 1096,26 | ### - |
| ### 1.1.2.290 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 478,2 | ### - |
| ### 1.1.2.291 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 627,78 | ### - |
| ### 1.1.2.292 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1600 | ### 548,88 | ### - |
| ### 1.1.2.293 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 551,92 | ### - |
| ### 1.1.2.294 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлика Морозова от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 583,69 | ### - |
| ### 1.1.2.295 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Скифская до ул. Краснодарская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 150,48 | ### - |
| ### 1.1.2.296 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Скифская до ул. Павлика Морозова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 84,96 | ### - |
| ### 1.1.2.297 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Скифская до ул. Севастопольская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 85,29 | ### - |
| ### 1.1.2.298 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Цимлянская до ул. Краснодарская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 536,49 | ### - |
| ### 1.1.2.299 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артаманская от ул. Курганная до ул. Краснодарская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 379,28 | ### - |
| ### 1.1.2.300 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кольчужная от ул. Курганская до ул. Краснодарская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 411,84 | ### - |
| ### 1.1.2.301 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кузнечная от ул. Атаманская до ул. Сарматская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 73,94 | ### - |
| ### 1.1.2.302 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кузнечная от ул. Кольчужная до ул. Атаманская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 73,06 | ### - |
| ### 1.1.2.303 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кузнечная от ул. Сарматская до ул. Скифская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 72,05 | ### - |
| ### 1.1.2.304 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сарматская от ул. Курганная до д. 2/12 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 332,01 | ### - |
| ### 1.1.2.305 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Скифская от ул. Курганная до ул. Краснодарская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 350,12 | ### - |
| ### 1.1.2.306 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Артемовская до ул. Крымская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 121,67 | ### - |
| ### 1.1.2.307 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 286,04 | ### - |
| ### 1.1.2.308 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 118,85 | ### - |
| ### 1.1.2.309 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 89,63 | ### - |
| ### 1.1.2.310 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 197,7 | ### - |
| ### 1.1.2.311 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 192,82 | ### - |
| ### 1.1.2.312 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 766,74 | ### - |
| ### 1.1.2.313 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 22,04 | ### - |
| ### 1.1.2.314 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 41,76 | ### - |
| ### 1.1.2.315 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 88 | ### - |
| ### 1.1.2.316 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 73,1 | ### - |
| ### 1.1.2.317 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1400 | ### 100,77 | ### - |
| ### 1.1.2.318 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1600 | ### 68,86 | ### - |
| ### 1.1.2.319 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Революционная до ул. Балашова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 207,77 | ### - |
| ### 1.1.2.320 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 213,07 | ### - |
| ### 1.1.2.321 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 282,92 | ### - |
| ### 1.1.2.322 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Думенко от ул. Цемлянская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 267,17 | ### - |
| ### 1.1.2.323 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Минская до ул. Цимлянская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 486,92 | ### - |
| ### 1.1.2.324 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Саратовская до ул. Минская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 198,22 | ### - |
| ### 1.1.2.325 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 188,47 | ### - |
| ### 1.1.2.326 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 311,7 | ### - |
| ### 1.1.2.327 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Армавирский от ул. Минская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 831,27 | ### - |
| ### 1.1.2.328 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Астраханская до ул. Ставропольская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 282,76 | ### - |
| ### 1.1.2.329 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 158,17 | ### - |
| ### 1.1.2.330 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 162,61 | ### - |
| ### 1.1.2.331 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 152,15 | ### - |
| ### 1.1.2.332 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2031 | ### 1000 | ### 1227,16 | ### - |
| ### 1.1.2.333 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 180,67 | ### - |
| ### 1.1.2.334 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Ставропольская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 742,52 | ### - |
| ### 1.1.2.335 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Ставропольская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 349,74 | ### - |
| ### 1.1.2.336 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 148,83 | ### - |
| ### 1.1.2.337 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Молдавская до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 177,45 | ### - |
| ### 1.1.2.338 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2031 | ### 1200 | ### 1429,25 | ### - |
| ### 1.1.2.339 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Томская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 183,59 | ### - |
| ### 1.1.2.340 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Томская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2031 | ### 1200 | ### 1269,87 | ### - |
| ### 1.1.2.341 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Коммунаров до ул. Эстонская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 61,64 | ### - |
| ### 1.1.2.342 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Эстонская до ул. Томская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 55,54 | ### - |
| ### 1.1.2.343 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Минская до ул. Цимлянская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 557,87 | ### - |
| ### 1.1.2.344 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Короткий от ул. Половкинко до ул. Огородная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 96,17 | ### - |
| ### 1.1.2.345 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Подтелкова от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 359,2 | ### - |
| ### 1.1.2.346 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от пер. Кривошлыкова до пер. Звездный | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 241,71 | ### - |
| ### 1.1.2.347 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фурманова от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 172,6 | ### - |
| ### 1.1.2.348 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Котовского от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 303,13 | ### - |
| ### 1.1.2.349 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 365,36 | ### - |
| ### 1.1.2.350 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 313,2 | ### - |
| ### 1.1.2.351 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Половинко до ул. Ленинградская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 496,31 | ### - |
| ### 1.1.2.352 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Половинко до ул. Ленинградская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 61,3 | ### - |
| ### 1.1.2.353 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 285,6 | ### - |
| ### 1.1.2.354 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Половинко | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 43,96 | ### - |
| ### 1.1.2.355 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фурманова от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 135,42 | ### - |
| ### 1.1.2.356 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шевченко от пер. Луговой до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 78,07 | ### - |
| ### 1.1.2.357 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Курский от ул. Калинина до пер. Луговой | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 169,61 | ### - |
| ### 1.1.2.358 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Луговой от ул. Шевченко до ул. Половинко | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 107,94 | ### - |
| ### 1.1.2.359 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Луговой от ул. Шевченко до ул. Половинко | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 94,81 | ### - |
| ### 1.1.2.360 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Луговой от ул. Шевченко до ул. Половинко | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 119,88 | ### - |
| ### 1.1.2.361 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Калинина до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 176,78 | ### - |
| ### 1.1.2.362 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шевченко от ул. Калинина до пер. Луговой | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 172,49 | ### - |
| ### 1.1.2.363 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Воронежский от пер. Короткий до ул. Огородная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 287,25 | ### - |
| ### 1.1.2.364 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Добрый от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 157,83 | ### - |
| ### 1.1.2.365 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Курский от пер. Безымянный до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 287,98 | ### - |
| ### 1.1.2.366 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Первомайское Кольцо до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 221,07 | ### - |
| ### 1.1.2.367 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от д. 167 до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 235,13 | ### - |
| ### 1.1.2.368 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от д. 30 до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 229,01 | ### - |
| ### 1.1.2.369 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от д. 86 до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 268,57 | ### - |
| ### 1.1.2.370 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от д. 95В до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 231,62 | ### - |
| ### 1.1.2.371 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 205,71 | ### - |
| ### 1.1.2.372 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Рыбная до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 176,75 | ### - |
| ### 1.1.2.373 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Добрый от ул. Калинина до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 182,82 | ### - |
| ### 1.1.2.374 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Морской от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 126,25 | ### - |
| ### 1.1.2.375 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 130,45 | ### - |
| ### 1.1.2.376 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Первомайское Кольцо до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 134,69 | ### - |
| ### 1.1.2.377 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Первомайское Кольцо до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 90,65 | ### - |
| ### 1.1.2.378 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Калинина до пер. Безымянный | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 195,64 | ### - |
| ### 1.1.2.379 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 64,72 | ### - |
| ### 1.1.2.380 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо до ул. 50 лет Октября | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 106,5 | ### - |
| ### 1.1.2.381 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от ул. Калинина до д. 13 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 108,57 | ### - |
| ### 1.1.2.382 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Калинина до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 241,12 | ### - |
| ### 1.1.2.383 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 222,16 | ### - |
| ### 1.1.2.384 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Боженко от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 336,62 | ### - |
| ### 1.1.2.385 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 317,48 | ### - |
| ### 1.1.2.386 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 40 лет Пионерии от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 334,22 | ### - |
| ### 1.1.2.387 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 321,79 | ### - |
| ### 1.1.2.388 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 329,71 | ### - |
| ### 1.1.2.389 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 217,28 | ### - |
| ### 1.1.2.390 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Боженко от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 187,89 | ### - |
| ### 1.1.2.391 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 37,86 | ### - |
| ### 1.1.2.392 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 257,67 | ### - |
| ### 1.1.2.393 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 268,25 | ### - |
| ### 1.1.2.394 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 269,46 | ### - |
| ### 1.1.2.395 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 109,55 | ### - |
| ### 1.1.2.396 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 101,77 | ### - |
| ### 1.1.2.397 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Боженко от ул. Рыбная до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 69,42 | ### - |
| ### 1.1.2.398 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 382,38 | ### - |
| ### 1.1.2.399 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 67,66 | ### - |
| ### 1.1.2.400 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 434,07 | ### - |
| ### 1.1.2.401 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 280,79 | ### - |
| ### 1.1.2.402 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 215,85 | ### - |
| ### 1.1.2.403 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 45,15 | ### - |
| ### 1.1.2.404 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Калинина до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 179,5 | ### - |
| ### 1.1.2.405 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 186,04 | ### - |
| ### 1.1.2.406 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Карла Либкнехта до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 70,65 | ### - |
| ### 1.1.2.407 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Карла Либкнехта до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 153,02 | ### - |
| ### 1.1.2.408 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 259,69 | ### - |
| ### 1.1.2.409 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 111,16 | ### - |
| ### 1.1.2.410 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Карла Либкнехта до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 130,29 | ### - |
| ### 1.1.2.411 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Карла Либкнехта до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 147,96 | ### - |
| ### 1.1.2.412 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 253,92 | ### - |
| ### 1.1.2.413 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. Рыбная до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 129,01 | ### - |
| ### 1.1.2.414 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Станиславского до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 145,49 | ### - |
| ### 1.1.2.415 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. Калинина до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 143,13 | ### - |
| ### 1.1.2.416 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 456,33 | ### - |
| ### 1.1.2.417 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе Безымянный ручей от Детский сад № 28 до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 86,23 | ### - |
| ### 1.1.2.418 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе Безымянный ручей от Железной дороги до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 521,01 | ### - |
| ### 1.1.2.419 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Вильямса от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 282,94 | ### - |
| ### 1.1.2.420 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Вильямса от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 131,21 | ### - |
| ### 1.1.2.421 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 151,5 | ### - |
| ### 1.1.2.422 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 189,28 | ### - |
| ### 1.1.2.423 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 582,75 | ### - |
| ### 1.1.2.424 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1000 | ### 87,14 | ### - |
| ### 1.1.2.425 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1200 | ### 96,48 | ### - |
| ### 1.1.2.426 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1400 | ### 108,91 | ### - |
| ### 1.1.2.427 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2032 | ### 1600 | ### 1324,91 | ### - |
| ### 1.1.2.428 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2000 | ### 155,68 | ### - |
| ### 1.1.2.429 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Колхозная до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 94,87 | ### - |
| ### 1.1.2.430 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 160,78 | ### - |
| ### 1.1.2.431 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 166,87 | ### - |
| ### 1.1.2.432 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 163,01 | ### - |
| ### 1.1.2.433 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 109,72 | ### - |
| ### 1.1.2.434 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 118,45 | ### - |
| ### 1.1.2.435 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 121,3 | ### - |
| ### 1.1.2.436 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 163 | ### - |
| ### 1.1.2.437 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Совхозная до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2000 | ### 273,95 | ### - |
| ### 1.1.2.438 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 277,53 | ### - |
| ### 1.1.2.439 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 180,66 | ### - |
| ### 1.1.2.440 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 271,96 | ### - |
| ### 1.1.2.441 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 138,65 | ### - |
| ### 1.1.2.442 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 103,79 | ### - |
| ### 1.1.2.443 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 130,46 | ### - |
| ### 1.1.2.444 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлова от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 125,83 | ### - |
| ### 1.1.2.445 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 101,55 | ### - |
| ### 1.1.2.446 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Советская до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 108,47 | ### - |
| ### 1.1.2.447 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чехова от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 168,16 | ### - |
| ### 1.1.2.448 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Партизанский от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 256,68 | ### - |
| ### 1.1.2.449 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Степной от пер. Степной до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 192,2 | ### - |
| ### 1.1.2.450 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 123,39 | ### - |
| ### 1.1.2.451 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 257,29 | ### - |
| ### 1.1.2.452 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Куйбышева до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 69,48 | ### - |
| ### 1.1.2.453 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 99,32 | ### - |
| ### 1.1.2.454 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 245,85 | ### - |
| ### 1.1.2.455 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 74,28 | ### - |
| ### 1.1.2.456 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 141,78 | ### - |
| ### 1.1.2.457 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 248,6 | ### - |
| ### 1.1.2.458 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 149,76 | ### - |
| ### 1.1.2.459 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 260,03 | ### - |
| ### 1.1.2.460 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 272,54 | ### - |
| ### 1.1.2.461 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 800 | ### 313,66 | ### - |
| ### 1.1.2.462 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1200 | ### 164,05 | ### - |
| ### 1.1.2.463 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1400 | ### 160,18 | ### - |
| ### 1.1.2.464 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1600 | ### 797,09 | ### - |
| ### 1.1.2.465 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2000 | ### 466,01 | ### - |
| ### 1.1.2.466 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 148,61 | ### - |
| ### 1.1.2.467 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 136,55 | ### - |
| ### 1.1.2.468 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 122,93 | ### - |
| ### 1.1.2.469 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 248,4 | ### - |
| ### 1.1.2.470 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Булгакова до ул. Максима Горького | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 220,39 | ### - |
| ### 1.1.2.471 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Карла Либкнехта до ул. Южная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 63,28 | ### - |
| ### 1.1.2.472 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Карла Либкнехта до ул. Южная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 86,04 | ### - |
| ### 1.1.2.473 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Карла Либкнехта от ул. Луначарского до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 796,71 | ### - |
| ### 1.1.2.474 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Станиславского до ул. Карла Либкнехта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 103,88 | ### - |
| ### 1.1.2.475 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Розы Люксембург от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 478,79 | ### - |
| ### 1.1.2.476 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Карла Либкнехта до Безымянный ручей | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 226,58 | ### - |
| ### 1.1.2.477 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Карла Либкнехта до Безымянный ручей | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 75,98 | ### - |
| ### 1.1.2.478 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Южная от ул. Калинина до ул. Рыбная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 264,84 | ### - |
| ### 1.1.2.479 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Южная от ул. Луначарского до ул. Калинина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 480,03 | ### - |
| ### 1.1.2.480 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белинского от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 177,72 | ### - |
| ### 1.1.2.481 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдара от ул. Березовая до ул. Ушинского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2000 | ### 914,11 | ### - |
| ### 1.1.2.482 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдара от ул. Березовая до ул. Ушинского | ### 2 | ### 2029 | ### 2031 | ### 2600 | ### 1230,7 | ### - |
| ### 1.1.2.483 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдара от ул. Герцена до ул. Цветочная | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 281,27 | ### - |
| ### 1.1.2.484 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 166,69 | ### - |
| ### 1.1.2.485 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Герцена от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 177,68 | ### - |
| ### 1.1.2.486 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Добролюбова от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 192,8 | ### - |
| ### 1.1.2.487 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Луначарского до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 476,64 | ### - |
| ### 1.1.2.488 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 174,44 | ### - |
| ### 1.1.2.489 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ломоносова от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 171,78 | ### - |
| ### 1.1.2.490 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлова от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 171,82 | ### - |
| ### 1.1.2.491 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цветочная от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 90,63 | ### - |
| ### 1.1.2.492 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цветочная от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1000 | ### 97,28 | ### - |
| ### 1.1.2.493 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чернышевского от ул. Гастелло до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 174,92 | ### - |
| ### 1.1.2.494 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белинского от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 264,19 | ### - |
| ### 1.1.2.495 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Богдана Хмельницкого от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 191,5 | ### - |
| ### 1.1.2.496 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 245,46 | ### - |
| ### 1.1.2.497 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гастелло от ул. Матросова до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1000 | ### 213,04 | ### - |
| ### 1.1.2.498 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гастелло от ул. Матросова до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1200 | ### 427,69 | ### - |
| ### 1.1.2.499 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гастелло от ул. Матросова до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1400 | ### 101,76 | ### - |
| ### 1.1.2.500 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гастелло от ул. Матросова до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1600 | ### 531,41 | ### - |
| ### 1.1.2.501 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Герцена от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 148,97 | ### - |
| ### 1.1.2.502 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Добролюбова от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 147,97 | ### - |
| ### 1.1.2.503 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Индустриальная от ул. Совхозная до ул. Матросова | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 867,61 | ### - |
| ### 1.1.2.504 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 126,6 | ### - |
| ### 1.1.2.505 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 245,07 | ### - |
| ### 1.1.2.506 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ломоносова от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 226,75 | ### - |
| ### 1.1.2.507 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Индустриальная до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1000 | ### 32,37 | ### - |
| ### 1.1.2.508 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Орджоникидзе до ул. Индустриальная | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 218,42 | ### - |
| ### 1.1.2.509 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Матросова до ул. Гайдара | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1600 | ### 207,73 | ### - |
| ### 1.1.2.510 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 246,09 | ### - |
| ### 1.1.2.511 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 187,66 | ### - |
| ### 1.1.2.512 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цветочная от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 156,69 | ### - |
| ### 1.1.2.513 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Розы Люксембург до ул. Ушинского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 453,99 | ### - |
| ### 1.1.2.514 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Парковый от ул. Кирова до ул. Ушинского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 293,89 | ### - |
| ### 1.1.2.515 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ушинского от пер. Парковый до ул. Луначарского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 115,98 | ### - |
| ### 1.1.2.516 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Богдана Хмельницкого от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 56,79 | ### - |
| ### 1.1.2.517 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Вильямса от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 132,13 | ### - |
| ### 1.1.2.518 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 259,74 | ### - |
| ### 1.1.2.519 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Добролюбова от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 114,59 | ### - |
| ### 1.1.2.520 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Добролюбова от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 261,47 | ### - |
| ### 1.1.2.521 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Колхозная до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 161,6 | ### - |
| ### 1.1.2.522 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Куйбышева до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 120,48 | ### - |
| ### 1.1.2.523 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 111,35 | ### - |
| ### 1.1.2.524 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Клары Цеткин до ул. Гастелло | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 133,31 | ### - |
| ### 1.1.2.525 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 500 | ### 98,5 | ### - |
| ### 1.1.2.526 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 93,27 | ### - |
| ### 1.1.2.527 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ломоносова от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 268,34 | ### - |
| ### 1.1.2.528 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2000 | ### 314,78 | ### - |
| ### 1.1.2.529 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мичурина от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 260,23 | ### - |
| ### 1.1.2.530 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 131,49 | ### - |
| ### 1.1.2.531 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 85,18 | ### - |
| ### 1.1.2.532 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1000 | ### 99,36 | ### - |
| ### 1.1.2.533 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1200 | ### 298,03 | ### - |
| ### 1.1.2.534 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1400 | ### 104,63 | ### - |
| ### 1.1.2.535 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1600 | ### 734,94 | ### - |
| ### 1.1.2.536 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2000 | ### 635,2 | ### - |
| ### 1.1.2.537 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлова от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 141,14 | ### - |
| ### 1.1.2.538 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 65,74 | ### - |
| ### 1.1.2.539 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Советская до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 163,02 | ### - |
| ### 1.1.2.540 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цветочная от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 103,78 | ### - |
| ### 1.1.2.541 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чернышевского от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 266,44 | ### - |
| ### 1.1.2.542 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чехова от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 630 | ### 97,74 | ### - |
| ### 1.1.2.543 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 198,04 | ### - |
| ### 1.1.2.544 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Коваливского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 240,44 | ### - |
| ### 1.1.2.545 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ушинского от пер. Парковый до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 102,64 | ### - |
| ### 1.1.2.546 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Луначарского до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2030 | ### 2031 | ### 1200 | ### 192,8 | ### - |
| ### 1.1.2.547 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Заречный от пер. Заречный до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 163,6 | ### - |
| ### 1.1.2.548 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Заречный от пер. Заречный до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 22,76 | ### - |
| ### 1.1.2.549 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Заречный от пер. Заречный до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 79,42 | ### - |
| ### 1.1.2.550 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 159,73 | ### - |
| ### 1.1.2.551 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 184,16 | ### - |
| ### 1.1.2.552 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 281,62 | ### - |
| ### 1.1.2.553 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Пушкина до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 65,76 | ### - |
| ### 1.1.2.554 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 292,11 | ### - |
| ### 1.1.2.555 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 279,24 | ### - |
| ### 1.1.2.556 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 92,41 | ### - |
| ### 1.1.2.557 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 222,31 | ### - |
| ### 1.1.2.558 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 115,25 | ### - |
| ### 1.1.2.559 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 131,87 | ### - |
| ### 1.1.2.560 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 85,45 | ### - |
| ### 1.1.2.561 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 71,39 | ### - |
| ### 1.1.2.562 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 155,32 | ### - |
| ### 1.1.2.563 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Ленинградская до ул. Половинко | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 91,87 | ### - |
| ### 1.1.2.564 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Садовая до ул. Заводская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 132,83 | ### - |
| ### 1.1.2.565 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 124,96 | ### - |
| ### 1.1.2.566 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 135,05 | ### - |
| ### 1.1.2.567 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Ленинградская до ул. Половинко | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 96,02 | ### - |
| ### 1.1.2.568 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Мира до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 65,57 | ### - |
| ### 1.1.2.569 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Мира до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 246,75 | ### - |
| ### 1.1.2.570 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от пер. Малый до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 255,68 | ### - |
| ### 1.1.2.571 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от пер. Малый до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 280,92 | ### - |
| ### 1.1.2.572 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Спортивное кольцо до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 271,4 | ### - |
| ### 1.1.2.573 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от пер. Оборонный до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 199,18 | ### - |
| ### 1.1.2.574 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Морской от ул. Луначарского до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 77,44 | ### - |
| ### 1.1.2.575 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Максима Горького до пер. Морской | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 325,66 | ### - |
| ### 1.1.2.576 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Максима Горького до пер. Морской | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 272,62 | ### - |
| ### 1.1.2.577 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Ворошилова до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 251,37 | ### - |
| ### 1.1.2.578 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Морской от ул. Куйбышева до ул.Ворошилова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 182,67 | ### - |
| ### 1.1.2.579 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Куйбышева до ул. Ворошилова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 202,26 | ### - |
| ### 1.1.2.580 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Заводская до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 39,42 | ### - |
| ### 1.1.2.581 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Заводская до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 557,37 | ### - |
| ### 1.1.2.582 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Заводская до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 171,86 | ### - |
| ### 1.1.2.583 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Мира до ул. Ворошилова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 188,49 | ### - |
| ### 1.1.2.584 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Заводская до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1400 | ### 247,97 | ### - |
| ### 1.1.2.585 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Мира до ул. Ворошилова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 73,2 | ### - |
| ### 1.1.2.586 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Куйбышева до ул. Ворошилова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 198,49 | ### - |
| ### 1.1.2.587 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Энгельса до ул. Мира | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 128,71 | ### - |
| ### 1.1.2.588 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Садовая до ул. Ворошилова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 181,38 | ### - |
| ### 1.1.2.589 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Садовая до ул. Ворошилова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 192,24 | ### - |
| ### 1.1.2.590 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Садовая до ул. Ворошилова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 153,9 | ### - |
| ### 1.1.2.591 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Садовая до ул. Ворошилова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 154,15 | ### - |
| ### 1.1.2.592 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Энгельса до ул. Мира | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 146,34 | ### - |
| ### 1.1.2.593 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Энгельса до ул. Мира | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 72,93 | ### - |
| ### 1.1.2.594 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Московская до ул. Ленинградская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 169,21 | ### - |
| ### 1.1.2.595 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Мира до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 161,16 | ### - |
| ### 1.1.2.596 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Мира до ул. Куйбышева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 242,99 | ### - |
| ### 1.1.2.597 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Московская до ул. Ленинградская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 118,02 | ### - |
| ### 1.1.2.598 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Крупской до ул. Огородная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 157,95 | ### - |
| ### 1.1.2.599 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Фрунзе до ул. Садовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 156,92 | ### - |
| ### 1.1.2.600 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Фрунзе до ул. 50 лет Октября | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 139,14 | ### - |
| ### 1.1.2.601 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. 50 лет Октября до ул. Московская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 54,98 | ### - |
| ### 1.1.2.602 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Московская до ул. Ленинградская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 92,28 | ### - |
| ### 1.1.2.603 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 115,98 | ### - |
| ### 1.1.2.604 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 112,19 | ### - |
| ### 1.1.2.605 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 10-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 333,74 | ### - |
| ### 1.1.2.606 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 11-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 394,45 | ### - |
| ### 1.1.2.607 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 12-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 428,72 | ### - |
| ### 1.1.2.608 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 13-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 438,62 | ### - |
| ### 1.1.2.609 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 14-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 703,24 | ### - |
| ### 1.1.2.610 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 15-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 693 | ### - |
| ### 1.1.2.611 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 16-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 594,29 | ### - |
| ### 1.1.2.612 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 256,2 | ### - |
| ### 1.1.2.613 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 3-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 249,08 | ### - |
| ### 1.1.2.614 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 4-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 257,09 | ### - |
| ### 1.1.2.615 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 5-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 262,54 | ### - |
| ### 1.1.2.616 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 6-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 267,34 | ### - |
| ### 1.1.2.617 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 7-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 275,21 | ### - |
| ### 1.1.2.618 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 8-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 307,26 | ### - |
| ### 1.1.2.619 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 9-я от о. Соленое до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 318,39 | ### - |
| ### 1.1.2.620 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 6 до ул. Липовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 116,63 | ### - |
| ### 1.1.2.621 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 41 до ул. Липовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 95,56 | ### - |
| ### 1.1.2.622 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 17 до ул. Липовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 85,09 | ### - |
| ### 1.1.2.623 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 90 до ул. Липовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 108,52 | ### - |
| ### 1.1.2.624 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 77 до ул. Липовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 100,02 | ### - |
| ### 1.1.2.625 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 104 до д. 97 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 128,7 | ### - |
| ### 1.1.2.626 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 7 до д. 12 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 87,84 | ### - |
| ### 1.1.2.627 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 138 до д. 133 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 95,39 | ### - |
| ### 1.1.2.628 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 43 до д. 48 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 100,32 | ### - |
| ### 1.1.2.629 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 114 до д. 109 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 93,79 | ### - |
| ### 1.1.2.630 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 19 до д. 22 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 100,94 | ### - |
| ### 1.1.2.631 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 186 до д. 181 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 98,92 | ### - |
| ### 1.1.2.632 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 92 до д. 96 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 72,79 | ### - |
| ### 1.1.2.633 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 162 до д. 157 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 95,51 | ### - |
| ### 1.1.2.634 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 67 до д. 72 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 88,36 | ### - |
| ### 1.1.2.635 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 105 до д. 107 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 59,48 | ### - |
| ### 1.1.2.636 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 152 до д. 156 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 79,48 | ### - |
| ### 1.1.2.637 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 223 до д. 220 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 69,47 | ### - |
| ### 1.1.2.638 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 117 до д. 119 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 74,47 | ### - |
| ### 1.1.2.639 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 205 до д. 202 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 65,61 | ### - |
| ### 1.1.2.640 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 188 до д. 192 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 80,09 | ### - |
| ### 1.1.2.641 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 260 до д. 256Б | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 77 | ### - |
| ### 1.1.2.642 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 176 до д. 180 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 78,88 | ### - |
| ### 1.1.2.643 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 242 до д. 238 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 76,31 | ### - |
| ### 1.1.2.644 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 198 до д. 200 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 50,45 | ### - |
| ### 1.1.2.645 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 268 до д. 266 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 71,95 | ### - |
| ### 1.1.2.646 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 225 до д. 228 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 50,49 | ### - |
| ### 1.1.2.647 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 314 до д. 310 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 108,8 | ### - |
| ### 1.1.2.648 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 217 до д. 218 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 44,78 | ### - |
| ### 1.1.2.649 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 293 до д. 288 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 80,29 | ### - |
| ### 1.1.2.650 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 262 до д. 263 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 56,08 | ### - |
| ### 1.1.2.651 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 358 до д. 353А | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 100,9 | ### - |
| ### 1.1.2.652 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 244 до д. 246 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 46,21 | ### - |
| ### 1.1.2.653 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 335 до д. 331 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 78,01 | ### - |
| ### 1.1.2.654 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 271 до д. 275 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 68,44 | ### - |
| ### 1.1.2.655 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 377 до д. 373 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 111,19 | ### - |
| ### 1.1.2.656 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 317 до д. 319 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 51,08 | ### - |
| ### 1.1.2.657 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д.546 до д. 404 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 151,97 | ### - |
| ### 1.1.2.658 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 294 до д. 297 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 59,39 | ### - |
| ### 1.1.2.659 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 395 до д. 388 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 133,74 | ### - |
| ### 1.1.2.660 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 360 до д. 363 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 54,54 | ### - |
| ### 1.1.2.661 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 338 до д. 352 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 62,07 | ### - |
| ### 1.1.2.662 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от ул. Плодовая до д. 411 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 87,77 | ### - |
| ### 1.1.2.663 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Каштановая до ул. Малиновая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 59,16 | ### - |
| ### 1.1.2.664 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Сливовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 47,59 | ### - |
| ### 1.1.2.665 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Сливовая до ул. Каштановая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 49,64 | ### - |
| ### 1.1.2.666 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-я Плодовая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 322 | ### - |
| ### 1.1.2.667 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Плодовая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 300,25 | ### - |
| ### 1.1.2.668 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 3-я Плодовая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 278,39 | ### - |
| ### 1.1.2.669 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 4-я Плодовая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 287,66 | ### - |
| ### 1.1.2.670 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 531 до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 90,24 | ### - |
| ### 1.1.2.671 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 649 до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 170,03 | ### - |
| ### 1.1.2.672 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 604А до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 265,22 | ### - |
| ### 1.1.2.673 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 628 до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 212,63 | ### - |
| ### 1.1.2.674 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 819 до ул. Урожайная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 20,95 | ### - |
| ### 1.1.2.675 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 343,45 | ### - |
| ### 1.1.2.676 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от ул. Малиновая до ул. Васильковая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 55,56 | ### - |
| ### 1.1.2.677 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 576 до ул. Плодовая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 315,18 | ### - |
| ### 1.1.2.678 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 1060 до ул. Урожайная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 254,63 | ### - |
| ### 1.1.2.679 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 971 до ул. Персиковая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 101,18 | ### - |
| ### 1.1.2.680 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 977 до ул. Персиковая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 239,27 | ### - |
| ### 1.1.2.681 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 999 до ул. Урожайная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 64,89 | ### - |
| ### 1.1.2.682 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 999Б до ул. Персиковая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 56,72 | ### - |
| ### 1.1.2.683 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 6 лет Победы от ул. 60-лет Победы до д. 34 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 43,91 | ### - |
| ### 1.1.2.684 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 1/5 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 165,76 | ### - |
| ### 1.1.2.685 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 14/5 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 103,12 | ### - |
| ### 1.1.2.686 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 16 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 260,96 | ### - |
| ### 1.1.2.687 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 18 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 196,19 | ### - |
| ### 1.1.2.688 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 18/3 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 100,35 | ### - |
| ### 1.1.2.689 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 3/7 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 72,72 | ### - |
| ### 1.1.2.690 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 34 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 31,14 | ### - |
| ### 1.1.2.691 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 3А | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 100,89 | ### - |
| ### 1.1.2.692 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 3А | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 28,91 | ### - |
| ### 1.1.2.693 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 3А | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 52,69 | ### - |
| ### 1.1.2.694 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 5/5 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 24,63 | ### - |
| ### 1.1.2.695 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 7/6 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 68,39 | ### - |
| ### 1.1.2.696 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Есенина от шоссе Восточное до ул. 60 лет Победы | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 302,17 | ### - |
| ### 1.1.2.697 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Изумрудная от ул. 60 лет Победы до д. 36 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 142,43 | ### - |
| ### 1.1.2.698 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Медовая от ул. Медовая до ул. 60 лет Победы | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 172,53 | ### - |
| ### 1.1.2.699 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Янтарная от д. 1 до ул. 60 лет Победы | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 138,95 | ### - |
| ### 1.1.2.700 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Янтарная от ул. Лазурная до ул. 60 лет Победы | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 210,95 | ### - |
| ### 1.1.2.701 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 140,34 | ### - |
| ### 1.1.2.702 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 832,39 | ### - |
| ### 1.1.2.703 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 147,82 | ### - |
| ### 1.1.2.704 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 48,88 | ### - |
| ### 1.1.2.705 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 51,7 | ### - |
| ### 1.1.2.706 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 50,49 | ### - |
| ### 1.1.2.707 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 200,74 | ### - |
| ### 1.1.2.708 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Загородная от ул. Медовая до ул. Благодатная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 281,21 | ### - |
| ### 1.1.2.709 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Изумрудная от ул. 60 лет Победы до д. 19 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 331,27 | ### - |
| ### 1.1.2.710 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Купеческая от ул. Медовая до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 268,04 | ### - |
| ### 1.1.2.711 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Купеческая от ул. Медовая до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 287,98 | ### - |
| ### 1.1.2.712 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Летняя от д. 10 до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 216,93 | ### - |
| ### 1.1.2.713 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Летняя от д. 5 до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 340,21 | ### - |
| ### 1.1.2.714 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. Чкалова до пер. Донской | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 37,52 | ### - |
| ### 1.1.2.715 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Радужная от д. 4 до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 235,64 | ### - |
| ### 1.1.2.716 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Усадебная от д. 10 до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 193,34 | ### - |
| ### 1.1.2.717 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Усадебная от д. 12 до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 181,6 | ### - |
| ### 1.1.2.718 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Чкалова до пер. Донской | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 51,29 | ### - |
| ### 1.1.2.719 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 22 до д. 23 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 253,2 | ### - |
| ### 1.1.2.720 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 35 до д. 27 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 107,45 | ### - |
| ### 1.1.2.721 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 44 до д. 35 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 339,46 | ### - |
| ### 1.1.2.722 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 6 до д. 38 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 207,59 | ### - |
| ### 1.1.2.723 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 7 до д. 10 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 164,43 | ### - |
| ### 1.1.2.724 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от шоссе Восточное до д. 35 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 249,92 | ### - |
| ### 1.1.2.725 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Олимпийское кольцо от д. 13 до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 192,94 | ### - |
| ### 1.1.2.726 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Олимпийское кольцо от д. 19 до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 175,82 | ### - |
| ### 1.1.2.727 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская до ул. Талалихина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 75,42 | ### - |
| ### 1.1.2.728 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская до ул. Талалихина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 206,88 | ### - |
| ### 1.1.2.729 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Суворова до ул. Талалихина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 283,51 | ### - |
| ### 1.1.2.730 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. Ватутина до ул. Талалихина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 122,09 | ### - |
| ### 1.1.2.731 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. Липовая до ул. Талалихина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 223,81 | ### - |
| ### 1.1.2.732 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Талалихина от Авиаприборный ремонтный завод до д. 10 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 683,43 | ### - |
| ### 1.1.2.733 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Талалихина от д. 13 до д. 30к1 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 266,1 | ### - |
| ### 1.1.2.734 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта до ул. Олимпийское Кольцо | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 87,78 | ### - |
| ### 1.1.2.735 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта до ул. Олимпийское Кольцо | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 72,55 | ### - |
| ### 1.1.2.736 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Олимпийское Кольцо до ул. Талалихина | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 90,06 | ### - |
| ### 1.1.2.737 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Суворова от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 341,85 | ### - |
| ### 1.1.2.738 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Черняховского от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 336,97 | ### - |
| ### 1.1.2.739 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ваутина от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 380,51 | ### - |
| ### 1.1.2.740 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кутузова от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 337,79 | ### - |
| ### 1.1.2.741 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Донской до ул. Кутузова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 46,85 | ### - |
| ### 1.1.2.742 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Черняховского до ул. Суворова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 68,42 | ### - |
| ### 1.1.2.743 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. Кутузова до ул. Суворова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 59,83 | ### - |
| ### 1.1.2.744 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул.Багратиона до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 142,33 | ### - |
| ### 1.1.2.745 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул.Багратиона до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 75,28 | ### - |
| ### 1.1.2.746 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул.Багратиона до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 74,9 | ### - |
| ### 1.1.2.747 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул.Багратиона до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 93,19 | ### - |
| ### 1.1.2.748 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 40 лет Октября от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 323,01 | ### - |
| ### 1.1.2.749 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нахимова от шоссе Восточное до ул. Чкалова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 149,04 | ### - |
| ### 1.1.2.750 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Невского от шоссе Восточное до ул. Чкалова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 142,49 | ### - |
| ### 1.1.2.751 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. 40 лет Октября до ул. Чкалова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 73,27 | ### - |
| ### 1.1.2.752 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от шоссе Восточное до ул. 40 лет Октября | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 52,27 | ### - |
| ### 1.1.2.753 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чкалова от ул. Нахимова до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 49,66 | ### - |
| ### 1.1.2.754 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чкалова от ул. Нахимова до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 70,84 | ### - |
| ### 1.1.2.755 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чкалова от ул. Нахимова до ул. Шмидта | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 520,72 | ### - |
| ### 1.1.2.756 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. 40 лет Победы до ул. Чкалова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 77,41 | ### - |
| ### 1.1.2.757 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Авиационная от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 161,01 | ### - |
| ### 1.1.2.758 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Авиационная от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 312,83 | ### - |
| ### 1.1.2.759 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Авиационная от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 287,1 | ### - |
| ### 1.1.2.760 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Серова от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 311,19 | ### - |
| ### 1.1.2.761 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Серова от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 339,1 | ### - |
| ### 1.1.2.762 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 169,72 | ### - |
| ### 1.1.2.763 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 537,46 | ### - |
| ### 1.1.2.764 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Сенная до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 163,29 | ### - |
| ### 1.1.2.765 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Сенная до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 322,13 | ### - |
| ### 1.1.2.766 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Сенная до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1400 | ### 309,61 | ### - |
| ### 1.1.2.767 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Сенная до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1600 | ### 150,82 | ### - |
| ### 1.1.2.768 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Воровского от ул. Тельмана до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 126,99 | ### - |
| ### 1.1.2.769 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Воровского от ул. Тельмана до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 311,44 | ### - |
| ### 1.1.2.770 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Воровского от ул. Тельмана до шоссе Восточное | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1200 | ### 164,13 | ### - |
| ### 1.1.2.771 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Ляпидевского от пер. Ляпидевского до ул. Коммунистическая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 145,37 | ### - |
| ### 1.1.2.772 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Ляпидевского от ул. Молокова до ул. Островского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 130,15 | ### - |
| ### 1.1.2.773 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от пер. Ляпидевского до ул. Молокова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 145,36 | ### - |
| ### 1.1.2.774 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Молокова до ул. Островского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 157,07 | ### - |
| ### 1.1.2.775 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молокова от ул. Коммунистическая до ул. Речная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 303,81 | ### - |
| ### 1.1.2.776 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молокова от ул. Сенная до ул. Коммунистическая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 297,06 | ### - |
| ### 1.1.2.777 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Островского от ул. Сенная до ул. Иноземцева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 133,18 | ### - |
| ### 1.1.2.778 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Островского от ул. Сенная до ул. Иноземцева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 162,19 | ### - |
| ### 1.1.2.779 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Островского от ул. Сенная до ул. Иноземцева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 348,43 | ### - |
| ### 1.1.2.780 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Шмидта до ул. Молокова | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 425,17 | ### - |
| ### 1.1.2.781 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Зеленая от ул. Сенная до ул. Коммунистическая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 316,8 | ### - |
| ### 1.1.2.782 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Зеленая до ул. Маяковского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 133,89 | ### - |
| ### 1.1.2.783 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Маяковского до ул. Социалистическая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 135,1 | ### - |
| ### 1.1.2.784 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Островского до ул. Зеленая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 125,94 | ### - |
| ### 1.1.2.785 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от д. 1 до ул. Коммунистическая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 160,86 | ### - |
| ### 1.1.2.786 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от д. 5 до ул. Маяковского | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 68,33 | ### - |
| ### 1.1.2.787 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Седова от ул. Сенная до д. 5 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 112,25 | ### - |
| ### 1.1.2.788 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая до д. 5 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 81,82 | ### - |
| ### 1.1.2.789 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая от д.19 до д. 1 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 143,84 | ### - |
| ### 1.1.2.790 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Дружбы до ул. Иноземцева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 121,25 | ### - |
| ### 1.1.2.791 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Дружбы до ул. Иноземцева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 118,42 | ### - |
| ### 1.1.2.792 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Социалистическая до ул. Иноземцева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 500 | ### 140,78 | ### - |
| ### 1.1.2.793 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Дружбы до ул. Гоголя | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 120,64 | ### - |
| ### 1.1.2.794 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Гоголя до ул. Дружбы | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 103,34 | ### - |
| ### 1.1.2.795 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Тургенева до ул. Гоголя | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 112,15 | ### - |
| ### 1.1.2.796 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Тургенева до ул. Иноземцева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 113,97 | ### - |
| ### 1.1.2.797 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Речная от ул. Можайского до ул. Ленинградская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 117,81 | ### - |
| ### 1.1.2.798 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Речная от ул. Можайского до ул. Ленинградская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 141,18 | ### - |
| ### 1.1.2.799 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Лермонтова до ул. Тургенева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 100,54 | ### - |
| ### 1.1.2.800 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Некрасова от ул. Коммунистическая до ул. 2-я Речная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 149,94 | ### - |
| ### 1.1.2.801 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Разина до ул. Тургенева | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 131,85 | ### - |
| ### 1.1.2.802 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тургенева от ул. Киевская до ул. Солнечная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 120,66 | ### - |
| ### 1.1.2.803 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тургенева от ул. Киевская до ул. Солнечная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 800 | ### 158,51 | ### - |
| ### 1.1.2.804 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Циолковского от ул. Коммунистическая до ул. Речная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 101,52 | ### - |
| ### 1.1.2.805 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Братский от ул. Коммунистическая до ул. Речная | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 233,12 | ### - |
| ### 1.1.2.806 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Некрасова от ул. Киевская до ул. Коммунистическая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 101,94 | ### - |
| ### 1.1.2.807 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Циолковского от ул. Киевская до ул. Коммунистическая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 106,21 | ### - |
| ### 1.1.2.808 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Циолковского от ул. Речная до ул. Коммунистическая | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 111,9 | ### - |
| ### 1.1.2.809 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Коммунистическая до ул. Киевская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 114,93 | ### - |
| ### 1.1.2.810 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Седова до ул. Киевская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 110,49 | ### - |
| ### 1.1.2.811 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Лермонтова от д. 1 до ул. Киевская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 150,15 | ### - |
| ### 1.1.2.812 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Некрасова от ул. Седова до ул. Киевская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 315 | ### 88,28 | ### - |
| ### 1.1.2.813 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Циолковского от ул. Седова до ул. Киевская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 355 | ### 134,68 | ### - |
| ### 1.1.2.814 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Озерная от пер. Восточный до д. 15 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 55,25 | ### - |
| ### 1.1.2.815 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Озерная от ул. 2-я Озерная до ул. Ленинградская | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 1000 | ### 157,47 | ### - |
| ### 1.1.2.816 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Озерная от ул. Некрасова до д. 13 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 400 | ### 140,58 | ### - |
| ### 1.1.2.817 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Озерная от ул. Некрасова до д. 14 | ### 2 | ### 2029 | ### 2030 | ### 630 | ### 38,74 | ### - |
| ### 1.1.2.818 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 176,29 | ### - |
| ### 1.1.2.819 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 114,68 | ### - |
| ### 1.1.2.820 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Свободы до о. Соленое | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 2600 | ### 607,98 | ### - |
| ### 1.1.2.821 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Свободы до о. Соленое | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 2600 | ### 360,18 | ### - |
| ### 1.1.2.822 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Свободы до о. Соленое | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 2600 | ### 154 | ### - |
| ### 1.1.2.823 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Производственная от ул. Свободы до о. Соленое | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 2600 | ### 433,63 | ### - |
| ### 1.1.2.824 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Производственная от ул. Свободы до о. Соленое | ### 3 | ### 2032 | ### 2034 | ### 2600 | ### 1547,63 | ### - |
| ### 1.1.2.825 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Промышленная от ул. Молодежная до тупик Ольгинский | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 2600 | ### 396 | ### - |
| ### 1.1.2.826 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Промышленная от ул. Свободы до о. Соленое | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 2600 | ### 271,37 | ### - |
| ### 1.1.2.827 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. К.Заслонова от ул. Артемовская до ул. Крымская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 192,8 | ### - |
| ### 1.1.2.828 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Артемовская до ул. Крымская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 350,94 | ### - |
| ### 1.1.2.829 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Астраханская до ул. Пятигорская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 104,26 | ### - |
| ### 1.1.2.830 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Астраханская до ул. Пятигорская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 121,7 | ### - |
| ### 1.1.2.831 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Сальская до ул. Астраханская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 109,96 | ### - |
| ### 1.1.2.832 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от пер. Каспийский до ул. Астраханская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 107,26 | ### - |
| ### 1.1.2.833 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Белорусская до ул. Артемовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 155,27 | ### - |
| ### 1.1.2.834 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Белорусская до ул. Артемовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 153,03 | ### - |
| ### 1.1.2.835 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Белорусская до ул. Артемовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 140,48 | ### - |
| ### 1.1.2.836 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Минская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 554,11 | ### - |
| ### 1.1.2.837 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Литовская до ул. Коммунаров | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 67,28 | ### - |
| ### 1.1.2.838 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Минская до ул. Цимлянская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 603,16 | ### - |
| ### 1.1.2.839 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 430,5 | ### - |
| ### 1.1.2.840 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 177,4 | ### - |
| ### 1.1.2.841 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 218,44 | ### - |
| ### 1.1.2.842 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Сальская до ул. Ставропольская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 424,52 | ### - |
| ### 1.1.2.843 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Саратовская до ул. Минская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 183,02 | ### - |
| ### 1.1.2.844 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 145,2 | ### - |
| ### 1.1.2.845 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Краснодарская до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 155,84 | ### - |
| ### 1.1.2.846 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Севастопольская до ул. Краснодарская | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 156,3 | ### - |
| ### 1.1.2.847 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Краснодарская до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 159,44 | ### - |
| ### 1.1.2.848 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Литовская до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 128,31 | ### - |
| ### 1.1.2.849 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Севастопольская до ул. Краснодарская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 108,78 | ### - |
| ### 1.1.2.850 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Сальская до ул. Саратовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 592,71 | ### - |
| ### 1.1.2.851 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Саратовская до ул. Краснодарская | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 355 | ### 161,07 | ### - |
| ### 1.1.2.852 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Саратовская до ул. Минская | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 400 | ### 48,86 | ### - |
| ### 1.1.2.853 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Краснодарская до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 156,94 | ### - |
| ### 1.1.2.854 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Ангарская до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 74,48 | ### - |
| ### 1.1.2.855 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Литовская до ул. Ангарская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 28,81 | ### - |
| ### 1.1.2.856 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Владимира Гречаника от ул. Леонида Ганоцкого до ул. Павла Оноколова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 421,81 | ### - |
| ### 1.1.2.857 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Василия Першикова от ул. Леонида Ганоцкого до ул. Таисии Юрьевич | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 214,06 | ### - |
| ### 1.1.2.858 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кавказская от ул. Минская до ул. Цимлянская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 606,86 | ### - |
| ### 1.1.2.859 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Минская до ул. Цемлянская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 604,82 | ### - |
| ### 1.1.2.860 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Николая Кулиша от ул. Владимира Гречаника до ул. Павла Оноколова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 287,79 | ### - |
| ### 1.1.2.861 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Владимира Гречаника | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 45,08 | ### - |
| ### 1.1.2.862 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Владимира Гречаника | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 275,52 | ### - |
| ### 1.1.2.863 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Владимира Гречаника | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 139,22 | ### - |
| ### 1.1.2.864 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Владимира Гречаника | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 22,38 | ### - |
| ### 1.1.2.865 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 130,43 | ### - |
| ### 1.1.2.866 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлика Морозова от ул. Минская до ул. Цимлянская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 596,9 | ### - |
| ### 1.1.2.867 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Минская до ул. Цимлянская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 613,9 | ### - |
| ### 1.1.2.868 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Таисии Юрьевич до ул. Павла Оноколова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 5,82 | ### - |
| ### 1.1.2.869 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Таисии Юрьевич от ул. Василия Першикова до ул. Павла Оноколова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 49,26 | ### - |
| ### 1.1.2.870 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Таисии Юрьевич от ул. Леонида Ганоцкого до ул. Василия Першикова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 257,73 | ### - |
| ### 1.1.2.871 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Павла Оноколова до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 215,87 | ### - |
| ### 1.1.2.872 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Павла Оноколова до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1600 | ### 319,55 | ### - |
| ### 1.1.2.873 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Курганная от ул. Кольчужная до ул. Скифская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 199,68 | ### - |
| ### 1.1.2.874 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Белорусская до ул. Артемовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 120,2 | ### - |
| ### 1.1.2.875 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Смоленская до ул. Революционная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 370,69 | ### - |
| ### 1.1.2.876 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Крымская до ул. Артемовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 131,56 | ### - |
| ### 1.1.2.877 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Украинская до ул. Белорусская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 153,63 | ### - |
| ### 1.1.2.878 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Украинская до ул. Белорусская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 141,57 | ### - |
| ### 1.1.2.879 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Молдавская до ул. Белорусская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 308,08 | ### - |
| ### 1.1.2.880 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Думенко до ул. Белоруусская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 128,18 | ### - |
| ### 1.1.2.881 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Одесская до ул. Белорусская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 56,41 | ### - |
| ### 1.1.2.882 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Украинская до ул. Одесская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 87,25 | ### - |
| ### 1.1.2.883 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Одесская от ул. Революционная до ул. Балашова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 310,24 | ### - |
| ### 1.1.2.884 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Одесская от ул. Революционная до ул. Балашова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 70,48 | ### - |
| ### 1.1.2.885 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Украинская до ул. Беллоруская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 110,5 | ### - |
| ### 1.1.2.886 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Молдавская до ул. Украинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 129,41 | ### - |
| ### 1.1.2.887 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 157,99 | ### - |
| ### 1.1.2.888 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Смоленская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 164,07 | ### - |
| ### 1.1.2.889 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Смоленская от ул. Украинская до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 130,26 | ### - |
| ### 1.1.2.890 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Смоленская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 125,9 | ### - |
| ### 1.1.2.891 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от д. 248 до ул. Революционная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 90,18 | ### - |
| ### 1.1.2.892 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от д. 258 до ул. Революционная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 14,51 | ### - |
| ### 1.1.2.893 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от д. 51 до ул. Революционная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 60,48 | ### - |
| ### 1.1.2.894 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Революционная до ул. Балашова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 103,17 | ### - |
| ### 1.1.2.895 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от д. 28 до ул. Революции | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 154,97 | ### - |
| ### 1.1.2.896 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Революционная до ул. Балашова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 222,04 | ### - |
| ### 1.1.2.897 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Смоленская до ул. Революционная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 353,98 | ### - |
| ### 1.1.2.898 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от д. 62А до ул. Революционная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 177,63 | ### - |
| ### 1.1.2.899 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Революционная до ул. Балашова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 188,9 | ### - |
| ### 1.1.2.900 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Ангарская до ул. Литовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 93,88 | ### - |
| ### 1.1.2.901 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Волжская до ул. Анграская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 65,89 | ### - |
| ### 1.1.2.902 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Краснодарская до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 139,28 | ### - |
| ### 1.1.2.903 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Литовская до ул. коммунаров | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 69,7 | ### - |
| ### 1.1.2.904 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Эстонская до ул. Коммунаров | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 64,32 | ### - |
| ### 1.1.2.905 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от пер. Армавирский до ул. Украинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 81,25 | ### - |
| ### 1.1.2.906 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Молдавская до ул. Украинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 149,07 | ### - |
| ### 1.1.2.907 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от пер. Армавирский до ул. Украинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 46,14 | ### - |
| ### 1.1.2.908 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Молдавская до ул. Артемовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 57,91 | ### - |
| ### 1.1.2.909 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Молдавская до пер. Армавирский | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 75,82 | ### - |
| ### 1.1.2.910 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 193,68 | ### - |
| ### 1.1.2.911 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Ейская до ул. Астраханская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 215,57 | ### - |
| ### 1.1.2.912 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 148,17 | ### - |
| ### 1.1.2.913 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 163,11 | ### - |
| ### 1.1.2.914 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 175,49 | ### - |
| ### 1.1.2.915 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 151,51 | ### - |
| ### 1.1.2.916 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Грузинская до ул. Максима Горького | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 197,87 | ### - |
| ### 1.1.2.917 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Зерноградский от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 139,04 | ### - |
| ### 1.1.2.918 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Литовская до ул. Эстонская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 140,71 | ### - |
| ### 1.1.2.919 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 145,3 | ### - |
| ### 1.1.2.920 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Эстонская до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 185,17 | ### - |
| ### 1.1.2.921 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Ейская до ул. Сальская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 70,58 | ### - |
| ### 1.1.2.922 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 59,89 | ### - |
| ### 1.1.2.923 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 88,84 | ### - |
| ### 1.1.2.924 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 72,53 | ### - |
| ### 1.1.2.925 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 155,7 | ### - |
| ### 1.1.2.926 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 83,59 | ### - |
| ### 1.1.2.927 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Донецкая от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 158,9 | ### - |
| ### 1.1.2.928 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Донецкая от ул. Эстонская до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 163,19 | ### - |
| ### 1.1.2.929 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Ейская до ул. Сальская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 71,4 | ### - |
| ### 1.1.2.930 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 144,29 | ### - |
| ### 1.1.2.931 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Томская до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 77,62 | ### - |
| ### 1.1.2.932 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 128,83 | ### - |
| ### 1.1.2.933 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Эстонская до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 153,74 | ### - |
| ### 1.1.2.934 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Волжская до ул. Эстонская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 331,09 | ### - |
| ### 1.1.2.935 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Грузинская до ул. Эстонская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 161,82 | ### - |
| ### 1.1.2.936 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Краснодарская до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 156,79 | ### - |
| ### 1.1.2.937 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 176,64 | ### - |
| ### 1.1.2.938 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Севастопольская до ул. Краснодарская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 88,29 | ### - |
| ### 1.1.2.939 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Самарская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 163,51 | ### - |
| ### 1.1.2.940 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 165,8 | ### - |
| ### 1.1.2.941 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Томская до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 90,45 | ### - |
| ### 1.1.2.942 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Томская до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 86,36 | ### - |
| ### 1.1.2.943 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Ейская до ул. Сальская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 20,34 | ### - |
| ### 1.1.2.944 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Сальская до ул. Астраханская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 158,74 | ### - |
| ### 1.1.2.945 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Волжская до ул. Литовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 145,44 | ### - |
| ### 1.1.2.946 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от д. 239 до ул. Саратовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 128,92 | ### - |
| ### 1.1.2.947 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Саратовская до ул. Минская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 140,32 | ### - |
| ### 1.1.2.948 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Пятигорская до ул. Ставропольская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 159,71 | ### - |
| ### 1.1.2.949 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Астраханская до ул. Пятигорская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 161,27 | ### - |
| ### 1.1.2.950 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Саратовская до ул. Минская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 167,46 | ### - |
| ### 1.1.2.951 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 175,65 | ### - |
| ### 1.1.2.952 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Волжская до ул. Литовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 127,66 | ### - |
| ### 1.1.2.953 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Коммунаров до ул. Эстонская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 78,65 | ### - |
| ### 1.1.2.954 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Литовская до ул. Коммунаров | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 78,39 | ### - |
| ### 1.1.2.955 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Эстонская до ул. Томская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 102,3 | ### - |
| ### 1.1.2.956 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Волжская до ул. Литовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 148,89 | ### - |
| ### 1.1.2.957 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Литовская до ул. Эстонская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 141,88 | ### - |
| ### 1.1.2.958 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Грузинская до ул. Томская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 62,04 | ### - |
| ### 1.1.2.959 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Коммунаров до ул. Эстонская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 95,67 | ### - |
| ### 1.1.2.960 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Литовская до ул. Коммунаров | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 70,74 | ### - |
| ### 1.1.2.961 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Эстонская до ул. Томская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 97,18 | ### - |
| ### 1.1.2.962 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 94,11 | ### - |
| ### 1.1.2.963 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Волжская до ул. Литовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 137,77 | ### - |
| ### 1.1.2.964 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Литовская до ул. Эстонская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 148,76 | ### - |
| ### 1.1.2.965 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 120,71 | ### - |
| ### 1.1.2.966 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 161,23 | ### - |
| ### 1.1.2.967 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Саратовская до ул. Минская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 175,16 | ### - |
| ### 1.1.2.968 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 153,41 | ### - |
| ### 1.1.2.969 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 154,96 | ### - |
| ### 1.1.2.970 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Эстонская до ул. Грузинская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 135,49 | ### - |
| ### 1.1.2.971 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Анграская до ул. Литовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 64,7 | ### - |
| ### 1.1.2.972 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Коммунаров до ул. Литовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 58,66 | ### - |
| ### 1.1.2.973 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Волжская до ул. Анграская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 58,19 | ### - |
| ### 1.1.2.974 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иркутская от ул. Смоленска до ул. Красноярская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 294,25 | ### - |
| ### 1.1.2.975 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Иркутская до ул. Волжская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 65,07 | ### - |
| ### 1.1.2.976 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Краснодарская до ул. Иркутская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 74,57 | ### - |
| ### 1.1.2.977 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иркутская от ул. Иркутская до ул. Полтавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 315 | ### 139,15 | ### - |
| ### 1.1.2.978 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Артемовская до ул. Крымская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 121,36 | ### - |
| ### 1.1.2.979 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кемеровская от ул. Смоленска до ул. Красноярская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 257,7 | ### - |
| ### 1.1.2.980 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Комарова до ул. Беллоруская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 79,98 | ### - |
| ### 1.1.2.981 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 152,91 | ### - |
| ### 1.1.2.982 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Саши Крахмального до ул. Артемовская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 62,93 | ### - |
| ### 1.1.2.983 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Украинская до ул. Комарова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 52,82 | ### - |
| ### 1.1.2.984 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Украинская до ул. Молдавская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 117,88 | ### - |
| ### 1.1.2.985 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Смоленская до ул. Красноярская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 291,31 | ### - |
| ### 1.1.2.986 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Рабочая до ул. Максима Горького | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 119,82 | ### - |
| ### 1.1.2.987 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Рабочая до ул. Максима Горького | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 157,81 | ### - |
| ### 1.1.2.988 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рабочая от ул. Энгельса до ул. Мира | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 96,55 | ### - |
| ### 1.1.2.989 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Рабочая до ул. Максима Горького | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 290 | ### - |
| ### 1.1.2.990 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 160,56 | ### - |
| ### 1.1.2.991 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 258,85 | ### - |
| ### 1.1.2.992 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Держинского до ул. Коваливского | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 175,06 | ### - |
| ### 1.1.2.993 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Комсомольская до ул. Держинского | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 111,12 | ### - |
| ### 1.1.2.994 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Урицкого до ул. Коваливского | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 268,27 | ### - |
| ### 1.1.2.995 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Ворошилова до ул. Мира | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 44,91 | ### - |
| ### 1.1.2.996 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Ворошилова | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 49,9 | ### - |
| ### 1.1.2.997 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Мира до ул. Ленина | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 106,94 | ### - |
| ### 1.1.2.998 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Мира до ул. Ленина | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1600 | ### 127,25 | ### - |
| ### 1.1.2.999 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Дзержинского до ул. Коваливского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 184,76 | ### - |
| ### 1.1.2.1000 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Комсомольская до ул. Дзержинского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 114,14 | ### - |
| ### 1.1.2.1001 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Урицкого до ул. Коваливского | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 267,97 | ### - |
| ### 1.1.2.1002 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Кирова до ул. Урицкого | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 282,17 | ### - |
| ### 1.1.2.1003 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Карла Маркса от ул. Ворошилова до ул. Ленина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 84,81 | ### - |
| ### 1.1.2.1004 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кирова от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 260,06 | ### - |
| ### 1.1.2.1005 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 150,86 | ### - |
| ### 1.1.2.1006 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Коваливского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 155,2 | ### - |
| ### 1.1.2.1007 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Коваливского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 291,9 | ### - |
| ### 1.1.2.1008 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 150,54 | ### - |
| ### 1.1.2.1009 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урицкого от ул. Ворошилова до ул. Ленина | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 115,49 | ### - |
| ### 1.1.2.1010 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урицкого от ул. Мира до ул. Ворошилова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 107,23 | ### - |
| ### 1.1.2.1011 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урицкого от ул. Энгельса до ул. Мира | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 164,5 | ### - |
| ### 1.1.2.1012 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Березовая от ул. Базовая до ул. Сосновая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 209,25 | ### - |
| ### 1.1.2.1013 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Березовая от ул. Ключевая до ул. Сосновая | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 614,53 | ### - |
| ### 1.1.2.1014 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Березовая от ул. Ракитовая до ул. Сосновая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1200 | ### 120,52 | ### - |
| ### 1.1.2.1015 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Березовая от ул. Ракитовая до ул. Сосновая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1600 | ### 249,65 | ### - |
| ### 1.1.2.1016 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдара от ул. Березовая до ул. Ушинского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 2000 | ### 832,77 | ### - |
| ### 1.1.2.1017 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Совхозная от ул. Березовая до ул. Ушинского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 2000 | ### 102,4 | ### - |
| ### 1.1.2.1018 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сосновая от ул. Березовая до ул. Ушинского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1600 | ### 694,3 | ### - |
| ### 1.1.2.1019 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Совхозная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 296,12 | ### - |
| ### 1.1.2.1020 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Энгельса до ул. Ленина | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 249,09 | ### - |
| ### 1.1.2.1021 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Лазо от пер. Стадионный до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 162,21 | ### - |
| ### 1.1.2.1022 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от пер. Стадионный до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 126,58 | ### - |
| ### 1.1.2.1023 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 77,64 | ### - |
| ### 1.1.2.1024 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Карла Маркса от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 144,26 | ### - |
| ### 1.1.2.1025 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кирова от д.2 до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 107,9 | ### - |
| ### 1.1.2.1026 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 158,56 | ### - |
| ### 1.1.2.1027 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Ленина до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 106,27 | ### - |
| ### 1.1.2.1028 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крупской от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 210,02 | ### - |
| ### 1.1.2.1029 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Подтопты от пер. Стадионный до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 161,95 | ### - |
| ### 1.1.2.1030 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рабочая от ул. Мира до ул. Энгельса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 141,3 | ### - |
| ### 1.1.2.1031 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 630 | ### 505,33 | ### - |
| ### 1.1.2.1032 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | ### 3 | ### 2032 | ### 2034 | ### 800 | ### 1619,44 | ### - |
| ### 1.1.2.1033 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 160,5 | ### - |
| ### 1.1.2.1034 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 699,29 | ### - |
| ### 1.1.2.1035 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1400 | ### 116,93 | ### - |
| ### 1.1.2.1036 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1600 | ### 655,77 | ### - |
| ### 1.1.2.1037 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Крупской до ул. Огородная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 153,79 | ### - |
| ### 1.1.2.1038 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Книжный от ул. Урицкого до ул. Пушкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 289,84 | ### - |
| ### 1.1.2.1039 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Книжный от ул. Урицкого до ул. Пушкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 209,54 | ### - |
| ### 1.1.2.1040 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крупской от ул. Урицкого до ул. Пушкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 800 | ### 98,3 | ### - |
| ### 1.1.2.1041 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крупской от ул. Урицкого до ул. Пушкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 47,75 | ### - |
| ### 1.1.2.1042 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Привокзальная от ул. Урицкого до ул. Пушкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 456,12 | ### - |
| ### 1.1.2.1043 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Привокзальная от ул. Урицкого до ул. Пушкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 74,85 | ### - |
| ### 1.1.2.1044 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рабочая от ул. Почтовая до ул. Пушкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 156,29 | ### - |
| ### 1.1.2.1045 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крупской от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 107,58 | ### - |
| ### 1.1.2.1046 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рабочая от ул. Энгельса до ул. Пушкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 104,18 | ### - |
| ### 1.1.2.1047 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 705А до д. 742 | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 139,13 | ### - |
| ### 1.1.2.1048 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от д. 710 до ул. Плодовая | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 285,75 | ### - |
| ### 1.1.2.1049 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от д. 730 до ул. Плодовая | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 296,04 | ### - |
| ### 1.1.2.1050 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 790 до д. 781 | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 141,33 | ### - |
| ### 1.1.2.1051 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 773А до д. 780 | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 140,83 | ### - |
| ### 1.1.2.1052 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 826А до ул. Урожайная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 163,24 | ### - |
| ### 1.1.2.1053 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 811 до ул. Плодовая | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 159,75 | ### - |
| ### 1.1.2.1054 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Промышленная от ул. Свободы до о. Соленое | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 400 | ### 174,69 | ### - |
| ### 1.1.2.1055 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от шоссе Самарское до тупика Ольгинский | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 521,83 | ### - |
| ### 1.1.2.1056 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от шоссе Самарское до тупика Ольгинский | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 2000 | ### 999,97 | ### - |
| ### 1.1.2.1057 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 501 | ### - |
| ### 1.1.2.1058 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 3-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 500,53 | ### - |
| ### 1.1.2.1059 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 4-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 355 | ### 493,84 | ### - |
| ### 1.1.2.1060 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 5-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 498,18 | ### - |
| ### 1.1.2.1061 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 6-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 516,14 | ### - |
| ### 1.1.2.1062 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 7-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 517,62 | ### - |
| ### 1.1.2.1063 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 8-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 513,25 | ### - |
| ### 1.1.2.1064 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 9-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 484,44 | ### - |
| ### 1.1.2.1065 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 9-я Линия от шоссе Самарское до тупик Ольгинский | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 2000 | ### 71,83 | ### - |
| ### 1.1.2.1066 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молодежная от шоссе Самарское до тупик Ольгинский | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 2600 | ### 619,54 | ### - |
| ### 1.1.2.1067 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нефтегорская от шоссе Самарское до тупик Ольгинский | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 2600 | ### 521,11 | ### - |
| ### 1.1.2.1068 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстакадная от ул. Космонавтов до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 355 | ### 240,91 | ### - |
| ### 1.1.2.1069 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул.10-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 483,98 | ### - |
| ### 1.1.2.1070 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 0-я Линия от ул. Полевая до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 400 | ### 208,02 | ### - |
| ### 1.1.2.1071 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 10-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 493,41 | ### - |
| ### 1.1.2.1072 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 11-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 465,65 | ### - |
| ### 1.1.2.1073 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 12-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 296,69 | ### - |
| ### 1.1.2.1074 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 13-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 366,31 | ### - |
| ### 1.1.2.1075 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 14-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 308,59 | ### - |
| ### 1.1.2.1076 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 15-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 184,65 | ### - |
| ### 1.1.2.1077 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 16-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 355 | ### 75,23 | ### - |
| ### 1.1.2.1078 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 400 | ### 283,24 | ### - |
| ### 1.1.2.1079 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 270,59 | ### - |
| ### 1.1.2.1080 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 3-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 247,27 | ### - |
| ### 1.1.2.1081 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 4-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 255,09 | ### - |
| ### 1.1.2.1082 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 6-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 321,53 | ### - |
| ### 1.1.2.1083 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 7-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 400 | ### 442,01 | ### - |
| ### 1.1.2.1084 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 8-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 444,07 | ### - |
| ### 1.1.2.1085 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 9-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 450,47 | ### - |
| ### 1.1.2.1086 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Космонавтов от ул. Губкина до ул. Нефтегорская | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 355 | ### 95,48 | ### - |
| ### 1.1.2.1087 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нефтегорская от ул. Нефтегорская до ул. Космонавтов | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 203,31 | ### - |
| ### 1.1.2.1088 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нефтегорская от шоссе Самарское до ул. Губкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 2000 | ### 536,88 | ### - |
| ### 1.1.2.1089 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 50,2 | ### - |
| ### 1.1.2.1090 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 400 | ### 66,94 | ### - |
| ### 1.1.2.1091 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 131,65 | ### - |
| ### 1.1.2.1092 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 800 | ### 199,84 | ### - |
| ### 1.1.2.1093 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 131,56 | ### - |
| ### 1.1.2.1094 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1200 | ### 264,93 | ### - |
| ### 1.1.2.1095 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1600 | ### 67,37 | ### - |
| ### 1.1.2.1096 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 2000 | ### 260,53 | ### - |
| ### 1.1.2.1097 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Полевая от шоссе Сальское до ул. Нольная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 400 | ### 312,04 | ### - |
| ### 1.1.2.1098 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 11-я линия до ул. 12-я линия | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 68,56 | ### - |
| ### 1.1.2.1099 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 75,87 | ### - |
| ### 1.1.2.1100 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 64,58 | ### - |
| ### 1.1.2.1101 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 101,07 | ### - |
| ### 1.1.2.1102 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 800 | ### 181,08 | ### - |
| ### 1.1.2.1103 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 11-я Линия от ул. Нольная до пр-д. Казачий | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 456,21 | ### - |
| ### 1.1.2.1104 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 12-я Линия от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 800 | ### 106,23 | ### - |
| ### 1.1.2.1105 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 12-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 413,7 | ### - |
| ### 1.1.2.1106 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 13-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 430,97 | ### - |
| ### 1.1.2.1107 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 14-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 400,94 | ### - |
| ### 1.1.2.1108 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 16-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 387,33 | ### - |
| ### 1.1.2.1109 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 17-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 383,8 | ### - |
| ### 1.1.2.1110 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 18-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 310,28 | ### - |
| ### 1.1.2.1111 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул.13-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 409,68 | ### - |
| ### 1.1.2.1112 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 800 | ### 68,04 | ### - |
| ### 1.1.2.1113 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 66,44 | ### - |
| ### 1.1.2.1114 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1200 | ### 177,88 | ### - |
| ### 1.1.2.1115 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1400 | ### 60,43 | ### - |
| ### 1.1.2.1116 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1600 | ### 178,25 | ### - |
| ### 1.1.2.1117 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Ольховская до ул. 12-я линия | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1200 | ### 146,78 | ### - |
| ### 1.1.2.1118 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Барбарисовая от ул. Лиственная до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 366 | ### - |
| ### 1.1.2.1119 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Земляничная от пр-д Самарский до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 74,03 | ### - |
| ### 1.1.2.1120 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Земляничная от пр-д Самарский до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 800 | ### 306,15 | ### - |
| ### 1.1.2.1121 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калиновая от ул. Осиновая до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 245,27 | ### - |
| ### 1.1.2.1122 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кедровая от пр-д Самарский до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 486,68 | ### - |
| ### 1.1.2.1123 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кизиловая от ул. Осиновая до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 241,39 | ### - |
| ### 1.1.2.1124 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кленовая от пр-д Самарский до ул. Сиреневая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 185,76 | ### - |
| ### 1.1.2.1125 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маковая от шоссе Дон до ул. Тенистая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 355 | ### 353,28 | ### - |
| ### 1.1.2.1126 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маслиновая от пр-д Самарский до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 428,14 | ### - |
| ### 1.1.2.1127 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ольховая от ул. Лиственная до ул. Сиреневая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 294,12 | ### - |
| ### 1.1.2.1128 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Розовая от шоссе Дон до ул. Тенистая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 344,33 | ### - |
| ### 1.1.2.1129 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рябиновая от пр-д Самарский до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 392,9 | ### - |
| ### 1.1.2.1130 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сиреневая от ул. Кленовая до ул. Ольховая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 89,84 | ### - |
| ### 1.1.2.1131 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сиреневая от ул. Тенистая до ул. Кленовая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 94,52 | ### - |
| ### 1.1.2.1132 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сиреневая от шоссе Дон до ул. Тенистая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 315 | ### 311,01 | ### - |
| ### 1.1.2.1133 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Смородиновая от пр-д Самарский до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 422,22 | ### - |
| ### 1.1.2.1134 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тенистая от ул. Маковая до ул. Розовая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 400 | ### 88,41 | ### - |
| ### 1.1.2.1135 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тенистая от ул. Розовая до ул. Сиреневая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 75,22 | ### - |
| ### 1.1.2.1136 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Черемухова от пр-д Самарский до Железной дороги | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 464,67 | ### - |
| ### 1.1.2.1137 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от пер. Совхозный до ул. Центральная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 595,9 | ### - |
| ### 1.1.2.1138 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Новая до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1200 | ### 42,79 | ### - |
| ### 1.1.2.1139 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Механизаторов от пер. Совхозный до ул. Центральная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 130,78 | ### - |
| ### 1.1.2.1140 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Механизаторов от пер. Совхозный до ул. Центральная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 800 | ### 85,16 | ### - |
| ### 1.1.2.1141 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Новая от д. 14 до ул. Новая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 213,8 | ### - |
| ### 1.1.2.1142 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Новая от ул. Новая до ул. Центральная | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 630 | ### 102,39 | ### - |
| ### 1.1.2.1143 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Центральная от ул. Механизаторов до ул. Новая | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 800 | ### 285,97 | ### - |
| ### 1.1.2.1144 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Центральная от ул. Новая до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1000 | ### 84,38 | ### - |
| ### 1.1.2.1145 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Центральная от ул. Новая до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 1200 | ### 247,85 | ### - |
| ### 1.1.2.1146 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Коммунистическая до ул. Щорса | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 328,93 | ### - |
| ### 1.1.2.1147 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Коммунальная до ул. Щорса | ### 3 | ### 2033 | ### 2034 | ### 500 | ### 362,39 | ### - |
| ### 1.1.2.1148 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от д. 111 до ул. Щорса | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 171,41 | ### - |
| ### 1.1.2.1149 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от ул. Коммунальная до ул. Щорса | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 219,81 | ### - |
| ### 1.1.2.1150 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Коммунальная до ул. Щорса | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 336,29 | ### - |
| ### 1.1.2.1151 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чапаева от ул. Коммунальная до ул. Щорса | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 275,15 | ### - |
| ### 1.1.2.1152 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Щорса от ул. Пролетарская до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 96,48 | ### - |
| ### 1.1.2.1153 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Щорса от ул. Пролетарская до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 332,61 | ### - |
| ### 1.1.2.1154 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Щорса от ул. Пролетарская до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1200 | ### 306,23 | ### - |
| ### 1.1.2.1155 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Авиационная от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 244,83 | ### - |
| ### 1.1.2.1156 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Щорса до ул. Авиационная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 306,61 | ### - |
| ### 1.1.2.1157 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Щорса до ул. Авиационная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 309,39 | ### - |
| ### 1.1.2.1158 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Щорса до ул. Авиационная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 303,77 | ### - |
| ### 1.1.2.1159 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Щорса до ул. Авиационная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 287,01 | ### - |
| ### 1.1.2.1160 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чапаева от ул. Щорса до ул. Авиационная | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 315,36 | ### - |
| ### 1.1.2.1161 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Авиационная до ул. Серова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 156,51 | ### - |
| ### 1.1.2.1162 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Авиационная до ул. Серова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 158,8 | ### - |
| ### 1.1.2.1163 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Авиационная до ул. Серова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 152,58 | ### - |
| ### 1.1.2.1164 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от ул. Авиационная до ул. Серова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 159,94 | ### - |
| ### 1.1.2.1165 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Серова от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 91 | ### - |
| ### 1.1.2.1166 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Серова от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 300,82 | ### - |
| ### 1.1.2.1167 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Авиационная до ул. Серова | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 143,74 | ### - |
| ### 1.1.2.1168 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Халтурина от пер. Трудовой до ул. Пионерская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 182,64 | ### - |
| ### 1.1.2.1169 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Халтурина от ул. Серова до ул. Пионерская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 258,36 | ### - |
| ### 1.1.2.1170 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Серова до ул. Пионерская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 231,5 | ### - |
| ### 1.1.2.1171 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Серова до ул. Пионерская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 238,22 | ### - |
| ### 1.1.2.1172 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Серова до ул. Пионерская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 256,56 | ### - |
| ### 1.1.2.1173 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 124,64 | ### - |
| ### 1.1.2.1174 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Халтурина до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 301,17 | ### - |
| ### 1.1.2.1175 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от ул. Серова до ул. Пионерская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 244,77 | ### - |
| ### 1.1.2.1176 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пугачева от ул. Серова до ул. Пионерская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 259,22 | ### - |
| ### 1.1.2.1177 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Серова до ул. Пионерская | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 239,03 | ### - |
| ### 1.1.2.1178 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Быстрый от ул. Сенная до пер. Мостовой | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 80,56 | ### - |
| ### 1.1.2.1179 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Быстрый от ул. Сенная до пер. Мостовой | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 800 | ### 53,26 | ### - |
| ### 1.1.2.1180 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Мостовой от ул. Сенная до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 355 | ### 201,45 | ### - |
| ### 1.1.2.1181 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Мостовой от ул. Сенная до шоссе Восточное | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 1000 | ### 103,05 | ### - |
| ### 1.1.2.1182 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Истомина от ул. Сенная до ул. Чапаева | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 369,35 | ### - |
| ### 1.1.2.1183 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 319,77 | ### - |
| ### 1.1.2.1184 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Фестивальная до ул. Шмидта | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 273,51 | ### - |
| ### 1.1.2.1185 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 321,92 | ### - |
| ### 1.1.2.1186 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 313,01 | ### - |
| ### 1.1.2.1187 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от ул. Пионерская до пер. Быстрый | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 223,81 | ### - |
| ### 1.1.2.1188 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пугачева от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 325 | ### - |
| ### 1.1.2.1189 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Пионерская до ул. Шмидта | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 321,7 | ### - |
| ### 1.1.2.1190 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фестивальная от ул. Сенная до ул. Коммунистическая | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 318,6 | ### - |
| ### 1.1.2.1191 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Шмидта до ул. Воровского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 73,07 | ### - |
| ### 1.1.2.1192 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Шмидта до ул. Воровского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 500 | ### 71,67 | ### - |
| ### 1.1.2.1193 | ### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пугачева от ул. Шмидта до ул. Воровского | ### 3 | ### 2032 | ### 2033 | ### 400 | ### 78,95 | ### - |
| 1.2 | Строительство новых напорных сетей воотведения |  |  |  |  |  |  |
| ### - | ### - | ### - | ### 2030 | ### - | ### - | ### - | ### - |
| 2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| ### - | ### - | ### - | ### 2028 | ### - | ### - | ### - | ### - |
| 3 | Строительство канализационных насосных станции ливневых сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| 4 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Строительство очистных сооружений ливневой канализации ОС-1, бассейн ОС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 1-я очередь |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1.1.1 | ### Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-1 | ### 1 | ### 2028 | ### 2030 | ### - | ### - | ### 701,67 |
| ### 4.1.1.2 | ### Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ### 1 | ### 2028 | ### 2030 | ### - | ### - | ### 49000 |
| ### 4.1.1.3 | ### Цех механического обезвоживания осадка | ### 1 | ### 2028 | ### 2030 | ### - | ### - | ### 54,72 |
| ### 4.1.1.4 | ### Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ### 1 | ### 2028 | ### 2030 | ### - | ### - | ### 1 |
| ### 4.1.1.5 | ### КНС-10 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ### 1 | ### 2028 | ### 2030 | ### - | ### - | ### 16840 |
| 4.1.2 | 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1.2.1 | ### Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-1 | ### 2 | ### 2031 | ### 2033 | ### - | ### - | ### 590,83 |
| ### 4.1.2.2 | ### Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ### 2 | ### 2031 | ### 2033 | ### - | ### - | ### 0 |
| ### 4.1.2.3 | ### Цех механического обезвоживания осадка | ### 2 | ### 2031 | ### 2033 | ### - | ### - | ### 0 |
| ### 4.1.2.4 | ### Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ### 2 | ### 2031 | ### 2033 | ### - | ### - | ### 1 |
| ### 4.1.2.5 | ### КНС-10 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ### 2 | ### 2031 | ### 2033 | ### - | ### - | ### 14180 |
| 4.1.1 | 3-я очередь |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1.1.1 | ### Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-1 | ### 3 | ### 2034 | ### 2036 | ### - | ### - | ### 409,17 |
| ### 4.1.1.2 | ### Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ### 3 | ### 2034 | ### 2036 | ### - | ### - | ### 0 |
| ### 4.1.1.3 | ### Цех механического обезвоживания осадка | ### 3 | ### 2034 | ### 2036 | ### - | ### - | ### 0 |
| ### 4.1.1.4 | ### Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ### 3 | ### 2034 | ### 2036 | ### - | ### - | ### 1 |
| ### 4.1.1.5 | ### КНС-10 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ### 3 | ### 2034 | ### 2036 | ### - | ### - | ### 9820 |
| # 4.2 | # Строительство очистных сооружений ливневой канализации (ОС-2), бассейн ОС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 1-я очередь |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.2.1.1 | ## Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-2 | ## 1 | ## 2028 | ## 2030 | ## - | ## - | ## 455,42 |
| ## 4.2.1.2 | ## Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ## 1 | ## 2028 | ## 2030 | ## - | ## - | ## 35000 |
| ## 4.2.1.3 | ## Цех механического обезвоживания осадка | ## 1 | ## 2028 | ## 2030 | ## - | ## - | ## 38,88 |
| ## 4.2.1.4 | ## Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ## 1 | ## 2028 | ## 2030 | ## - | ## - | ## 1 |
| ## 4.2.1.5 | ## КНС-11 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ## 1 | ## 2028 | ## 2030 | ## - | ## - | ## 10930 |
| 4.2.2 | 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.2.2.1 | ## Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-2 | ## 2 | ## 2031 | ## 2033 | ## - | ## - | ## 389,17 |
| ## 4.2.2.2 | ## Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ## 2 | ## 2031 | ## 2033 | ## - | ## - | ## 0 |
| ## 4.2.2.3 | ## Цех механического обезвоживания осадка | ## 2 | ## 2031 | ## 2033 | ## - | ## - | ## 0 |
| ## 4.2.2.4 | ## Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ## 2 | ## 2031 | ## 2033 | ## - | ## - | ## 1 |
| ## 4.2.2.5 | ## КНС-11 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ## 2 | ## 2031 | ## 2033 | ## - | ## - | ## 9340 |
| 4.2.3 | 3-я очередь |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.2.3.1 | ## Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-2 | ## 3 | ## 2034 | ## 2036 | ## - | ## - | ## 364,58 |
| ## 4.2.3.2 | ## Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ## 3 | ## 2034 | ## 2036 | ## - | ## - | ## 0 |
| ## 4.2.3.3 | ## Цех механического обезвоживания осадка | ## 3 | ## 2034 | ## 2036 | ## - | ## - | ## 0 |
| ## 4.2.3.4 | ## Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ## 3 | ## 2034 | ## 2036 | ## - | ## - | ## 1 |
| ## 4.2.3.5 | ## КНС-11 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ## 3 | ## 2034 | ## 2036 | ## - | ## - | ## 8750 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения, проводятся на основе анализа существующих технических и технологических проблем и в зависимости от типа объекта централизованной системы водоотведения, включают в себя оценку:

обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения;

повышения качества очистки ливневых сточных вод;

снижения эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу;

уменьшения количества осадков сточных вод, вовлечение их в хозяйственный оборот;

повышения энергетической эффективности сооружений и оборудования системы водоотведения;

обновления канализационной сети в целях повышения надежности и снижения (удержание) количества повреждений и засоров;

автоматизации управления системой канализации (в целях повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы);

развития системы диспетчеризации, информатизации, телемеханизации, автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод;

снижения риска негативного воздействия на окружающую среду;

обеспечения доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, в целях исключения сброса неочищенных сточных вод.

В таблицах 25,26 приведена оценка эффективности реализации основных программных мероприятий:

- по магистральным и уличным сетям ливневой канализации;

- по сооружениям системы ливневой канализации.

К магистральным сетям водоотведения относятся следующие линейные объекты:

- магистральные коллекторы диаметром свыше 800 мм и сооружения на них (камеры).

К уличным сетям водоотведения относятся следующие линейные объекты:

- уличные разводящие и квартальные трубопроводы водоотведения диаметром менее 800 мм и сооружения на них (колодцы и камеры).

Таблица 25 -Программные мероприятия по модернизации технологической части и оценка эффективности их реализации

| Мероприятия программы модернизации технологической части |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность |
| Строительство участков сетей самотечной ливневой канализации и сооружений на них: 1) Строительство новые территории DN400мм L=638,91м DN500мм L=105,31м DN630мм L=1 421,8м DN800мм L=758,22м DN1200мм L=1 086м DN1400мм L=2 629,03м DN1600мм L=757,21м DN2000мм L=1 922,54м Lобщ. = 9 319,02м 2) Строительство - существующая застройка DN315мм L=19 157,84м DN355мм L=25 945,35м DN400мм L=48 167,77м DN500мм L=42 542,17м DN630мм L=39 616,63м DN800мм L=15 407,34м DN1000мм L=18 198,83м DN1200мм L=20 568,91м DN1400мм L=2 045,03м DN1600мм L=15 670,20м DN2000мм L=12 114,90м DN2600мм L=15 293,81м DN3000мм L=2 339,11м DN3500мм L=7 029,15м Lобщ. = 284 097,04м | 1. Повышение надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение качества услуг водоотведения для потребителей. 3. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (далее - Федеральный закон № 96-ФЗ), СанПиН 2.1.5.980-00. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» |

Программные мероприятия снизят технологические риски обслуживающей организации в части сетей ливневой канализации.

Таблица 26- Программные мероприятия по строительству сооружений транспортировки и очистки ливневых стоков и оценка эффективности их реализации

| Мероприятия программы строительства сооружений транспортировки и очистки ливневых стоков |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность |
| Очистные сооружения ливневой канализации ОС-1. г. Батайск Очистные сооружения ливневой канализации ОС-2. г. Батайск | 1. Повышение надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение Федерального закона № 96-ФЗ, СанПиН 2.1.5.980-00. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 3. Предотвращение негативного воздействия ливневых и талых сточных вод на водный объект первой категории. 4. Приведение показателей к нормативному уровню. 5. Мониторинг состояния вод, сбрасываемых в водные объекты, с целью недопущения отклонений от установленных параметров. 6. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. 7. Контроль, диспетчеризация и управление технологическими процессами с применением автоматизированных систем |

Очистка поверхностного стока

В связи с тем, что преобладающая часть выпусков ливневой канализации не оборудована очистными сооружениями, поверхностные стоки попадают в водные объекты без прохождения очистки, загрязняя их. Удаление поверхностных сточных вод и обеспечение их очистки до установленных нормативов являются одними из главных экологических и технико-экономических задач по охране окружающей среды.

На момент разработки Схемы все водовыпускные сооружения не имеют очистных сооружений, что пагубно сказывается на экологической составляющей работоспособности системы водоотведения поверхностных сточных вод в целом.

В рамках Схемы запланировано полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты на территории г. Батайска в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки в городе и окрестностях путём строительства очистных сооружений поверхностных сточных вод.

В рамках Схемы предусматриваются комплектные очистные сооружения поверхностных сточных вод накопительного типа, предлагаемые в качестве предпроектных решений производительностью более 200 л/с в составе:

- нескольких распределительных камер;

- аккумулирующего резервуара;

- канализационных насосных станций для распределения входящего стока и подачи сточных вод из резервуара на блок очистки;

- блоков пескоуловителя, нефтеуловителя и модульных фильтров как в отдельном наружном исполнении, так и внутри производственного корпуса в зависимости от индивидуального проекта производительностью более 200 л/с;

- производственного корпуса с реагентным хозяйством;

- блока доочистки стоков от особо стойких загрязнений;

- блока ультрафиолетового обеззараживания стоков;

- отделения механического обезвоживания осадка.

- прочих технологических линий при необходимости (в зависимости от качественного состава поступающего стока).

При проектировании систем отведения и очистки поверхностных сточных вод рекомендуется использовать очистные сооружения накопительного типа, как наиболее полно соответствующие базовым техническим требованиям, положениям действующих в Российской Федерации норм и правил проектирования и условиям выпуска очищенных сточных вод в водные объекты.

В соответствии с СП 32.13330.2018, сооружения накопительного типа следует применять при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод любой производительности.

В тоже время, в соответствии с СП 32.13330.2018, сооружения проточного типа допускается использовать на объектах производительностью до 4000 м3/сут (46,3 л/с) для локальной очистки перед сбросом в централизованные системы водоотведения или в водные объекты при соблюдении нормативных требований к качеству очищенных сточных вод с территорий транспортной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, небольших поселений и коттеджных поселков, а также без ограничения применять для очистки поверхностных сточных вод со сбросом в водные объекты в ситуациях, когда сформировавшаяся система водоотведения поселений, городских округов представляет собой коллекторно-речную сеть, включающую в себя водные объекты (пруды) природного, природно-антропогенного или антропогенного происхождения, способные аккумулировать (регулировать) поверхностный сток и снижать его расходы в створе перед очистными сооружениями. В подземном исполнении применение очистных сооружений проточного типа для очистки поверхностных сточных вод поселений, городских округов ограничивается производительностью 1000 м3/сут. (11,6 л/с).

Использование очистных сооружений проточного типа может допускаться в исключительных случаях (например, при очистке поверхностных стоков с парковых и садовых территорий, рекреационных зон, небольших площадей селитебной территории; при отведении локально очищенных стоков в городскую сеть дождевой канализации при наличии централизованных очистных сооружений) с учётом их конструктивных и технологических особенностей:

− 	неравномерной подачи стока на очистку, отрицательно влияющей на эффективность и надёжность их работы;

− 	сброса без очистки части стока, содержащего загрязняющие вещества, что снижает барьерную (защитную) функцию и санитарно-экологическую эффективность очистных сооружений;

− 	технических и организационных сложностей выполнения штатных технологических операций при эксплуатации очистных сооружений (например, промывка и обслуживание фильтров);

− 	расчётная производительность сооружений глубокой очистки проточного типа в 20-100 раз превышает аналогичную величину для сооружений накопительного типа, что существенно ухудшает технико-экономические показатели очистной системы.

Применение очистных сооружений проточного типа для территорий промышленных предприятий второй группы не допускается.

В случае отсутствия технической возможности обустройства ЛОС или отсутствия земельного участка для строительства, также предполагается строительство КНС с последующей перекачкой сточных вод в другую систему водоотведения либо к выделенному участку для строительства ЛОС. Данный вариант необходим к рассмотрению после технико-экономического обоснования на этапе проектно-изыскательских работ.

Аккумулирование и регулирование поверхностного стока

В очистных сооружениях накопительного типа регулирование расхода и усреднение состава сточных вод, подаваемых на глубокую очистку, производится в аккумулирующих резервуарах. Для систем очистки поверхностных стоков небольшой производительности или с относительно малозагрязнённых территорий допускается совмещение стадий аккумулирования и предварительной очистки (осветления) стоков от механических примесей и нефтепродуктов методом статического отстаивания.

Аккумулирующие резервуары по классической технологии выполняют преимущественно из монолитного железобетона. Для очистных систем малой производительности возможно применение серийно производимых ёмкостей из композитных/полимерных материалов. Также существуют альтернативные инновационные технологии аккумулирования и регулирования поверхностного стока. Рассмотрение преимуществ и недостатков различных технологий представлено в таблице 27.

Таблица 27 -Основные технологии аккумулирования и регулирования поверхностного стока

| №п/п | Технология | Объем | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный резервуар (классическая технология) | неограниченный (ограничен только размером участка) | 1. Классическая технология, давно применяемая и используемая. 2. Позволяет сооружать резервуары неограниченного объёма. 3. Максимальный полезный объём | 1. Наиболее больший объём строительно-монтажных работ. 2. Наиболее трудоёмкая и материалоёмкая технология. 3. Невозможность использования территории над резервуаром. 4. При увеличении объёма уменьшается экономическая целесообразность. 5. Меньший срок службы (20-30 лет). 6. Невысокая скорость строительства. 7. Сравнительно (с другими вариантами) дорогое обслуживание. 8. Невысокая коррозионная стойкость |
| 2 | Накопительная ёмкость из полимерных и композитных материалов заводского изготовления | ограничен модельным рядом, обычно до 100-150 м3 | 1. Полностью готовое решение. 2. Возможность организовать каскад из типовых резервуаров. 3. Сжатые сроки изготовления и монтажа. 4. Долговечность (более 50 лет). 5. Высокие эксплуатационные характеристики. 6. Коррозионная устойчивость. 7. Простота монтажа | 1. Объём резервуара ограничен модельным рядом, а также технологическими и транспортными ограничениями. 2. Малая возможность использования территории над резервуаром (либо увеличеные капитальные затраты – устройство разгрузочной плиты над резервуаром). |
| 3 | Гиперёмкость большого объёма из стеклопластика (сборная конструкция или машинная намотка передвижным заводом) | до 10 000 м3 в зависимости от метода изготовления | 1. Значительный объём. 2. Наименьшая занимаемая площадь участка. 3. Сборно-конструкторское решение или изготовление на месте. 4. Единая ёмкость вместо каскада из типовых резервуаров. 5. Сжатые сроки изготовления и монтажа. 6. Долговечность (более 50 лет). 7. Коррозионная устойчивость | 1. Как правило, уникальная конструкция и требуется индивидуальный проект. 2. Малая возможность использования территории над резервуаром. 3. Как правило, требуется более глубокий котлован под вертикальную цилиндрическую ёмкость (до 15 м) |
| 4 | Арочная система регулирования сточных вод | неограниченный (ограничен только размером участка) | 1. Полноценная возможность благоустройства территории над резервуаром (организация парковок, дорог, газонов и площадок различного назначения) - незаменима в условиях плотной городской застройки. 2. Современная альтернатива «классическим» железобетонным аккумулирующим резервуарам. 3. Позволяет сооружать резервуары неограниченного объема. | 1. Требуется участок большего размера вследствие неглубокого размера котлована (нивелируется последующим использованием территории). 2. Минимальный полезный объём: требуется больший размер котлована. 3. Как правило, уникальная конструкция и требуется индивидуальный проект. |
| 5 | Универсальная модульная система для создания резервуаров-накопителей, регулирующих ёмкостей и инфильтрационных сооружений | неограниченный (ограничен только размером участка) | 1. Полноценная возможность благоустройства территории над резервуаром (организация парковок, дорог, газонов и площадок различного назначения) - незаменима в условиях плотной городской застройки. 2. Современная альтернатива «классическим» железобетонным аккумулирующим резервуарам. 3. Позволяет сооружать резервуары неограниченного объёма. 4. Сжатые сроки изготовления и монтажа. 5. Долговечность (50 лет). 6. Коррозионная устойчивость. 7. Малый вес модульных конструкций - простота и лёгкость монтажа. 8. Минимальные эксплуатационные расходы. 9. Структурная целостность. Сборка по принципу кирпичной кладки. Уникальный запатентованный способ сборки, который обеспечивает стабильность собранной ёмкости. 10. Позволяет сформировать ёмкость любой конфигурации и объёма в зависимости от потребностей конкретного проекта | 1. Требуется участок большего размера вследствие неглубокого размера котлована (нивелируется последующим использованием территории). 2. Как правило, уникальная конструкция и требуется индивидуальный проект. 3. Изначально большая стоимость (нивелируется последующей эксплуатацией). |

Выбор технологии аккумулирования и регулирования поверхностного стока производится на этапе проектно-изыскательских работ после технико-экономического обоснования.

Обеззараживание поверхностного стока

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий перед сбросом в водные объекты согласно МУ 2.1.5.3692-21.2.1.5. Гигиена. Коммунальная гигиена. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Изменения № 1 в МУ 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» подлежит обеззараживанию. Перед отведением поверхностного стока в централизованную сеть коммунальной канализации населённых пунктов для совместной очистки с бытовыми сточными водами его обеззараживание может не производиться, за исключением поверхностного стока, содержащего возбудители инфекционных заболеваний.

Обеззараживание сточных вод следует осуществлять на заключительном этапе их очистки, поскольку эффект существенно зависит от качества поступающего на обеззараживание стока.

Выбор метода обеззараживания надлежит производить с учётом расхода и качества поверхностного стока, эффективности его очистки, условий поставки, транспортировки и хранения реагентов, возможности автоматизации процессов и условий отведения очищенного стока в водный объект или использования в системах производственного водоснабжения.

Для обеззараживания поверхностного стока могут использоваться УФ-облучение, хлорирование, озонирование, однако предпочтение отдаётся методу ультрафиолетового облучения по ряду причин и преимуществ перед другими технологиями:

− 	незначительное время контакта УФ- лучей со сточными водами - бактерицидный эффект обеспечивается за время прохождения воды через камеру обеззараживания УФ- установок;

− 	бактерицидный эффект, как правило, не сопровождается образованием опасных, в т.ч. канцерогенных продуктов трансформации химических соединений в воде, что исключает опасность передозировки;

− 	при воздействии УФ- излучения на сточные воды, содержащие органические соединения, обычно не происходит эмиссии в воздух летучих токсичных веществ;

− 	отсутствие необходимости обезвреживания сточных вод;

− 	отсутствие пролонгированного биоцидного эффекта, который мог бы оказать вредное действие на водные биоценозы;

− 	отсутствие необходимости в хранении опасных материалов, реагентов;

− 	малые габаритные размеры установки, и как правило, относительно быстрый и лёгкий монтаж.

Дозу дезинфицирующего агента (в том числе, дозу УФ- излучения), продолжительность его контакта с дезинфицируемым стоком следует определять в проектной документации в соответствии с указаниями нормативно-технической документации:

− 	МУ 2.1.5.3692-21.2.1.5. Гигиена. Коммунальная гигиена. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Изменения № 1 в МУ 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

− 	МУ 2.1.5.732-99.2.1.5.Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

− 	МУК 4.2030-05.4.3. Методы контроля. Физические факторы. «Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных вод УФ- облучением».

Мероприятия по развитию сетей дождевой канализации

Планируются мероприятия по развитию сетей системы водоотведения поверхностных сточных вод города в целях:

− 	строительство сетей ливневой канализации для организации системы поверхностного водоотведения на территориях, на сегодняшний день не охваченных или частично охваченных системой поверхностного водоотведения;

− 	строительство сетей ливневой канализации на территориях перспективной застройки;

Строительство новых коллекторов предусматривает развитие сети в комплексе с развитием городских территорий и автомобильных дорог.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

Информация о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы ливневой канализации представлены в таблице28.

Таблица 28 -Предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы ливневой канализации

| № пп | Наименование | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск в канал ул. Истомина | н/д | 25,24 |
| 2 | Выпуск в канал ул. Коммунистическая | н/д | 39,54 |
| 3 | Выпуск дренажных вод в канал ул. Коммунистическая | 200 | 12,83 |
| 4 | Выпуск дренажных вод в канал ул. Коммунистическая | 400 | 19,71 |
| 5 | Выпуск в канал ул. Коммунистическая | 400 | 16,73 |
| 6 | Выпуск дренажных вод ул. Речная | н/д | 35,13 |
| 7 | Выпуск дренажных вод ул. Речная | 80 | 14,3 |
| 8 | Выпуск в канал ул. Речная | 800 | 10 |
| 9 | Выпуск в канал ул. Речная | 400 | 24,96 |
| 10 | Выпуск ул. Производственная/ул. Лесозащитная | 1000 | 87,37 |
| 11 | Выпуск дренажа от Спорт площадки | н/д | 49,43 |
| 12 | Выпуск ул. Максима Горького | 300 | 30,2 |
| 13 | Выпуск ул. Максима Горького | 500 | 7,14 |
| 14 | Выпуск с Пром. площадки | 400 | 12,52 |
| 15 | Выпуск ул. Максима Горького | 500 | 65,42 |
| 16 | Выпуск в канал ул. Ушинского | 1100 | 53,12 |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В целях формирования системы водоотведения поверхностных стоков, которая позволит в полной мере осуществлять приём, транспортировку и последующую очистку сточных вод с селитебных территорий города Батайска, при разработке данной схемы предусматривается установка новых очистных сооружений дождевой канализации.

Существующие системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоотведения поверхностных, талых и дренажных сточных вод отсутствуют, ввиду отсутствия локальных насосных станций и очистных сооружений.

Для дальнейшего увеличения надежности системы ливневой канализации на насосных станциях требуется установить автоматизированную систему оперативно диспетчерского управления (АСОДУ) - систему диспетчеризации с выводом на диспетчерский пункт.

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка устройств плавного пуска, шкафов автоматизации, датчиков уровня и приборов учета на всех ливневых канализационных насосных станциях, автоматизирование технологического процесса на новых водоочистных сооружениях.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Требуется создание системы АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии), которая преследует следующие цели:

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

3. Сокращение времени:

– принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных

ситуациях;

– выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

– простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса.

4. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе АСКУ, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.

5. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

В состав системы АСОДУ входит система диспетчеризации канализационных ливневых насосных станций, предназначена для автоматического, ручного или дистанционного управления оборудованием, контроля состояния оборудования и технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

Система диспетчеризации включает в себя полный перечень аппаратно-программных средств, позволяющих полностью автоматизировать технологический процесс, в том числе: Совокупность аппаратно-программных средств диспетчерского пункта позволяет контролировать неограниченное количество КНС. Состав системы КНС:

- Шкаф управления КНС, содержащий элементы индикации и управления, а также программу связи с диспетчерским пунктом.

- Силовое оборудование - шкаф управления насосами и др..

- Различные датчики КИПиА, в том числе датчики уровня стоков.

- Удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

Система диспетчеризации КНС обеспечивает выполнение следующих функций:

- Контроль состояния уровня стоков.

- Автоматическое, ручное или дистанционное управление сточными насосами КНС в соответствии с измеренным уровнем стоков и индивидуальными установками работы каждого насоса, при этом имеется возможность автоматической смены установок для соблюдения равномерности использования насосов.

- Функцию пожарной сигнализации.

- Функцию охранной сигнализации.

- Включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных ситуаций.

- Немедленную передачу аварийной информации на пульт диспетчерской сигнализации и в центральный диспетчерский пункт.

В состав системы АСОДУ входит система диспетчеризации очистных сооружений, предназначенная для автоматического, ручного или дистанционного управления технологическим процессом, контроля состояния оборудования и технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

Система диспетчеризации и автоматизации очистных сооружений выполняет следующие функции:

- Непрерывный, круглосуточный режим работы в ручном, дистанционном и автоматическом режиме.

- Непрерывный контроль и возможность управления технологическим оборудованием (запорной арматурой, ШУН).

- Непрерывный мониторинг основных параметров (дискретный и непрерывный уровень в резервуарах, потребление электроэнергии, состояние ОП с периодической и постоянной передачей данной информации в центральный диспетчерский пункт через сети мобильных операторов.

В данный момент создана электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluDrain2021 компании ООО «Политерм». Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

В электронной модели осуществлен поверочный расчет, в результате определены гидравлические расчетные режимы работы сетей канализации.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Батайска, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В ходе разработки Схемы были определены два варианта маршрутов прохождения трубопроводов по территории города Батайска, представленных на рисунках …. Один из вариантов предполагает строительство одних очистных сооружений, с организацией сбора поверхностных сточных вод с территории города единой централизованной системой. Второй вариант предполагает строительство двух очистных сооружений с разделением на две централизованные системы ливневой канализации, разделение идет по железнодорожным путям.

По результатам гидравлических расчетов двух вариантов, было выявлено, что первый вариант планирования схемы является нецелесообразным, в связи с повышенными гидравлическими характеристиками.

Более детально, маршруты прохождения трубопроводов и места размещения ОС представлены в графической части схемы ливневой канализации, в т.ч. в электронной модели.

Выбор технологии аккумулирования и регулирования поверхностного стока, а также окончательное решение о выборе маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и расположении площадок под строительство сооружений водоотведения должны осуществляться на этапе проектно-изыскательских работ после технико-экономического обоснования.

ОС-2

ОС-1

Рисунок29 – Первый вариант маршрутов прохождения трубопроводов

ОС-1

Рисунок 30 – Второй вариант маршрутов прохождения трубопроводов

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждён результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для сооружений ливневой канализации установлены следующие санитарно-защитные зоны (СЗЗ):

- от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать – 100 м;

- закрытого типа – 50 м.

Для обычных условий, охранная зона самотечной системы канализации составляет 5 м в каждую сторону от края боковой стенки трубы. К особым условиям, влияющим на размер санитарно-охранных зон, относятся низкая среднегодовая температура региона, высокая сейсмоопасность, слабые и переувлажнённые грунты, прочие условия, указанные в СНиП. В таких случаях СЗЗ увеличивается до расстояния в 10 м в каждую сторону от края боковой стенки трубопровода.

Окончательное решение по установлению размеров санитарно-защитных зон площадок очистных сооружений поверхностного стока может быть принято Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по результатам систематических натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчётных параметров на границах расчётных санитарно-защитных зон.

Перечень документов, в которых прописаны правила устройства систем канализации: СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 
водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы представлены на рисунке …

Точное определение границ вновь создаваемых объектов устанавливается в ходе непосредственно проектирования данных объектов, после проведения соответствующих изысканий и составления технико-экономического обоснования, в соответствии с Правилами землеотвода.

Рисунок31 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы ливневой канализации г. Батайска

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения (в том числе строительство очистных сооружений ливневой канализации)

В административных границах города Батайска отсутствуют очистные сооружения дождевой канализации.

Дождевые и талые сточные воды, а также условно чистые сточные воды (дренажные) отводятся в водные объекты и на рельеф без очистки, в связи с чем санитарно-эпидемиологическая обстановка требует комплексного решения. Загрязнение водных объектов на территории города Батайска вызвано попаданием в них неочищенных поверхностных сточных вод, что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки города и снижению его рекреационной привлекательности. Именно поэтому, одной из главных целей обеспечить через реконструкцию системы ливневой канализации чистоту и эпидемиологическую безопасность водных объектов г. Батайска.

Поверхностные сточные воды, формирующиеся на селитебных территориях города, являются интенсивным источником техногенного загрязнения водных объектов и по определению относятся к одной из категорий сточных вод, на которую распространяются все нормативные требования, предъявляемые природоохранным законодательством к сбросу сточных вод в водные объекты. Однако различия по составу и свойствам загрязняющих компонентов бытовых, производственных и поверхностных сточных вод обуславливают и разные методы их очистки. На этом основании необходимо определиться с основными техническими решениями по организации системы отведения и очистки поверхностных сточных вод на территории города.

Поверхностные сточные воды, в отличие от других категорий сточных вод, хозяйственно-бытовых и производственных, имеют вероятностный характер образования и отличаются крайней неравномерностью состава и расходов, которые в течение одного дождя могут изменяться от максимально возможных (пиковых) до нуля. Существующая система ливневой канализации, охватывающая часть центральной городской территории, не решает полностью проблему организованной системы сбора и отвода поверхностного стока со всей

Для предотвращения попадания неочищенных поверхностных сточных вод в водные объекты г. Батайска необходимо предусмотреть строительство современных комплексов очистных сооружений поверхностного стока и организацию выпусков очищенных вод.

С целью устранения недостатков в системе сбора, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, необходима реализация комплексных мероприятий, которые в дальнейшем позволят исключить проблему загрязнения водных объектов и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе в целом.

Согласно данным обследования ливневой канализации, на территории г. Батайска выявлено 26 выпусков дождевого стока, перечисленных в подразделе 1.2 «Описание результатов технического обследования централизованной системы ливневой канализации, включая описание существующих канализационных очистных сооружений (при их наличии), в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами» Схемы.

Все сточные воды сбрасываются без очистки, нанося ущерб экологии города. Таким образом, поступающие в водные объекты поверхностные сточные воды не соответствуют действующим нормам природоохранного законодательства.

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения необходимо предусмотреть очистку поверхностных вод путем строительства ливневых очистных сооружений, в соответствии с предлагаемыми вариантами размещения ЛОС.

Проектными решениями требуется проработать варианты строительства ЛОС с учетом двух площадок, рассматриваемых для размещения ЛОС. с устройством выпусков очищенного ливневого стока.

В настоящее время все водовыпускные коллекторы системы отведения поверхностных вод на территории города не оборудованы соответствующими очистными сооружениями, поверхностные воды самотёком поступают в водный бассейн г. Батайска, что подразумевает под собой высокую степень риска попадания в водные объекты загрязняющих веществ и иных микроорганизмов.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ №7 от 10.01.2002) объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Все объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:

‒ объекты I категории, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий;

‒ объекты II категории, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду;

‒ объекты III категории, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду;

‒ объекты IV категории, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

Заявка о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (далее - объект НВОС), вводимых в эксплуатацию, подается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации объектов.

Основным эксплуатирующим предприятием является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, которое обеспечивает водоотведение поверхностных сточных вод на территории города Батайска с целью инженерной защиты города от подтопления и эксплуатации объектов сетей ливневой канализации.

По определению, водопользователь - физическое или юридическое лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом на основании части 8 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска» фактически является водопользователем, но юридически предприятию не предоставлено право пользования водными объектами на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных, в том числе дренажных вод по основаниям, изложенным в статье 44 Водного Кодекса Российской Федерации. В тоже время, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска не получило разрешение на сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты, в виду того, что в перечне документов для получения разрешения входит план снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, что невозможно без очистных сооружений.

В связи с чем, предприятию Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска выданы предписания надзорных органов об устранении выявленных нарушений, которые на сегодняшний день являются неисполнимыми в рамках их возможностей. В том числе администрация несёт затраты на оплату административных штрафов за отсутствие очистных сооружений на ливневых сетях канализации, документов в части водопользования, других административных правонарушений, связанных с загрязнениями водных объектов через систему ливневой канализации, а также вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод, которая напрямую зависит от концентраций загрязняющих веществ в поверхностных (ливневых) сточных водах и объёма отводимых сточных вод.

Требования по составу сточных вод в водном объекте на 0,2 км от устья в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект представлены в таблице 29.

Таблица 29 -Требования по составу сточных вод в водном объекте на 0,2 км от устья в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ и показателей | Содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах (норматив качества), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 0,5 |
| 2 | Алюминий | 0,04 |
| 3 | БПК полное | 3 |
| 4 | Взвешенные вещества | 13 |
| 5 | Железо | 0,3 |
| 6 | Медь | 0,001 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 8 | Нитрат-анион | 20 |
| 9 | Нитрит-анион | 0,08 |
| 10 | СПАВ | 0,1 |
| 11 | Сульфат-анион | 50 |
| 12 | Сухой остаток | 500 |
| 13 | Фенолы | 0,001 |
| 14 | Фосфор фосфатов | 0,1 |
| 15 | Хлорид-анион | 50 |
| 16 | ХПК | 30 |

Следует обратить внимание на ряд экологических аспектов при эксплуатации централизованных систем ливневой канализации абонентами предприятия.

Состояние окружающей среды в г. Батайске определяется, в первую очередь, характером, а также интенсивностью деятельности хозяйствующих субъектов, то есть различных заводов, фабрик и производств. Информация о предприятиях (объем поверхностных сточных вод, качество и наличие ЛОС на предприятии) осуществляющих сброс в центральную ливневую канализацию не предоставлена.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644) при сбросе сточных вод в централизованную систему водоотведения, состав и качество сточных вод должны соответствовать максимальным допустимым значениям нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения.

В соответствии с порядком декларирования состава и свойств сточных вод, абонентам, попадающим под критерии пункта 124 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 необходимо подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод.

Согласно положениям статьи 3 ФЗ № 7 от 10.01.2002 деятельность всяких хозяйствующих субъектов, осуществляемая на территории Российской Федерации, должна совершаться с учетом принципов платного природопользования и компенсирования вреда, нанесенного природной среде, если хозяйствование оказывает малейшее влияние на окружающую среду. Посредством платного пользования природой обеспечивается экономическое стимулирование рационального пользования природными ресурсами. Понятие ключевой мотивации платности природопользования предполагает экологический мотив, способствующий более бережному отношению к природным ресурсам.

В статье 16 ФЗ № 7 от 10.01.2002 предопределяются формы отрицательного влияния на природу. К таковым причисляются, в том числе, сброс загрязняющих веществ в водную среду, причем не только в воды поверхностного вида, но и в подземные воды или водосборные резервуары.

При дальнейшем развитии г. Батайска принципиально важно сохранить его уникальную природу, предотвратить загрязнение водных объектов, в том числе питьевых водоисточников, а также предусмотреть природоохранные мероприятия по защите прибрежной зоны, активно используемой в рекреационных целях.

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Санитарное состояние водоемов формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки поверхностных сточных вод, в том числе и с территории предприятий, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Основные проблемы, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем населения, совпадают с основными проблемами общего характера, так как деятельность по водоснабжению и водоотведению напрямую связана со здоровьем населения, загрязнением подземных и поверхностных вод, в том числе из-за сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод. Эффект от внедрения приведенных ниже мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни горожан.

Основным документом, обосновывающим необходимость строительства систем отведения и очистки поверхностных сточных вод, является Водный кодекс Российской Федерации, где законодательно закреплены основные положения об охране водных объектов от загрязнения, которые должны соблюдаться при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации водохозяйственных систем. При этом, по определению, поверхностные сточные воды, стекающие с загрязненных территорий, отнесены к категории сточных вод, на которые распространяются все требования, предъявляемые к сбросу стоков в водные объекты.

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с территории жилой застройки, общественного и производственного назначения города Батайска различны и зависят от санитарного состояния отдельных бассейнов водосбора, уровня благоустройства территорий, а также гидрометеорологических параметров выпадающих атмосферных осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды. Количество загрязняющих веществ, выносимых с городских территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, видом поверхностного покрова, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц.

Концентрации основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяются в течение одного дождя. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается интенсивное снижение содержания загрязняющих веществ. Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей. Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате пролива и неисправностей автотранспорта. Все загрязняющие вещества, присутствующие в поверхностном стоке селитебных территорий, можно классифицировать, как:

‒ минеральные и органические примеси естественного происхождения, образующиеся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы: грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса и т.д.), а также растворенные органические и минеральные вещества;

‒ вещества техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии: нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов;

‒ бактериальные загрязнения, поступающие в систему ливневой канализации при плохом санитарно-техническом состоянии территории, а также при несанкционированном сбросе в сеть дождевой канализации хозяйственно-бытовых сточных вод.

При использовании раздельного принципа отведения хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод может быть достигнута высокая санитарная эффективность проектируемой системы водоотведения, экологическая безопасность и привлекательность города. Учитывая многообразие факторов, влияющих на формирование поверхностных сточных вод, характер и степень их загрязнения минеральными и органическими компонентами различного происхождения, в качестве приоритетных показателей, на которые следует ориентироваться при выборе технологической схемы очистки поверхностного стока с селитебных территорий городов, необходимыми являются такие обобщенные показатели качества воды, как содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов и значение показателей БПК, суммарно характеризующие присутствие легко - и трудноокисляемых органических соединений. Таким образом, на проектируемые очистные сооружения города Батайска направляется сток от             мало интенсивных и моросящих дождей, дренажные воды, сток от смешанных и твёрдых осадков, часть стока от высокоинтенсивных ливневых дождей большого объёма, образующаяся в их начальный период, поливомоечный сток, талый сток.

- 5.1.1. Основные технические решения по очистке поверхностных сточных вод до нормативных требований федеральных органов природоохранного и санитарного контроля

Река Дон является основным источником хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения г. Батайска и других крупных городов области.

Среди множества различных проектных характеристик очистных сооружений приоритетными являются направленные на сохранение качества воды в водном объекте с учетом ассимилирующей способности водного объекта. К таким проектным характеристикам относятся:

‒ эффективность очистки;

‒ мощность (пропускная способность) очистных сооружений, обусловленная объемом сточных вод, способных очищаться за интервал времени (сутки, месяц, год).

Главными особенностями, которые следует учитывать при разработке систем очистки поверхностного стока, являются следующие факторы:

‒ необходимость выполнения жёстких требований к степени очистки сточных вод на уровне требований предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоёмах рыбохозяйственного назначения. Как следствие, решение этой задачи вызывает необходимость применения сложных многостадийных очистных технологий;

‒ крайняя неравномерность состава поверхностного стока, что существенно усложняет задачу организации технологически эффективных и в тоже время экономичных очистных систем;

‒ необходимость обеспечения круглогодичной готовности к работе очистных сооружений, что обусловлено характерным для города Батайска образованием особенно значительных количеств поверхностного (талого) стока в весенний период.

Необходимость комплексного учёта всех перечисленных особенностей делает ключевым требование оптимального соотношения между достигаемым санитарно-экологическим эффектом и затратами на строительство/эксплуатацию очистных сооружений. В связи с крайней неравномерностью образования и нестабильностью концентраций загрязняющих примесей в поверхностном стоке, обязательным условием эффективной работы очистных систем является предварительное регулирование, усреднение расхода и состава в аккумулирующих резервуарах с последующей равномерной подачей усреднённого стока на сооружения глубокой очистки. В схеме работы очистных сооружений с аккумулирующим резервуаром расход поступающих в него дождевых стоков, как правило, превышает максимальную расчётную производительность очистных сооружений. При этом поверхностный сток накапливается в аккумулирующем резервуаре, из которого «срабатывается» на очистных сооружениях в течение определённого промежутка времени (нормативного периода аккумулирования, определяемого при проектировании очистных сооружений согласно СП 32.13330.2018 в редакции от 27.12.2021).

Исходя из практики проектирования и эксплуатации современных очистных систем ливневой канализации, определено, что базовые очистные схемы, учитывающие все специфические особенности, должны включать в себя следующий минимальный набор последовательных технологических стадий:

‒ предварительная очистка стока от крупных механических включений и мусора;

‒ разделение потока сточных вод на загрязнённую и избыточную условно-чистую части;

‒ очистка стока от тяжёлых минеральных загрязнений и грубодисперсных примесей (пескоулавливание);

‒ аккумулирование и усреднение стока;

‒ реагентная обработка сточных вод;

‒ выделение основной массы загрязнений методом отстаивания, флотации и/или контактной фильтрации;

‒ обеззараживание сточных вод.

Очистные сооружения, включающие указанный набор технологических процессов, обеспечивают надёжную глубокую нормативную степень очистки от загрязнений, характерных для поверхностных стоков с урбанизированных территорий и предприятий, сток которых не содержит специфических примесей. Очистные комплексы, включающие в своём составе перечисленные выше технологические процессы, обеспечивают очистку от следующих основных видов загрязнений:

‒ свободных, эмульгированных и растворённых нефтепродуктов;

‒ грубо - и мелкодисперсных механических примесей минерального и органического происхождения;

‒ коллоидных и растворённых органических веществ;

‒ большей части растворённых примесей металлов (железо, цветные и тяжёлые металлы);

‒ биогенных веществ-фосфатов различных форм, значительной части веществ азотной группы;

‒ бактериальных загрязнений.

Для соблюдения требований по очистке поверхностных сточных вод обслуживание и эксплуатация очистных сооружений должны осуществляться должным образом: регулярно выполняться промывка, прочистка, восстановление работоспособности абсорбционных материалов (активированного угля, песчано-гравийной смеси и т.д.).

Этапы и стадии очистки сточных вод и обработки осадков (предварительные и зависят от принятой при проектировании технологии очистки) представлены в таблице 30.

Таблица 30 -Этапы и стадии очистки сточных вод и обработки осадков (предварительные и зависят от принятой при проектировании технологии очистки).

| Источник сброса | Этапы и стадии очистки сточных вод и обработки осадков | Мероприятия по технологическому контролю эффективности работы очистных сооружений | Периодичность проверок, замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистное сооружение | механическая очистка (стоки освобождаются от механических включений и далее поступают в аккумулирующий резервуар) | проверка оборудования эксплуатируемой насосной станции (насосное оборудование) | 2 раза в год |
|  |  | проверка механизированных решеток грабельного типа | 2 раза в год |
|  | удаление пленки нефтепродуктов (удаляет масла и пленку из нефтепродуктов с поверхности воды с последующим отведением в резервуар уловленных нефтепродуктов) | проверка оборудования, установленного в аккумулирующем резервуаре (насосы подачи осветленной воды на станцию, насосы подачи надосадочной воды в осадкоуплотнитель, скиммеры, уровнемер и датчики уровня) | 2 раза в год |
|  |  | проверка оборудования, установленного в резервуаре очищенной воды (насосы подачи осветленной воды, насосы подачи очищенной воды, скиммеры, уровнемер и датчики уровня) | 2 раза в год |
|  |  | проверка оборудования, установленного в резервуаре уловленных нефтепродуктов (датчик уровня) | 2 раза в год |
|  | очистка стоков посредством фильтрования | проверка оборудования установленного в узле фильтрования на осветлительных фильтрах | 2 раза в год проводится проверка оборудования, замена осветительных фильтров проводится по мере необходимости |
|  |  | проверка оборудования установленного в узле фильтрования на сорбционных фильтрах | 2 раза в год проводится проверка оборудования, замена сорбционных фильтров проводится по мере необходимости |
|  | очистка стоков посредством раствора флокулянта | проверка оборудования установленного в установке хранения раствора коагулянта | 2 раза в год |
|  |  | проверка оборудования установленного в установке дозирования рабочего раствора коагулянта | 2 раза в год |
|  |  | проверка оборудования установленного в установке дозирования раствора флокулянта | 2 раза в год |
|  | обеззараживание очищенных сточных вод | проверка оборудования, установленного в установке для обеззараживания очищенных сточных вод | 2 раза в год |
|  | обезвоживание осадка | проверка оборудования установленного в узле обезвоживания осадка | 2 раза в год проводится проверка оборудования, замена оборудования проводится по мере необходимости |
|  | очистка фильтров | проверка оборудования, установленного в узле воздуходувок | 2 раза в год |

Помимо надлежащей эксплуатации очистных сооружений ливневой канализации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование в части сброса сточных вод, должны осуществлять производственный контроль за соблюдением СанПиН, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях с проведением лабораторных исследований и измерений, привлекая испытательные лабораторные центры, аккредитованные в национальной системе аккредитации в соответствии с пунктом 110 Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

После ввода в эксплуатацию объекта необходимо обеспечить разработку проекта расчёта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2020 № 1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей». Исходная информация для разработки проекта расчёта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты запрашивается водопользователем в управлениях по мониторингу окружающей среды или в организациях, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (в части получения информации о количественных и качественных характеристиках водного объекта-приемника сточных вод, в том числе данные о величинах условных фоновых концентраций загрязняющего вещества в воде водного объекта, а также гидрометеорологическая информация).

Таким образом, потенциальными источниками загрязнения поверхностных, подземных вод и водозаборных площадей являются неочищенные или недостаточно очищенные поверхностные сточные воды с территорий, загрязненные дренажные воды, несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод, фильтрационные утечки загрязняющих веществ из емкостей, аварийные сбросы и проливы загрязненных сточных вод.

Реализация комплексных мероприятий по строительству сетей, очистных сооружений ливневой канализации обеспечит сокращение поступления загрязняющих веществ с поверхностным стоком с водосборных территорий и сохранение качества воды водных объектов, что позволит существенно улучшить условия жизни населения на территории города Батайска. Существует реальная необходимость выделения целого ряда мероприятий, связанных с рациональным использованием и охраной ресурсного потенциала водных объектов, от решения которых зависит в целом благополучие водного бассейна р. Дон.

Анализ экологических данных существующей системы водоотведения показал, что планируемые мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади должны иметь следующие составляющие:

‒ строительство сетей ливневой канализации в границах территории города;

‒ строительство перехватывающих коллекторов для сбора поверхностных сточных вод из (от) водовыпусков;

‒ строительство комплексов очистных сооружений и выпусков перед сбросом очищенной воды в водный бассейн реки Дон;

‒ ликвидация незаконных врезок хозяйственно-бытовых сточных вод в городскую сеть ливневой канализации;

‒ контроль незаконных сбросов хозяйственно-бытовой канализации в сети ливневой канализации, для чего необходимо предусмотреть энергонезависимые датчики-анализаторы с передачей данных в диспетчерский пункт эксплуатирующей организации;

‒ контроль абонентов, осуществляющих сброс поверхностных сточных вод в централизованную ливневую канализацию с целью недопущения аварийных сбросов загрязняющих веществ в систему ливневой канализации.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Проблема экологического состояния природных источников воды и прилегающих территорий напрямую связана с накоплением, а также утилизацией отходов производства и потребления человека. Рост производства и потребления, ужесточение экологического законодательства приводят к повышению требований по очистке сточных вод и, как следствие, увеличению образования осадков. Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации образуются в результате сбора, отведения, очистки сточных вод и представляют собой состав из воды и нефтепродуктов.

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, озёрных систем, накопления в донных отложениях, водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, что вызывает ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных биологических ресурсов. На сегодняшний день задачи по утилизации данного вида отходов одни из самых сложных и требующих безотлагательного решения.

Особую актуальность проблемы обработки, утилизации осадков и необходимость её решения приобрела после внесения изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другие законодательные акты Российской Федерации, направленные на совершенствование организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления. В данных нормативных актах определены принципы государственной политики в области обращения со всеми видами отходов: обеспечение максимального снижения их объёмов и обоснованный выбор последующих приёмов утилизации или экологически безопасного размещения их в окружающей среде.

Поэтому в современных условиях решение проблем обращения с осадками сточных вод является наиболее актуальным вопросом при эксплуатации очистных сооружений поверхностных сточных вод на территории города и одним из важных звеньев обеспечения экологического благополучия населения. Для сохранения водных экосистем и сокращения объёмов сброса загрязнённых сточных вод, необходимо строительство комплексов очистных сооружений с использованием новейших технологий очистки и оборудования.

Технологический процесс водоотведения, в понятии, утверждённом Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», предусматривает предварительную механическую очистку, доочистку и обеззараживание очищенных сточных вод на сооружениях и объектах водоотведения, соответствующих «МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

В соответствии с Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», накопление отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов, степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы в соответствии с пунктом 218 СанПиН 2.1.3684-21. Таким образом, не только класс опасности отходов влияет на особенности организации накопления отходов. Накопление промышленных отходов допускается в соответствии с пунктом 218 СанПиН 2.1.3684-21:

− для I класса опасности - исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны);

− для II класса опасности - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах;

− для III класса опасности - в бумажных мешках, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом;

− для IV класса опасности- навалом, насыпью, в виде гряд;

− для V класса опасности - как на территории, так и за ее пределами, отдельно от других отходов.

В процессе очистки поверхностных сточных вод на очистных сооружениях ливневой канализации образуются следующие опасные отходы. В результате грубой механической очистки ливневых сточных вод в здании решёток и в секции решёток образуются отходы:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации | 7 21 000 01 71 4 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода |  |

В результате механической очистки нефтесодержащих ливневых сточных вод образуются отходы:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода |  |

В результате механической очистки сточных вод образуются отходы:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 7 22 102 01 39 4 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода |  |

В результате механической очистки ливневых сточных вод образуются отходы:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 7 21 100 01 39 4 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода |  |

Флокулянт и коагулянт поступает на очистные сооружения ливневой канализации в виде сухого порошка в упаковке из полимерных материалов, в результате их использования образуются отходы:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам. Лицензия на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов не требуется |  |

Для освещения территории и помещений очистных сооружений ливневой канализации применяются ртутные, люминесцентные, лампы накаливания; дополнительно, для обеззараживания сточных вод ртутные и люминесцентные лампы применяются в УФО- блоках. В результате утраты потребительских свойств ртутных, люминесцентных ламп, ламп накаливания в процессе использования по назначению происходит образование следующих видов отходов:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
| лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода |  |

В результате технического обслуживания и ремонта насосного оборудования, редукторов запорной регулирующей арматуры, материалов, обеспечивающих герметичность узлов и деталей агрегатов, замены материалов, обеспечивающих герметичность узлов и деталей агрегатов происходит образование следующих видов отходов:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 |
| тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) | 4 38 195 12 52 4 |
| отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 4 55 700 00 71 4 |
| обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 |

В результате обслуживания сорбционных фильтров, предназначенных для очистки ливневых сточных вод, происходит образование следующих видов отходов:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 43 101 02 52 4 |
| фильтрующая загрузка на основе угля активированного, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 43 711 13 20 4 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода |  |

В процессе выполнения текущего обслуживания, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, трубопроводной инфраструктуры очистного сооружения осуществляется замена изношенных подшипников, клапанов, втулок, узлов, соединений технологического оборудования, соединений трубопроводной инфраструктуры, в том числе выполняются работы по резке металлов и сварочные работы. В результате осуществления данных операций происходит образование следующих видов отходов:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 |
| лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 |
| остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода |  |

Очистное сооружение принимает на очистку поверхностные сточные воды от закрепленных за ней участков ливневой канализации, также осуществляется эксплуатация ливневых коллекторов и трубопроводов, применяемых для направления ливневых сточных вод в сети ливневой канализации. В процессе обслуживания сетей ливневой канализации осуществляются очистка сетей и колодцев ливневой канализации, в результате чего образуются отходы:

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 7 21 800 02 39 5 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам для утилизации (вторичного использования) |  |
| лицензия на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов не требуется |  |
| отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 7 21 800 01 39 4 |
| временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода. |  |

В зависимости от степени загрязнения поверхностных сточных вод и способа их очистки количество осадка составляет примерно 0,5-2 % объёма очищаемой воды при влажности 96-97 %. Влажность осадка, выгружаемого из отстойных сооружений, может составлять 96-99 %, содержание органических веществ может изменяться в пределах 20-40 %, нефтепродуктов - 3-5 % в расчёте на сухой осадок.

Количество песка, задерживаемого в песколовках, применяемых на очистных сооружениях поверхностного стока, составляет в среднем 15 % массы взвешенных веществ, содержащихся в поверхностных сточных водах. Зольность песка составляет примерно 80-90 %, влажность 60-70 %, содержание нефтепродуктов - до 3 % в расчёте на сухое вещество.

Нефтепродукты улавливаются в виде обводнённой нефтепродуктами эмульсии с содержанием воды в 60-70 %.

Экологическая оценка осадков сточных вод очистных сооружений.

Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации в соответствии со статьей 51 ФЗ от 10.01.2002
№ 7-ФЗ.

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности подлежит лицензированию в соответствии с пунктом 30 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Передавать отходы I-IV классов опасности допускается только организации, имеющей лицензию на данные виды деятельности. Услуги по обращению с отходами I-V класса опасности для окружающей среды должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства в области обращения с отходами.

Целью утилизации осадков является удаление их с очистных сооружений, максимально приоритетными задачами – снижение антропогенной нагрузки при обращении с осадками сточных вод. При этом особенности физико-химических и технологических свойств осадков сточных вод дождевой канализации изучены недостаточно, чтобы создать технологию их обезвоживания для подготовки к дальнейшей утилизации. Важно также учитывать необходимость предотвращения возможных негативных воздействий на окружающую среду, прежде всего из-за наличия в осадках взвешенных веществ, нефтепродуктов, хлоридов.

Схема управления осадками сооружений очистки поверхностных сточных вод:

- Уровень I. Предотвратить образование загрязняющих веществ, образующих осадок (поиск малоотходных технологий с использованием современных эффективных установок очистки).

- Уровень II. Снизить количество загрязняющих веществ в сточных водах и получить сточные воды необходимого качества, обеспечивающие последующую эффективную очистку (контроль принимаемых поверхностных сточных вод от абонентов эксплуатирующего предприятия).

- Уровень III. Минимизировать образование количества сточных вод (исключение сброса в систему сбора поверхностного стока хозяйственно-бытовой канализации, концентрированных потоков сточных вод с территорий транспортной инфраструктуры).

- Уровень IV. Возвращение сточных вод в производство на технические нужды (для промывки сетей ливневой канализации).

- Уровень V. Повысить эффективность работы сооружений очистки поверхностных сточных вод (изменение технологических параметров процесса очистки, использование в процессе коагулянтов, флокулянтов).

- Уровень VI. Утилизация осадка сооружений очистки сточных вод: разработка технологической схемы сбора, транспортирования и дальнейшего размещения.

Приоритетными направлениями решения проблемы снижения антропогенной нагрузки при обращении с осадками сточных вод необходимо считать с 1 по 4-ое мероприятие направленные на управление количеством и качеством сточных вод, поступающих на очистные сооружения. Схема сооружений очистки сточных вод являются одним из условий, непосредственно влияющим на процессы образования осадка, его качество и количество.

В настоящее время в Российской Федерации для отходов, в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - IV классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», установлено пять классов опасности. Отход «Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный» (7 21 100 01 39 4) - относится к IV классу опасности (малоопасные отходы для окружающей среды) в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.

Анализ существующих методов обращения с осадками очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации показал, что к основному и безопасному для окружающей среды методу можно отнести передачу специализированной организации для размещения на полигоне, включённом в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Данная схема управления осадками, учитывающая в совокупности экономические, технологические, инженерные аспекты, позволяющая в результате получить и наиболее оптимальный путь решения изучаемой проблемы, позволит обеспечить экологическую безопасность применяемых решений в области вопросов размещения осадков очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод о том, что при эксплуатации объектов водоотведения поверхностных сточных города одной из важнейших задач является снижение факторов негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологически благоприятной обстановки. Предлагаемая концепция развития направлена на решение ключевых проблем системы водоотведения поверхностных сточных вод на территории города Батайска с учётом факторов экологической безопасности. Выполнение предлагаемых эколого-инновационных мероприятий обеспечит достижение поставленных экологических и социальных целей. Реализация единой технической политики гарантирует эффективное использование природных ресурсов и окажет планомерное снижение негативной нагрузки на окружающую природную среду, обеспечивая при этом исключение избыточных экологических рисков. Таким образом, посредством совершенствования существующих и внедрения инновационных природоохранных технологий при отведении поверхностных сточных вод обеспечивается экологическое равновесие и неуклонное снижение негативного воздействия на окружающую среду. Осуществление комплексных мероприятий обеспечит выполнение требований Российского законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, экологической и промышленной безопасности.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию                   и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Основными направлениями развития системы водоотведения поверхностных сточных вод города Батайска являются:

1)	развитие общеквартальной и внутриквартальной сети на уже канализованных участках города;

2)	строительство перехватывающих магистральных сетей на существующих выпусках ливневых вод в водные объекты;

3)	строительство сетей и сооружений для отведения поверхностных сточных вод с отдельных городских территорий, либо не имеющих ливневой канализации, либо не подключенных к общегородской системе;

4)	строительство новых очистных сооружений ливневой канализации.

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству объектов централизованной системы ливневой канализации (ОСК, КНС, коллекторов), произведена в соответствии с:

укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

прейскурантами производителей оборудования для водоотведения.

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов водоотведения, а также перекладке (реконструкции) канализационных сетей произведена в соответствии с:

- государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.03.2023 № 159/пр;

- государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного- коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 № 183/пр;

- государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2023. Малые архитектурные формы», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного- коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.03.2023 № 154/пр;

государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2023. Озеленение», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного -коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2023 № 164/пр.

Результаты оценки стоимости капитальных вложений в развитие сетей и сооружений ливневой канализации города Батайска сведены в таблицах31, 32 в ценах текущего года (2023 г.). Данные стоимости должны быть уточнены при разработке отдельных проектов в рамках указанных выше работ по развитию сетей и сооружений ливневой канализации.

Таблица 31 - Оценка стоимости капитальных вложений

| № | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоотведения | 45 150 477,18 |
| 1.1 | Строительство самотечных сетей водоотведения | 45 150 477,18 |
| 1.2 | Строительство новых напорных сетей водоотведения | 0,00 |
| 2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения | 0,00 |
| 3 | Строительство канализационных насосных станции ливневых сточных вод | 0,00 |
| 4 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации | 6 968 615,50 |
| ИТОГО по системе ливневой канализации |  | 52 119 092,68 |

Таблица 32 -Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы ливневой канализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2023 года без НДС, тыс.руб. | Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | ИТОГО по системе ливневой канализации | 52 119 092 | 0 | 0 | 237 104 | 11 652 728 | 4 833 035 | 4 689 238 | 2 001 992 | 10 077 049 | 4 800 087 | 1 299 549 | 6 154 779 | 4 611 960 | 880 785 | 880 785 |
| 1 | Строительство сетей водоотведения | 45 150 477 | 0 | 0 | 237 104 | 11 652 728 | 4 833 035 | 4 399 282 | 697 189 | 8 772 246 | 4 588 911 | 349 261 | 5 204 490 | 4 416 230 | 0 | 0 |
| # 1.1 | # Строительство самотечных сетей водоотведения | # 45 150 477 | # 0 | # 0 | # 237 104 | # 11 652 728 | # 4 833 035 | # 4 399 281 | # 697 189 | # 8 772 245 | # 4 588 911 | # 349 260 | # 5 204 489 | # 4 416 230 | # 0 | # 0 |
| ## 1.1.1 | ## Застраиваемая территория | ## 2 097 990 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 12 384 | ## 336 659 | ## 120 352 | ## 39 723 | ## 1 101 240 | ## 487 632 | ## 0 | ## 0 |
| #### 1.1.1.1 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | #### 10 353 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 350 | #### 10 002 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.2 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | #### 144 518 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 224 | #### 140 294 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.3 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до Железной дороги | #### 7 554 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 256 | #### 7 298 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.4 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до Железной дороги | #### 152 366 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 453 | #### 73 957 | #### 73 957 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.5 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до ул. 1-й Пятилетки | #### 9 609 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 325 | #### 9 284 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.6 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до ул. 1-й Пятилетки | #### 92 063 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 691 | #### 89 373 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.7 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Гайдара | #### 8 535 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 289 | #### 8 246 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.8 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Гайдара | #### 29 094 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 947 | #### 28 147 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.9 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от шоссе Восточное до ул. 3-я Озерная | #### 12 243 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 334 | #### 11 909 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.10 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от шоссе Восточное до ул. 3-я Озерная | #### 3 060 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 101 | #### 2 959 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.11 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до Железной дороги | #### 145 337 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 248 | #### 70 545 | #### 70 545 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.12 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до ул. 1-й Пятилетки | #### 153 966 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 500 | #### 149 466 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.13 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от АЗС "Лукойл" до ул. Крымская | #### 850 821 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 16 646 | #### 417 087 | #### 417 087 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.14 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки в районе ЖК Пульс до ул. Гайдара | #### 172 446 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 5 962 | #### 166 484 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.15 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ЖК Пульс до ул. Гайдара | #### 238 723 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 6 048 | #### 232 675 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.16 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от Красного Сада до ул. Индустриальная | #### 57 344 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 983 | #### 55 361 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.1.17 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории перспективной застройки от ул. 1-й Пятилетки до ул. Гайдара | #### 9 959 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 337 | #### 9 622 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| ## 1.1.2 | ## Существующая застройка | ## 43 052 487 | ## 0 | ## 0 | ## 237 104 | ## 11 652 728 | ## 4 833 035 | ## 4 399 282 | ## 684 806 | ## 8 435 587 | ## 4 468 559 | ## 309 538 | ## 4 103 250 | ## 3 928 598 | ## 0 | ## 0 |
| #### 1.1.2.1 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | #### 748 641 | #### 0 | #### 0 | #### 11 563 | #### 368 539 | #### 368 539 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.2 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | #### 1 039 770 | #### 0 | #### 0 | #### 11 015 | #### 1 028 755 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.3 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе р. Малый Койсуг от ул. Куйбышева до ул. Балашова | #### 164 191 | #### 0 | #### 0 | #### 3 212 | #### 160 978 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.4 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе р. Малый Койсуг от ул. Куйбышева до ул. Балашова | #### 1 349 581 | #### 0 | #### 0 | #### 20 844 | #### 664 369 | #### 664 369 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.5 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе р. Малый Койсуг от ул. Куйбышева до ул. Балашова | #### 1 661 318 | #### 0 | #### 0 | #### 17 599 | #### 821 859 | #### 821 859 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.6 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Короткий от ул. Куйбышева до ул. Балашова | #### 73 530 | #### 0 | #### 0 | #### 1 439 | #### 72 091 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.7 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Куйбышева до ул. Балашова | #### 658 580 | #### 0 | #### 0 | #### 6 977 | #### 651 603 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.8 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Куйбышева до ул. Балашова | #### 162 682 | #### 0 | #### 0 | #### 3 183 | #### 159 499 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.9 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Куйбышева до ул. Балашова | #### 384 727 | #### 0 | #### 0 | #### 5 942 | #### 378 785 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.10 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | #### 77 209 | #### 0 | #### 0 | #### 1 956 | #### 75 253 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.11 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | #### 600 337 | #### 0 | #### 0 | #### 11 746 | #### 294 296 | #### 294 296 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.12 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. 1-й Пятилетки ул. 1-й Пятилетки до ул. Крымская | #### 21 602 | #### 0 | #### 0 | #### 547 | #### 21 055 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.13 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | #### 163 875 | #### 0 | #### 0 | #### 4 152 | #### 159 724 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.14 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | #### 287 676 | #### 0 | #### 0 | #### 5 628 | #### 282 047 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.15 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | #### 260 588 | #### 0 | #### 0 | #### 4 025 | #### 256 563 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.16 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | #### 820 673 | #### 0 | #### 0 | #### 8 694 | #### 811 980 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.17 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ушинского от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | #### 996 272 | #### 0 | #### 0 | #### 10 554 | #### 985 718 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.18 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Почтовая до ул. Куйбышева | #### 151 025 | #### 0 | #### 0 | #### 2 955 | #### 148 070 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.19 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Почтовая до ул. Куйбышева | #### 31 836 | #### 0 | #### 0 | #### 1 101 | #### 30 736 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.20 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Почтовая до ул. Куйбышева | #### 401 176 | #### 0 | #### 0 | #### 7 849 | #### 393 327 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.21 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от пер. Морской до подъезд Северный | #### 147 945 | #### 0 | #### 0 | #### 3 748 | #### 144 197 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.22 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от шоссе Восточное до о. Соленое | #### 90 890 | #### 0 | #### 0 | #### 1 404 | #### 89 486 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.23 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от шоссе Восточное до о. Соленое | #### 1 700 157 | #### 0 | #### 0 | #### 21 244 | #### 839 457 | #### 839 457 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.24 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от шоссе Восточное до о. Соленое | #### 1 525 393 | #### 0 | #### 0 | #### 16 159 | #### 754 617 | #### 754 617 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.25 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Жасминовая до о. Соленое | #### 1 580 957 | #### 0 | #### 0 | #### 24 417 | #### 778 270 | #### 778 270 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.26 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул Шмидта до о. Соленое | #### 329 081 | #### 0 | #### 0 | #### 6 438 | #### 322 642 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.27 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул Шмидта до о. Соленое | #### 568 624 | #### 0 | #### 0 | #### 8 782 | #### 559 842 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.28 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Речная до шоссе Восточное | #### 89 101 | #### 0 | #### 0 | #### 2 257 | #### 86 843 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.29 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Речная до шоссе Восточное | #### 136 009 | #### 0 | #### 0 | #### 2 661 | #### 133 348 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.30 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Пляжная до шоссе Восточное | #### 10 683 | #### 0 | #### 0 | #### 348 | #### 10 335 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.31 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Пляжная до шоссе Восточное | #### 5 409 | #### 0 | #### 0 | #### 181 | #### 5 228 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.32 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Пляжная до шоссе Восточное | #### 334 920 | #### 0 | #### 0 | #### 8 485 | #### 163 218 | #### 163 218 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.33 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | #### 6 745 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 180 | #### 6 565 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.34 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | #### 11 900 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 403 | #### 11 497 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.35 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | #### 4 279 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 139 | #### 4 140 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.36 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | #### 6 304 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 168 | #### 6 135 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.37 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | #### 12 066 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 408 | #### 11 657 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.38 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | #### 4 417 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 144 | #### 4 273 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.39 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | #### 13 800 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 455 | #### 13 345 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.40 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Смоленская до ул. Революционная | #### 6 575 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 180 | #### 6 395 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.41 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | #### 14 792 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 501 | #### 14 291 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.42 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Смоленская до ул. Революционная | #### 11 730 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 397 | #### 11 333 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.43 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького до тоннельного коллектора | #### 16 336 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 436 | #### 15 900 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.44 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Красноярская до ул. Смоленская | #### 2 988 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 82 | #### 2 907 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.45 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Смоленская до тоннельного коллектора | #### 16 737 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 424 | #### 16 313 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.46 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Смоленская до ул. Балашова | #### 22 049 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 746 | #### 21 303 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.47 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | #### 35 887 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 909 | #### 34 978 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.48 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Эстонская до ул. Томская | #### 2 630 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 87 | #### 2 543 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.49 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Томская от ул. Краснодарская до ул. Революционная | #### 10 331 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 282 | #### 10 049 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.50 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Томская от ул. Революционная до ул. Балашова | #### 8 604 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 291 | #### 8 313 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.51 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Краснодарская до ул. Революционная | #### 10 708 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 293 | #### 10 415 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.52 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Краснодарская до ул. Полтавская | #### 9 497 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 253 | #### 9 243 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.53 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Краснодарская до ул. Полтавская | #### 2 872 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 78 | #### 2 793 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.54 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Краснодарская до ул. Полтавская | #### 11 374 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 385 | #### 10 989 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.55 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Краснодарская до ул. Полтавская | #### 7 820 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 209 | #### 7 611 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.56 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Смоленская до ул. Полтавская | #### 10 156 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 271 | #### 9 885 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.57 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | #### 5 105 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 139 | #### 4 965 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.58 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | #### 7 851 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 259 | #### 7 592 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.59 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | #### 5 242 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 143 | #### 5 098 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.60 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | #### 7 296 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 241 | #### 7 056 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.61 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | #### 4 976 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 136 | #### 4 840 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.62 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | #### 7 570 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 256 | #### 7 313 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.63 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | #### 8 765 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 234 | #### 8 531 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.64 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная до пер. Короткий | #### 2 811 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 77 | #### 2 734 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.65 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Смоленская до ул. Крымская | #### 5 902 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 157 | #### 5 744 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.66 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Смоленская до ул. Крымская | #### 9 899 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 326 | #### 9 572 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.67 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Смоленская до ул. Крымская | #### 24 528 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 848 | #### 23 680 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.68 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | #### 2 731 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 89 | #### 2 642 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.69 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | #### 3 657 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 122 | #### 3 534 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.70 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | #### 65 077 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 250 | #### 62 827 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.71 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтаская | #### 5 752 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 153 | #### 5 598 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.72 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтаская | #### 10 126 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 334 | #### 9 792 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.73 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтавская | #### 4 892 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 131 | #### 4 761 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.74 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтавская | #### 11 229 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 380 | #### 10 849 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.75 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кемеровская от ул. Красноярская до ул. 2-я Полтавская | #### 4 972 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 130 | #### 4 843 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.76 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Красноярская до ул. Полтавская | #### 9 560 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 324 | #### 9 237 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.77 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | #### 1 709 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 58 | #### 1 651 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.78 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Полтавская от ул. Молдавская до ул. Крымская | #### 3 493 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 114 | #### 3 379 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.79 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саши Крахмального от ул. Смоленская до ул. 2-я Полтавская | #### 11 444 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 305 | #### 11 138 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.80 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тихорецкая от ул. Красноярская до ул. Полтавская | #### 4 300 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 112 | #### 4 188 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.81 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Молдавская до ул. Крымская | #### 1 175 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 38 | #### 1 137 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.82 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Смоленская до ул. Полтавская | #### 9 506 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 254 | #### 9 253 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.83 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фермерская от ул. Максима Горького до р. Малый Койсуг | #### 15 663 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 530 | #### 15 133 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.84 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фермерская от ул. Максима Горького до р. Малый Койсуг | #### 12 222 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 398 | #### 11 825 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.85 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Дачный от ул. Максима Горького до р. Малый Койсуг | #### 6 951 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 235 | #### 6 716 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.86 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Дачный от ул. Максима Горького до р. Малый Койсуг | #### 25 835 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 864 | #### 24 971 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.87 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Западный от пер. Кривошлыкова до ул. 1-й Пятилетки | #### 6 030 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 199 | #### 5 832 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.88 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Половинко | #### 2 508 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 85 | #### 2 423 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.89 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Половинко | #### 8 714 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 292 | #### 8 423 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.90 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Половинко | #### 45 329 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 567 | #### 43 762 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.91 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Фрунзе до ул. Половинко | #### 130 434 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 509 | #### 125 925 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.92 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Береговая от ул. Фрунзе до ул. Половинко | #### 32 695 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 130 | #### 31 565 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.93 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Половинко | #### 3 165 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 107 | #### 3 058 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.94 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Половинко | #### 26 292 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 880 | #### 25 412 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.95 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | #### 941 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 26 | #### 916 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.96 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | #### 3 292 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 107 | #### 3 185 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.97 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | #### 9 800 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 328 | #### 9 472 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.98 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | #### 120 705 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 173 | #### 116 532 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.99 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Огородная | #### 25 707 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 651 | #### 25 056 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.100 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 8 188 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 224 | #### 7 965 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.101 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Боженко до ул. Огородная | #### 12 412 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 314 | #### 12 098 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.102 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Безымянный от ул. Ленинградская до ул. Половинко | #### 32 105 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 110 | #### 30 995 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.103 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Садовая до ул. Калинина | #### 15 169 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 524 | #### 14 645 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.104 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Калинина | #### 1 669 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 46 | #### 1 623 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.105 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Калинина | #### 8 130 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 265 | #### 7 866 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.106 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Калинина | #### 97 919 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 3 385 | #### 94 533 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.107 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от пер. Малый до пер. Безымянный | #### 1 674 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 46 | #### 1 628 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.108 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Садовая до ул. Калинина | #### 70 081 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 423 | #### 67 659 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.109 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | #### 4 338 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 145 | #### 4 193 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.110 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | #### 50 757 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 755 | #### 49 002 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.111 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | #### 53 649 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 359 | #### 52 290 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.112 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | #### 3 571 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 116 | #### 3 455 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.113 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | #### 3 990 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 134 | #### 3 857 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.114 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | #### 37 759 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 305 | #### 36 453 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.115 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького | #### 53 062 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 344 | #### 51 718 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.116 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Максима Горького | #### 2 781 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 92 | #### 2 689 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.117 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Максима Горького | #### 2 806 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 91 | #### 2 715 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.118 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Боженко до ул. Максима Горького | #### 58 717 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 030 | #### 56 687 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.119 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Максима Горького | #### 7 408 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 241 | #### 7 167 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.120 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Максима Горького | #### 7 865 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 263 | #### 7 602 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.121 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная от ул. Северный Массив до ул. Ворошилова | #### 1 247 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 34 | #### 1 213 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.122 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Половинко до ул. Огородная | #### 3 103 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 85 | #### 3 018 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.123 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Ленинградская до ул. Огородная | #### 5 652 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 154 | #### 5 498 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.124 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | #### 393 972 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 9 981 | #### 191 996 | #### 191 996 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.125 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Железнодорожная от ул. Рабочая до ул. Огородная | #### 4 063 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 134 | #### 3 929 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.126 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Железнодорожная от ул. Рабочая до ул. Огородная | #### 6 050 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 205 | #### 5 845 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.127 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Железнодорожная от ул. Рабочая до ул. Огородная | #### 17 436 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 583 | #### 16 853 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.128 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Железнодорожная от ул. Рабочая до ул. Огородная | #### 192 513 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 6 656 | #### 185 857 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.129 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Половинко до ул. Огородная | #### 5 547 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 152 | #### 5 396 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.130 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Рабочая до ул. Огородная | #### 7 541 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 261 | #### 7 280 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.131 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная до ул. Куйбышева | #### 3 712 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 101 | #### 3 610 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.132 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Огородная до ул. Куйбышева | #### 2 848 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 78 | #### 2 771 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.133 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Крупской до ул. Огородная | #### 90 226 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 637 | #### 87 589 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.134 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Крупской до ул. Огородная | #### 347 505 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 8 804 | #### 169 351 | #### 169 351 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.135 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 3 426 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 94 | #### 3 333 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.136 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 3 113 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 85 | #### 3 028 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.137 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 2 639 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 72 | #### 2 567 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.138 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 5 114 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 169 | #### 4 945 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.139 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 2 377 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 65 | #### 2 313 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.140 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 450 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 12 | #### 437 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.141 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 5 496 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 186 | #### 5 310 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.142 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 878 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 24 | #### 854 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.143 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 6 460 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 210 | #### 6 250 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.144 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Железнодорожная до ул. Пушкина | #### 2 645 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 72 | #### 2 573 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.145 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Железнодорожная до ул. Пушкина | #### 5 439 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 184 | #### 5 255 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.146 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 3 007 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 82 | #### 2 925 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.147 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 2 659 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 586 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.148 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 3 071 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 84 | #### 2 987 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.149 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 2 856 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 78 | #### 2 778 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.150 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 1 873 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 51 | #### 1 822 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.151 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 4 042 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 133 | #### 3 908 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.152 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | #### 1 316 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 35 | #### 1 281 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.153 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | #### 2 161 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 088 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.154 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | #### 2 444 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 80 | #### 2 365 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.155 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | #### 9 718 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 325 | #### 9 393 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.156 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | #### 72 125 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 494 | #### 69 632 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.157 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | #### 37 543 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 097 | #### 36 446 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.158 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. 1-я до ул. 16-я | #### 72 019 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 825 | #### 70 195 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.159 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от д. 500 до д. 490 | #### 63 287 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 603 | #### 61 683 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.160 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от ул. Липовая до тоннельного коллектора | #### 11 968 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 400 | #### 11 568 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.161 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от ул. Липовая до тоннельного коллектора | #### 117 670 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 981 | #### 114 689 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.162 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от ул. Липовая до тоннельного коллектора | #### 29 901 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 462 | #### 29 440 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.163 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от ул. Плодовая до д. 500 | #### 83 397 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 113 | #### 81 285 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.164 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Липовая от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 2 003 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 66 | #### 1 937 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.165 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Липовая от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 8 303 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 281 | #### 8 022 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.166 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 2 413 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 82 | #### 2 332 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.167 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 9 708 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 316 | #### 9 392 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.168 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 2 243 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 76 | #### 2 168 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.169 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 12 821 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 429 | #### 12 392 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.170 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 2 270 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 77 | #### 2 194 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.171 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 10 267 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 334 | #### 9 933 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.172 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 2 052 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 68 | #### 1 984 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.173 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 2 496 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 81 | #### 2 415 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.174 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 6 434 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 215 | #### 6 218 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.175 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Жасминовая | #### 14 048 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 486 | #### 13 562 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.176 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от д. 638 до ул. Васильковая | #### 9 073 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 230 | #### 8 843 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.177 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Каштановая до ул. Жасминовая | #### 21 999 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 557 | #### 21 442 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.178 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Малиновая до д. 638 | #### 12 204 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 309 | #### 11 895 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.179 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Сливовая | #### 3 149 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 102 | #### 3 046 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.180 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Сливовая до ул. Каштановая | #### 3 297 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 110 | #### 3 186 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.181 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от ул. Малиновая до ул. Васильковая | #### 13 947 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 353 | #### 13 594 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.182 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от Авиаприборный завод до ул. Жасминовая | #### 12 204 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 309 | #### 11 895 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.183 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от Авиаприборный завод до ул. Жасминовая | #### 1 908 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 51 | #### 1 857 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.184 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от Авиаприборный завод до ул. Жасминовая | #### 2 371 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 78 | #### 2 293 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.185 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от Авиаприборный завод до ул. Жасминовая | #### 6 488 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 220 | #### 6 269 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.186 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от д. 687 до д. 514А | #### 683 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 23 | #### 660 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.187 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от ул. Васильковая до ул. Жасминовая | #### 8 809 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 223 | #### 8 585 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.188 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от шоссе Восточное до д. 15 | #### 8 602 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 284 | #### 8 318 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.189 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 17 | #### 4 922 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 162 | #### 4 759 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.190 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 18 | #### 7 353 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 254 | #### 7 099 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.191 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до тоннельного коллектора | #### 206 553 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 5 233 | #### 201 320 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.192 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | #### 6 412 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 171 | #### 6 241 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.193 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | #### 1 110 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 30 | #### 1 079 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.194 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | #### 27 816 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 962 | #### 26 854 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.195 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Донской от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 5 418 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 179 | #### 5 239 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.196 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Донской от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 11 043 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 374 | #### 10 669 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.197 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Донской от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 4 707 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 157 | #### 4 549 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.198 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пр-д. Казачий от ул. Купеческая до пр-д Казачий | #### 70 910 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 387 | #### 69 523 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.199 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Багратиона от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 6 824 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 178 | #### 6 646 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.200 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Купеческая до пр-д Казачий | #### 1 504 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 50 | #### 1 455 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.201 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Купеческая до пр-д Казачий | #### 52 854 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 339 | #### 51 515 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.202 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Купеческая до пр-д Казачий | #### 164 554 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 3 219 | #### 161 334 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.203 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Талалихина до ул. Шмидта | #### 53 698 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 856 | #### 51 841 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.204 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 23 до д. 30к1 | #### 14 569 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 487 | #### 14 081 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.205 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Талалихина от пер. Талалихина до ул. Шмидта | #### 111 259 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 3 847 | #### 107 413 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.206 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от шоссе Восточное до ул. Разина | #### 4 487 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 148 | #### 4 339 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.207 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Островского от ул. Сенная до ул. Иноземцева | #### 60 160 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 080 | #### 58 080 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.208 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Разина от ул. Сенная до ул. Иноземцева | #### 130 457 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 510 | #### 125 947 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.209 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Молокова до ул. Островского | #### 5 936 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 193 | #### 5 743 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.210 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая от шоссе Восточное до ул. Разина | #### 4 295 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 142 | #### 4 153 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.211 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Зеленая от ул. Коммунистическая до ул. Речная | #### 13 126 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 427 | #### 12 699 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.212 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Зеленая от ул. Разина до ул. Речная | #### 7 665 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 253 | #### 7 412 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.213 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от ул. Коммунистическая до ул. Речная | #### 16 387 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 548 | #### 15 839 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.214 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от ул. Разина до ул. Речная | #### 7 818 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 258 | #### 7 560 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.215 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Зеленая до ул. Иноземцева | #### 7 142 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 239 | #### 6 903 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.216 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Зеленая до ул. Иноземцева | #### 40 711 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 190 | #### 39 521 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.217 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Зеленая до ул. Иноземцева | #### 49 588 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 256 | #### 48 332 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.218 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Островского до ул. Зеленая | #### 3 709 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 122 | #### 3 587 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.219 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая от ул. Коммунистическая до ул. Речная | #### 11 102 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 376 | #### 10 726 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.220 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая от ул. Разина до ул. Речная | #### 7 686 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 253 | #### 7 432 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.221 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Киевская до ул. Речная | #### 1 303 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 36 | #### 1 267 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.222 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Киевская до ул. Речная | #### 6 355 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 207 | #### 6 148 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.223 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иноземцева от ул. Киевская до ул. Речная | #### 16 269 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 544 | #### 15 725 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.224 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гоголя от д. 5 до ул. Киевская | #### 2 245 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 61 | #### 2 184 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.225 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гоголя от ул. Гоголя до ул. Речная | #### 4 564 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 125 | #### 4 439 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.226 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гоголя от ул. Киевская до ул. Коммунистическая | #### 6 160 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 200 | #### 5 959 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.227 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гоголя от ул. Коммунистическая до ул. Речная | #### 16 272 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 544 | #### 7 864 | #### 7 864 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.228 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дружбы от ул. Киевская до ул. Коммунистическая | #### 5 104 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 139 | #### 2 482 | #### 2 482 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.229 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дружбы от ул. Коммунистическая до ул. Речная | #### 11 077 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 375 | #### 2 675 | #### 2 675 | #### 2 675 | #### 2 675 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.230 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дружбы от ул. Разина до ул. Речная | #### 4 959 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 135 | #### 1 608 | #### 1 608 | #### 1 608 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.231 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Тургенева до ул. Иноземцева | #### 7 335 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 245 | #### 7 090 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.232 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Тургенева до ул. Иноземцева | #### 33 499 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 158 | #### 16 171 | #### 16 171 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.233 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-я Озерная от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | #### 6 028 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 165 | #### 5 864 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.234 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Речная от ул. Можайского до ул. Ленинградская | #### 6 177 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 201 | #### 2 988 | #### 2 988 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.235 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Речная от ул. Можайского до ул. Ленинградская | #### 7 974 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 267 | #### 3 854 | #### 3 854 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.236 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Гоголя до ул. Тургенева | #### 2 515 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 1 223 | #### 1 223 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.237 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Можайского до ул. Ленинградская | #### 3 269 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 109 | #### 1 580 | #### 1 580 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.238 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Можайского до ул. Ленинградская | #### 42 324 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 072 | #### 20 626 | #### 20 626 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.239 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Разина от ул. Иноземцева до ул. Гоголя | #### 8 272 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 273 | #### 4 000 | #### 4 000 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.240 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Солнечная от ул. Гоголя до ул. Тургенева | #### 4 776 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 157 | #### 2 309 | #### 2 309 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.241 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Солнечная от ул. Разина до ул. Тургенева | #### 3 153 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 84 | #### 1 534 | #### 1 534 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.242 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тургенева от ул. Киевская до ул. Солнечная | #### 30 582 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 023 | #### 7 390 | #### 7 390 | #### 7 390 | #### 7 390 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.243 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | #### 4 883 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 165 | #### 1 180 | #### 1 180 | #### 1 180 | #### 1 180 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.244 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | #### 14 905 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 499 | #### 3 601 | #### 3 601 | #### 3 601 | #### 3 601 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.245 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Речная до ул. Коммунистическая | #### 5 384 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 147 | #### 5 237 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.246 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Осипенко от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | #### 16 696 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 559 | #### 16 137 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.247 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Разина от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | #### 46 209 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 171 | #### 45 038 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.248 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от пер. Братский до ул. Осипенко | #### 2 554 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 86 | #### 2 468 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.249 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Некрасова до ул. Ленинградская | #### 22 602 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 781 | #### 21 821 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.250 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Солнечная от ул. Разина до ул. Ленинградская | #### 89 804 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 275 | #### 87 528 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.251 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Некрасова до ул. Речная | #### 4 904 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 166 | #### 4 738 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.252 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Некрасова до ул. Речная | #### 20 233 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 677 | #### 19 556 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.253 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Тургенева до ул. Лермонтова | #### 2 279 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 62 | #### 2 217 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.254 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Лермонтова от ул. Некрасова до ул. Речная | #### 108 187 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 3 740 | #### 104 447 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.255 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Ейская до ул. Янковского | #### 981 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 27 | #### 954 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.256 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Ейская до ул. Янковского | #### 4 473 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 147 | #### 4 325 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.257 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Ейская до ул. Янковского | #### 14 626 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 489 | #### 14 137 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.258 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Ейская до ул. Янковского | #### 243 215 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 8 409 | #### 117 403 | #### 117 403 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.259 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | #### 6 457 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 172 | #### 6 285 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.260 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | #### 23 632 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 691 | #### 22 941 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.261 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | #### 48 255 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 222 | #### 47 032 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.262 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Краснодарская до р. Малый Койсуг | #### 229 308 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 486 | #### 224 821 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.263 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | #### 130 068 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 497 | #### 125 571 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.264 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе Безымянный ручей от ул. Ленина до ул. Максима Горького | #### 99 522 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 244 | #### 98 279 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.265 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе Безымянный ручей от ул. Ленина до ул. Максима Горького | #### 1 857 691 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 19 680 | #### 919 006 | #### 919 006 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.266 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Ленина до ул. Максима Горького | #### 128 579 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 516 | #### 126 063 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.267 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Ленина до ул. Максима Горького | #### 189 164 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 922 | #### 186 242 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.268 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Максима Горького | #### 66 017 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 020 | #### 64 998 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.269 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. Максима Горького | #### 129 291 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 616 | #### 127 675 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.270 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ушинского от ул. Ленина до ул. Максима Горького | #### 334 014 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 174 | #### 329 840 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.271 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от пер. Морской до подъезд Северный | #### 10 665 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 347 | #### 10 318 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.272 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от пер. Морской до подъезд Северный | #### 117 846 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 986 | #### 114 861 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.273 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Свободы до о. Соленое | #### 1 509 421 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 23 313 | #### 743 054 | #### 743 054 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.274 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Артемовская до ул. Крымская | #### 2 790 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 717 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.275 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Артемовская до ул. Крымская | #### 5 085 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 133 | #### 4 953 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.276 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Артемовская до ул. Крымская | #### 7 092 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 185 | #### 6 907 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.277 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Белорусская до ул. Крымская | #### 19 029 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 627 | #### 18 402 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.278 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Белорусская до ул. Крымская | #### 21 454 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 726 | #### 20 728 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.279 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Молдавская до ул. Крымская | #### 5 820 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 155 | #### 5 664 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.280 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Молдавская до ул. Крымская | #### 17 618 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 470 | #### 17 147 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.281 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Юбилейный от ул. Минская до ул. Цимлянская | #### 8 221 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 225 | #### 7 996 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.282 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | #### 1 540 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 41 | #### 1 499 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.283 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | #### 5 840 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 193 | #### 5 647 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.284 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | #### 36 224 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 179 | #### 35 045 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.285 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от пер. Юбилейный до ул. Артемовская | #### 2 706 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 92 | #### 2 615 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.286 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Белорусская до пер. Юбилейный | #### 1 616 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 53 | #### 1 562 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.287 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | #### 8 079 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 216 | #### 7 863 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.288 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Минская до тоннельного коллектора | #### 13 865 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 457 | #### 13 408 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.289 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Минская до тоннельного коллектора | #### 21 007 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 574 | #### 10 217 | #### 10 217 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.290 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | #### 8 780 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 234 | #### 8 546 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.291 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 29 860 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 999 | #### 28 861 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.292 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 173 043 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 384 | #### 168 659 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.293 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | #### 10 134 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 270 | #### 9 863 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.294 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлика Морозова от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | #### 10 717 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 286 | #### 10 431 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.295 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Скифская до ул. Краснодарская | #### 31 840 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 101 | #### 30 740 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.296 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Скифская до ул. Павлика Морозова | #### 17 977 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 622 | #### 17 355 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.297 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Скифская до ул. Севастопольская | #### 18 047 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 624 | #### 17 423 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.298 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Цимлянская до ул. Краснодарская | #### 10 280 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 281 | #### 10 000 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.299 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артаманская от ул. Курганная до ул. Краснодарская | #### 7 268 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 199 | #### 7 069 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.300 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кольчужная от ул. Курганская до ул. Краснодарская | #### 7 892 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 216 | #### 7 676 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.301 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кузнечная от ул. Атаманская до ул. Сарматская | #### 3 517 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 118 | #### 3 399 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.302 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кузнечная от ул. Кольчужная до ул. Атаманская | #### 2 364 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 80 | #### 2 284 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.303 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кузнечная от ул. Сарматская до ул. Скифская | #### 3 427 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 115 | #### 3 312 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.304 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сарматская от ул. Курганная до д. 2/12 | #### 6 362 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 174 | #### 6 188 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.305 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Скифская от ул. Курганная до ул. Краснодарская | #### 10 174 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 335 | #### 9 839 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.306 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Артемовская до ул. Крымская | #### 2 147 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 56 | #### 2 091 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.307 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | #### 5 252 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 140 | #### 5 112 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.308 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | #### 3 454 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 114 | #### 3 340 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.309 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | #### 1 718 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 47 | #### 1 671 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.310 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | #### 5 745 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 189 | #### 5 556 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.311 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | #### 6 240 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 211 | #### 6 028 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.312 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Пятигорская до тоннельного коллектора | #### 29 421 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 957 | #### 28 463 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.313 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | #### 422 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 12 | #### 411 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.314 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | #### 1 214 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 40 | #### 1 174 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.315 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | #### 3 377 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 110 | #### 3 267 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.316 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | #### 15 467 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 535 | #### 14 933 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.317 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | #### 26 380 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 771 | #### 25 609 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.318 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Волжская до ул. Грузинская | #### 21 709 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 550 | #### 21 159 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.319 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Революционная до ул. Балашова | #### 3 815 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 102 | #### 3 713 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.320 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | #### 3 760 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 98 | #### 3 662 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.321 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Революционная до тоннельного коллектора | #### 4 993 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 130 | #### 4 863 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.322 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Думенко от ул. Цемлянская до тоннельного коллектора | #### 4 905 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 131 | #### 4 775 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.323 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Минская до ул. Цимлянская | #### 15 757 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 533 | #### 15 223 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.324 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Саратовская до ул. Минская | #### 6 414 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 217 | #### 6 197 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.325 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | #### 3 460 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 92 | #### 3 368 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.326 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Украинская от ул. Цимлянская до тоннельного коллектора | #### 10 086 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 341 | #### 9 745 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.327 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Армавирский от ул. Минская до тоннельного коллектора | #### 24 157 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 796 | #### 23 360 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.328 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Астраханская до ул. Ставропольская | #### 4 990 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 130 | #### 4 860 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.329 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 4 596 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 152 | #### 4 445 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.330 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 5 262 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 178 | #### 5 084 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.331 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 5 838 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 190 | #### 5 648 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.332 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 58 370 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 953 | #### 28 208 | #### 28 208 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.333 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | #### 3 462 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 95 | #### 3 367 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.334 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Ставропольская до тоннельного коллектора | #### 21 577 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 711 | #### 20 866 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.335 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Ставропольская до тоннельного коллектора | #### 11 317 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 383 | #### 10 934 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.336 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | #### 2 733 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 660 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.337 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Молдавская до ул. Максима Горького | #### 5 157 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 170 | #### 4 987 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.338 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 302 418 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 10 455 | #### 145 981 | #### 145 981 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.339 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Томская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | #### 7 045 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 229 | #### 6 815 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.340 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Томская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | #### 268 695 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 9 289 | #### 129 703 | #### 129 703 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.341 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Коммунаров до ул. Эстонская | #### 1 791 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 59 | #### 1 732 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.342 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Эстонская до ул. Томская | #### 2 131 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 2 062 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.343 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Минская до ул. Цимлянская | #### 10 690 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 292 | #### 10 398 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.344 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Короткий от ул. Половкинко до ул. Огородная | #### 1 766 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 47 | #### 1 719 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.345 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Подтелкова от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | #### 6 883 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 188 | #### 6 695 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.346 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от пер. Кривошлыкова до пер. Звездный | #### 4 632 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 127 | #### 4 505 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.347 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фурманова от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | #### 3 307 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 90 | #### 3 217 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.348 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Котовского от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 5 809 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 159 | #### 5 650 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.349 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | #### 7 001 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 191 | #### 6 810 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.350 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 6 002 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 164 | #### 5 838 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.351 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Половинко до ул. Ленинградская | #### 9 510 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 260 | #### 9 251 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.352 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Половинко до ул. Ленинградская | #### 1 781 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 59 | #### 1 723 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.353 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 5 473 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 150 | #### 5 323 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.354 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Фрунзе до ул. Половинко | #### 842 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 23 | #### 819 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.355 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фурманова от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | #### 2 595 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 71 | #### 2 524 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.356 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шевченко от пер. Луговой до ул. Рыбная | #### 1 496 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 41 | #### 1 455 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.357 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Курский от ул. Калинина до пер. Луговой | #### 3 250 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 89 | #### 3 161 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.358 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Луговой от ул. Шевченко до ул. Половинко | #### 3 137 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 103 | #### 3 033 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.359 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Луговой от ул. Шевченко до ул. Половинко | #### 3 068 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 104 | #### 2 964 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.360 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Луговой от ул. Шевченко до ул. Половинко | #### 4 600 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 150 | #### 4 450 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.361 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Калинина до ул. Луначарского | #### 3 246 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 87 | #### 3 159 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.362 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шевченко от ул. Калинина до пер. Луговой | #### 3 305 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 90 | #### 3 215 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.363 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Воронежский от пер. Короткий до ул. Огородная | #### 5 504 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 150 | #### 5 354 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.364 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Добрый от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 3 024 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 83 | #### 2 942 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.365 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Курский от пер. Безымянный до ул. Калинина | #### 5 518 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 151 | #### 5 368 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.366 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Первомайское Кольцо до ул. Калинина | #### 4 236 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 116 | #### 4 120 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.367 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от д. 167 до ул. Калинина | #### 4 506 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 123 | #### 4 383 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.368 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от д. 30 до ул. Калинина | #### 4 388 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 120 | #### 4 268 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.369 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от д. 86 до ул. Калинина | #### 5 146 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 141 | #### 5 006 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.370 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от д. 95В до ул. Калинина | #### 4 438 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 121 | #### 4 317 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.371 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 3 942 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 108 | #### 3 834 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.372 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Рыбная до ул. Калинина | #### 3 387 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 93 | #### 3 294 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.373 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Добрый от ул. Калинина до ул. Луначарского | #### 3 503 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 96 | #### 3 408 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.374 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Морской от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | #### 2 419 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 66 | #### 2 353 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.375 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | #### 2 500 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 68 | #### 2 431 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.376 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Первомайское Кольцо до ул. Луначарского | #### 2 581 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 71 | #### 2 510 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.377 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Первомайское Кольцо до ул. Луначарского | #### 3 478 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 113 | #### 3 365 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.378 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Калинина до пер. Безымянный | #### 3 749 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 102 | #### 3 647 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.379 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | #### 1 188 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 32 | #### 1 157 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.380 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо до ул. 50 лет Октября | #### 3 095 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 102 | #### 2 993 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.381 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Первомайское Кольцо от ул. Калинина до д. 13 | #### 2 080 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 57 | #### 2 024 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.382 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Калинина до ул. Луначарского | #### 4 620 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 126 | #### 4 494 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.383 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | #### 4 257 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 116 | #### 4 141 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.384 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Боженко от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | #### 10 893 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 369 | #### 10 524 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.385 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | #### 10 274 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 348 | #### 9 926 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.386 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 40 лет Пионерии от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | #### 10 815 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 366 | #### 10 449 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.387 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | #### 10 413 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 352 | #### 10 061 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.388 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | #### 10 669 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 361 | #### 10 308 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.389 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Рыбная до ул. 1-й Пятилетки | #### 7 031 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 238 | #### 6 793 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.390 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Боженко от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 3 600 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 98 | #### 3 502 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.391 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 1 225 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 41 | #### 1 184 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.392 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 12 256 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 410 | #### 11 846 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.393 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 8 680 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 294 | #### 8 387 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.394 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 8 720 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 295 | #### 8 424 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.395 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | #### 3 545 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 120 | #### 3 425 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.396 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 1 950 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 53 | #### 1 897 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.397 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Боженко от ул. Рыбная до ул. Калинина | #### 1 330 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 36 | #### 1 294 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.398 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 12 374 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 419 | #### 11 955 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.399 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Газетный от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 2 596 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 84 | #### 2 512 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.400 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 14 046 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 475 | #### 13 571 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.401 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 5 381 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 147 | #### 5 234 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.402 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | #### 6 985 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 236 | #### 6 748 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.403 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Садовая до ул. Максима Горького | #### 865 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 24 | #### 842 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.404 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Калинина до ул. Луначарского | #### 3 440 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 94 | #### 3 346 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.405 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Куйбышева до ул. Луначарского | #### 3 565 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 97 | #### 3 468 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.406 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Карла Либкнехта до ул. Максима Горького | #### 2 286 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 77 | #### 2 209 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.407 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Карла Либкнехта до ул. Максима Горького | #### 32 378 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 119 | #### 31 258 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.408 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. 1-й Пятилетки до ул. Рыбная | #### 8 403 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 284 | #### 8 119 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.409 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 3 597 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 122 | #### 3 475 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.410 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Карла Либкнехта до ул. Максима Горького | #### 4 216 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 143 | #### 4 073 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.411 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Карла Либкнехта до ул. Максима Горького | #### 31 307 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 082 | #### 30 225 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.412 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 8 217 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 278 | #### 7 939 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.413 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. Рыбная до ул. Калинина | #### 4 175 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 141 | #### 4 033 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.414 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Станиславского до ул. Максима Горького | #### 5 583 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 182 | #### 5 401 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.415 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Станиславского от ул. Калинина до ул. Луначарского | #### 4 632 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 157 | #### 4 475 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.416 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Максима Горького | #### 14 767 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 500 | #### 14 267 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.417 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе Безымянный ручей от Детский сад № 28 до ул. Максима Горького | #### 18 246 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 631 | #### 17 615 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.418 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе Безымянный ручей от Железной дороги до ул. Максима Горького | #### 110 242 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 3 811 | #### 106 430 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.419 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Вильямса от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 9 156 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 310 | #### 8 846 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.420 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Вильямса от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | #### 4 246 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 144 | #### 4 102 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.421 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 4 902 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 166 | #### 4 737 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.422 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Куйбышева | #### 5 500 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 181 | #### 5 319 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.423 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | #### 18 858 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 638 | #### 18 219 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.424 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | #### 4 145 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 139 | #### 4 006 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.425 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | #### 20 414 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 706 | #### 19 709 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.426 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | #### 28 511 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 833 | #### 27 678 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.427 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | #### 417 699 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 10 582 | #### 203 559 | #### 203 559 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.428 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Клары Цеткин от ул. Совхозная до ул. Коваливского | #### 68 896 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 348 | #### 67 548 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.429 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Колхозная до ул. Клары Цеткин | #### 3 070 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 104 | #### 2 966 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.430 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 5 203 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 176 | #### 5 027 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.431 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 5 400 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 183 | #### 5 217 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.432 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | #### 4 737 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 156 | #### 4 581 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.433 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 3 550 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 120 | #### 3 430 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.434 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | #### 3 833 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 130 | #### 3 703 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.435 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 3 925 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 133 | #### 3 792 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.436 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | #### 4 737 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 156 | #### 4 581 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.437 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Совхозная до ул. Коваливского | #### 121 237 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 372 | #### 118 865 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.438 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 8 981 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 304 | #### 8 677 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.439 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | #### 5 846 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 198 | #### 5 648 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.440 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 8 800 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 298 | #### 8 503 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.441 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | #### 4 487 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 152 | #### 4 335 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.442 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 3 016 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 99 | #### 2 917 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.443 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | #### 4 222 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 143 | #### 4 079 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.444 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлова от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | #### 4 072 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 138 | #### 3 934 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.445 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Ленина до ул. Клары Цеткин | #### 3 286 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 111 | #### 3 175 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.446 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Советская до ул. Клары Цеткин | #### 3 510 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 119 | #### 3 391 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.447 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чехова от ул. Орджоникидзе до ул. Клары Цеткин | #### 5 442 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 184 | #### 5 257 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.448 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Партизанский от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 8 306 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 281 | #### 8 025 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.449 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Степной от пер. Степной до ул. Ленина | #### 6 220 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 210 | #### 6 009 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.450 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | #### 3 993 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 135 | #### 3 858 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.451 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 8 326 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 282 | #### 8 044 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.452 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Куйбышева до ул. Ленина | #### 2 019 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 67 | #### 1 953 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.453 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | #### 3 214 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 109 | #### 3 105 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.454 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 7 956 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 269 | #### 7 686 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.455 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | #### 2 159 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 71 | #### 2 087 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.456 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 4 588 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 155 | #### 4 433 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.457 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 8 045 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 272 | #### 7 772 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.458 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | #### 4 352 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 143 | #### 4 209 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.459 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 8 414 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 285 | #### 8 130 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.460 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 8 819 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 298 | #### 8 521 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.461 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 12 036 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 392 | #### 11 644 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.462 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 34 712 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 200 | #### 33 512 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.463 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 41 933 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 226 | #### 40 708 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.464 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 251 296 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 6 366 | #### 244 929 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.465 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 206 233 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 035 | #### 202 198 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.466 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 4 809 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 163 | #### 4 646 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.467 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | #### 3 968 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 131 | #### 3 837 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.468 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Клары Цеткин до ул. Ленина | #### 3 978 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 135 | #### 3 843 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.469 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 8 038 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 272 | #### 7 766 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.470 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Булгакова до ул. Максима Горького | #### 8 457 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 275 | #### 8 181 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.471 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Карла Либкнехта до ул. Южная | #### 2 048 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 1 978 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.472 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калинина от ул. Карла Либкнехта до ул. Южная | #### 4 092 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 137 | #### 3 956 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.473 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Карла Либкнехта от ул. Луначарского до ул. Рыбная | #### 30 571 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 995 | #### 29 576 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.474 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Станиславского до ул. Карла Либкнехта | #### 3 362 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 114 | #### 3 248 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.475 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Розы Люксембург от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 15 493 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 524 | #### 14 969 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.476 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Карла Либкнехта до Безымянный ручей | #### 10 777 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 361 | #### 10 417 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.477 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рыбная от ул. Карла Либкнехта до Безымянный ручей | #### 16 077 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 556 | #### 15 521 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.478 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Южная от ул. Калинина до ул. Рыбная | #### 56 038 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 937 | #### 54 101 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.479 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Южная от ул. Луначарского до ул. Калинина | #### 15 534 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 526 | #### 15 008 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.480 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белинского от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 5 751 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 195 | #### 5 556 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.481 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдара от ул. Березовая до ул. Ушинского | #### 404 540 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 7 915 | #### 396 625 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.482 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдара от ул. Березовая до ул. Ушинского | #### 911 562 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 14 079 | #### 448 742 | #### 448 742 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.483 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдара от ул. Герцена до ул. Цветочная | #### 9 102 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 308 | #### 8 794 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.484 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 5 394 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 183 | #### 5 211 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.485 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Герцена от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 5 750 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 195 | #### 5 555 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.486 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Добролюбова от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 6 239 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 211 | #### 6 028 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.487 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Луначарского до ул. Гайдара | #### 13 851 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 457 | #### 13 394 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.488 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 5 645 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 191 | #### 5 454 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.489 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ломоносова от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 4 992 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 165 | #### 4 827 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.490 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлова от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 5 560 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 188 | #### 5 372 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.491 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цветочная от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 2 933 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 99 | #### 2 833 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.492 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цветочная от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 4 627 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 155 | #### 4 472 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.493 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чернышевского от ул. Гастелло до ул. Гайдара | #### 5 660 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 192 | #### 5 469 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.494 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белинского от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 8 549 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 289 | #### 8 260 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.495 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Богдана Хмельницкого от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 6 197 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 210 | #### 5 987 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.496 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 7 943 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 269 | #### 7 674 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.497 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гастелло от ул. Матросова до ул. Гайдара | #### 10 133 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 339 | #### 9 794 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.498 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гастелло от ул. Матросова до ул. Гайдара | #### 90 496 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 3 129 | #### 87 367 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.499 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гастелло от ул. Матросова до ул. Гайдара | #### 26 640 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 779 | #### 25 861 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.500 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гастелло от ул. Матросова до ул. Гайдара | #### 167 536 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 244 | #### 163 291 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.501 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Герцена от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 4 821 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 163 | #### 4 657 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.502 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Добролюбова от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 4 788 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 162 | #### 4 626 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.503 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Индустриальная от ул. Совхозная до ул. Матросова | #### 28 075 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 950 | #### 27 125 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.504 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | #### 4 097 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 139 | #### 3 958 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.505 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 7 930 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 268 | #### 7 662 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.506 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ломоносова от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 7 338 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 248 | #### 7 089 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.507 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Индустриальная до ул. Гастелло | #### 1 540 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 52 | #### 1 488 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.508 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Матросова от ул. Орджоникидзе до ул. Индустриальная | #### 7 068 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 239 | #### 6 829 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.509 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Матросова до ул. Гайдара | #### 65 490 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 659 | #### 63 831 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.510 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 7 963 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 270 | #### 7 694 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.511 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 6 073 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 206 | #### 5 867 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.512 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цветочная от ул. Орджоникидзе до ул. Гастелло | #### 5 070 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 172 | #### 4 899 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.513 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Розы Люксембург до ул. Ушинского | #### 14 691 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 497 | #### 14 194 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.514 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Парковый от ул. Кирова до ул. Ушинского | #### 9 510 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 322 | #### 9 188 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.515 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ушинского от пер. Парковый до ул. Луначарского | #### 4 450 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 145 | #### 4 305 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.516 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Богдана Хмельницкого от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | #### 1 838 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 62 | #### 1 776 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.517 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Вильямса от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 4 276 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 145 | #### 4 131 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.518 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдаш от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 8 405 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 284 | #### 8 121 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.519 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Добролюбова от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | #### 3 708 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 125 | #### 3 583 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.520 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Добролюбова от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 8 461 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 286 | #### 8 175 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.521 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Колхозная от ул. Колхозная до ул. Орджоникидзе | #### 5 229 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 177 | #### 5 052 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.522 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Куйбышева до ул. Орджоникидзе | #### 3 501 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 115 | #### 3 386 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.523 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | #### 3 603 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 122 | #### 3 481 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.524 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кооперативная от ул. Клары Цеткин до ул. Гастелло | #### 4 314 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 146 | #### 4 168 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.525 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 2 862 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 94 | #### 2 768 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.526 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кулагина от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 3 018 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 102 | #### 2 916 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.527 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ломоносова от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 8 683 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 294 | #### 8 389 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.528 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 139 306 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 726 | #### 136 581 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.529 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мичурина от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 8 421 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 285 | #### 8 136 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.530 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 4 255 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 144 | #### 4 111 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.531 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 2 756 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 93 | #### 2 663 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.532 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 4 726 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 158 | #### 4 568 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.533 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 63 061 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 180 | #### 60 881 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.534 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 27 391 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 801 | #### 26 590 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.535 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 231 702 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 5 870 | #### 225 832 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.536 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Орджоникидзе от ул. Панфилова до ул. Коваливского | #### 281 108 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 5 500 | #### 275 608 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.537 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлова от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 4 567 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 155 | #### 4 413 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.538 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | #### 2 127 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 72 | #### 2 055 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.539 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Советская от ул. Советская до ул. Орджоникидзе | #### 5 275 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 179 | #### 5 097 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.540 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цветочная от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе | #### 3 358 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 114 | #### 3 245 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.541 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чернышевского от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 8 622 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 292 | #### 8 330 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.542 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чехова от ул. Клары Цеткин до ул. Орджоникидзе | #### 3 163 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 107 | #### 3 056 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.543 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Коваливского | #### 6 408 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 217 | #### 6 192 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.544 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Коваливского | #### 11 437 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 383 | #### 11 054 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.545 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ушинского от пер. Парковый до ул. Куйбышева | #### 3 321 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 112 | #### 3 209 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.546 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Луначарского до ул. Куйбышева | #### 40 795 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 410 | #### 39 385 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.547 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Заречный от пер. Заречный до ул. Энгельса | #### 3 135 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 86 | #### 3 049 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.548 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Заречный от пер. Заречный до ул. Энгельса | #### 661 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 22 | #### 640 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.549 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Заречный от пер. Заречный до ул. Энгельса | #### 2 570 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 87 | #### 2 483 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.550 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 3 061 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 84 | #### 2 977 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.551 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 3 529 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 96 | #### 3 433 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.552 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 5 396 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 147 | #### 5 249 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.553 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Пушкина до ул. Энгельса | #### 1 260 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 34 | #### 1 226 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.554 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 5 598 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 153 | #### 5 445 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.555 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 5 351 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 146 | #### 5 205 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.556 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 1 771 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 48 | #### 1 722 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.557 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 4 260 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 116 | #### 4 144 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.558 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | #### 2 208 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 60 | #### 2 148 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.559 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | #### 3 832 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 126 | #### 3 706 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.560 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | #### 1 637 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 45 | #### 1 593 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.561 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | #### 1 368 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 37 | #### 1 331 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.562 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | #### 5 026 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 170 | #### 4 856 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.563 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Ленинградская до ул. Половинко | #### 1 760 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 48 | #### 1 712 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.564 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Садовая до ул. Заводская | #### 2 545 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 70 | #### 2 476 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.565 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | #### 2 395 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 65 | #### 2 329 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.566 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Почтовая до ул. Железнодорожная | #### 2 588 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 71 | #### 2 517 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.567 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Ленинградская до ул. Половинко | #### 1 840 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 50 | #### 1 790 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.568 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Мира до ул. Куйбышева | #### 1 256 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 34 | #### 1 222 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.569 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Мира до ул. Куйбышева | #### 9 468 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 308 | #### 9 160 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.570 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от пер. Малый до ул. Куйбышева | #### 4 899 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 134 | #### 4 766 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.571 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от пер. Малый до ул. Куйбышева | #### 5 383 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 147 | #### 5 236 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.572 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Спортивное кольцо до ул. Куйбышева | #### 5 201 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 142 | #### 5 059 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.573 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от пер. Оборонный до ул. Куйбышева | #### 3 817 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 104 | #### 3 712 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.574 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Морской от ул. Луначарского до ул. Куйбышева | #### 1 484 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 41 | #### 1 443 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.575 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Максима Горького до пер. Морской | #### 10 538 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 357 | #### 10 182 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.576 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Куйбышева от ул. Максима Горького до пер. Морской | #### 10 461 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 340 | #### 10 120 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.577 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Ворошилова до ул. Куйбышева | #### 4 817 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 132 | #### 4 685 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.578 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Морской от ул. Куйбышева до ул.Ворошилова | #### 3 500 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 96 | #### 3 405 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.579 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Куйбышева до ул. Ворошилова | #### 3 876 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 106 | #### 3 770 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.580 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Заводская до ул. Куйбышева | #### 1 276 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 43 | #### 1 232 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.581 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Заводская до ул. Куйбышева | #### 26 511 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 887 | #### 25 624 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.582 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Заводская до ул. Куйбышева | #### 36 364 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 257 | #### 35 107 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.583 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Заводская от ул. Мира до ул. Ворошилова | #### 3 612 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 99 | #### 3 513 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.584 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Заводская до ул. Куйбышева | #### 64 916 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 897 | #### 63 019 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.585 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Мира до ул. Ворошилова | #### 1 403 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 38 | #### 1 364 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.586 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Куйбышева до ул. Ворошилова | #### 3 804 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 104 | #### 3 700 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.587 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 50 лет Октября от ул. Энгельса до ул. Мира | #### 2 466 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 67 | #### 2 399 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.588 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Садовая до ул. Ворошилова | #### 5 271 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 174 | #### 5 097 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.589 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Садовая до ул. Ворошилова | #### 7 377 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 240 | #### 7 136 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.590 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Садовая до ул. Ворошилова | #### 7 320 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 245 | #### 7 075 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.591 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Московская от ул. Садовая до ул. Ворошилова | #### 7 332 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 245 | #### 7 087 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.592 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Садовая от ул. Энгельса до ул. Мира | #### 2 804 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 77 | #### 2 728 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.593 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фрунзе от ул. Энгельса до ул. Мира | #### 1 398 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 38 | #### 1 359 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.594 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Московская до ул. Ленинградская | #### 3 242 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 89 | #### 3 154 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.595 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Мира до ул. Куйбышева | #### 5 215 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 176 | #### 5 039 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.596 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Мира до ул. Куйбышева | #### 9 324 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 303 | #### 9 020 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.597 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Московская до ул. Ленинградская | #### 2 262 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 62 | #### 2 200 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.598 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Крупской до ул. Огородная | #### 33 421 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 155 | #### 32 266 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.599 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Фрунзе до ул. Садовая | #### 3 007 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 82 | #### 2 925 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.600 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Фрунзе до ул. 50 лет Октября | #### 2 666 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 593 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.601 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. 50 лет Октября до ул. Московская | #### 1 054 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 29 | #### 1 025 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.602 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Почтовая от ул. Московская до ул. Ленинградская | #### 1 768 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 48 | #### 1 720 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.603 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Половинко от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 2 222 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 61 | #### 2 162 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.604 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 2 150 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 59 | #### 2 091 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.605 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 10-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 6 395 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 175 | #### 6 221 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.606 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 11-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 7 559 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 206 | #### 7 352 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.607 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 12-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 8 215 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 224 | #### 7 991 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.608 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 13-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 8 405 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 230 | #### 8 175 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.609 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 14-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 20 436 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 674 | #### 19 762 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.610 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 15-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 20 138 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 664 | #### 19 474 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.611 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 16-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 17 270 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 569 | #### 16 701 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.612 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 4 909 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 134 | #### 4 775 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.613 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 3-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 4 773 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 130 | #### 4 643 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.614 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 4-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 4 926 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 135 | #### 4 792 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.615 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 5-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 5 031 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 137 | #### 4 893 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.616 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 6-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 5 123 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 140 | #### 4 983 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.617 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 7-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 5 274 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 144 | #### 5 130 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.618 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 8-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 5 888 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 161 | #### 5 727 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.619 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 9-я от о. Соленое до шоссе Восточное | #### 6 101 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 167 | #### 5 934 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.620 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 6 до ул. Липовая | #### 2 141 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 57 | #### 2 084 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.621 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 41 до ул. Липовая | #### 1 755 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 47 | #### 1 708 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.622 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 17 до ул. Липовая | #### 1 562 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 42 | #### 1 521 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.623 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 90 до ул. Липовая | #### 1 993 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 53 | #### 1 939 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.624 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 77 до ул. Липовая | #### 1 836 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 49 | #### 1 787 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.625 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 104 до д. 97 | #### 2 363 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 63 | #### 2 300 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.626 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 7 до д. 12 | #### 1 613 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 43 | #### 1 570 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.627 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 138 до д. 133 | #### 1 751 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 47 | #### 1 705 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.628 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 43 до д. 48 | #### 1 842 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 49 | #### 1 793 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.629 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 114 до д. 109 | #### 1 722 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 46 | #### 1 676 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.630 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 19 до д. 22 | #### 1 853 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 49 | #### 1 804 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.631 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 186 до д. 181 | #### 1 816 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 48 | #### 1 768 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.632 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 92 до д. 96 | #### 1 336 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 36 | #### 1 301 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.633 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 162 до д. 157 | #### 1 754 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 47 | #### 1 707 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.634 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 67 до д. 72 | #### 1 622 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 43 | #### 1 579 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.635 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 105 до д. 107 | #### 1 092 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 29 | #### 1 063 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.636 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 152 до д. 156 | #### 1 459 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 39 | #### 1 420 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.637 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 223 до д. 220 | #### 1 276 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 34 | #### 1 242 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.638 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 117 до д. 119 | #### 1 367 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 36 | #### 1 331 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.639 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 205 до д. 202 | #### 1 205 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 32 | #### 1 173 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.640 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 188 до д. 192 | #### 1 471 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 39 | #### 1 431 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.641 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 260 до д. 256Б | #### 1 414 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 38 | #### 1 376 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.642 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 176 до д. 180 | #### 1 448 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 39 | #### 1 410 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.643 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 242 до д. 238 | #### 1 401 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 37 | #### 1 364 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.644 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 198 до д. 200 | #### 926 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 25 | #### 902 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.645 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 268 до д. 266 | #### 1 321 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 35 | #### 1 286 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.646 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 225 до д. 228 | #### 927 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 25 | #### 902 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.647 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 314 до д. 310 | #### 1 998 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 53 | #### 1 944 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.648 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 217 до д. 218 | #### 822 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 22 | #### 800 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.649 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 293 до д. 288 | #### 1 474 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 39 | #### 1 435 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.650 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 262 до д. 263 | #### 1 030 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 27 | #### 1 002 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.651 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 358 до д. 353А | #### 1 853 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 49 | #### 1 803 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.652 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 244 до д. 246 | #### 848 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 23 | #### 826 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.653 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 335 до д. 331 | #### 1 432 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 38 | #### 1 394 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.654 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 271 до д. 275 | #### 1 257 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 34 | #### 1 223 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.655 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 377 до д. 373 | #### 2 042 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 54 | #### 1 987 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.656 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 317 до д. 319 | #### 938 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 25 | #### 913 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.657 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д.546 до д. 404 | #### 2 790 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 74 | #### 2 716 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.658 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 294 до д. 297 | #### 1 090 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 29 | #### 1 061 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.659 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 395 до д. 388 | #### 2 456 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 66 | #### 2 390 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.660 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 360 до д. 363 | #### 1 001 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 27 | #### 975 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.661 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 338 до д. 352 | #### 1 140 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 30 | #### 1 109 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.662 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от ул. Плодовая до д. 411 | #### 1 612 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 43 | #### 1 569 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.663 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Каштановая до ул. Малиновая | #### 1 044 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 27 | #### 1 017 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.664 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Персиковая до ул. Сливовая | #### 840 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 22 | #### 818 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.665 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации от ул. Сливовая до ул. Каштановая | #### 876 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 23 | #### 853 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.666 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-я Плодовая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | #### 5 912 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 158 | #### 5 754 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.667 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Плодовая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | #### 5 513 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 147 | #### 5 366 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.668 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 3-я Плодовая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | #### 5 112 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 136 | #### 4 975 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.669 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 4-я Плодовая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | #### 5 282 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 141 | #### 5 141 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.670 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 531 до ул. Плодовая | #### 1 593 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 42 | #### 1 551 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.671 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 649 до ул. Плодовая | #### 4 941 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 163 | #### 4 778 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.672 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 604А до ул. Плодовая | #### 7 707 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 254 | #### 7 453 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.673 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 628 до ул. Плодовая | #### 6 179 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 204 | #### 5 975 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.674 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 819 до ул. Урожайная | #### 609 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 20 | #### 589 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.675 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от ул. Урожайная до ул. Плодовая | #### 13 179 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 429 | #### 12 750 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.676 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Плодовая от ул. Малиновая до ул. Васильковая | #### 981 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 26 | #### 955 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.677 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 576 до ул. Плодовая | #### 9 159 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 302 | #### 8 857 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.678 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 1060 до ул. Урожайная | #### 4 675 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 125 | #### 4 550 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.679 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 971 до ул. Персиковая | #### 1 858 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 50 | #### 1 808 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.680 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 977 до ул. Персиковая | #### 4 585 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 125 | #### 4 460 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.681 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 999 до ул. Урожайная | #### 1 243 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 34 | #### 1 209 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.682 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урожайная от д. 999Б до ул. Персиковая | #### 1 648 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 54 | #### 1 594 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.683 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 6 лет Победы от ул. 60-лет Победы до д. 34 | #### 1 421 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 48 | #### 1 373 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.684 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 1/5 | #### 4 817 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 159 | #### 4 658 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.685 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 14/5 | #### 2 997 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 99 | #### 2 898 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.686 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 16 | #### 8 445 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 286 | #### 8 159 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.687 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 18 | #### 41 512 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 435 | #### 40 077 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.688 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 18/3 | #### 2 916 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 96 | #### 2 820 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.689 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 3/7 | #### 3 459 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 116 | #### 3 343 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.690 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 34 | #### 1 481 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 50 | #### 1 432 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.691 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 3А | #### 1 852 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 49 | #### 1 803 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.692 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 3А | #### 840 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 28 | #### 812 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.693 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 3А | #### 2 022 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 66 | #### 1 956 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.694 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 5/5 | #### 716 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 24 | #### 692 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.695 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 60 лет Победы до д. 7/6 | #### 3 253 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 109 | #### 3 144 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.696 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Есенина от шоссе Восточное до ул. 60 лет Победы | #### 8 781 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 290 | #### 8 491 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.697 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Изумрудная от ул. 60 лет Победы до д. 36 | #### 4 139 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 136 | #### 4 003 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.698 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Медовая от ул. Медовая до ул. 60 лет Победы | #### 5 014 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 165 | #### 4 848 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.699 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Янтарная от д. 1 до ул. 60 лет Победы | #### 4 038 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 133 | #### 3 905 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.700 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Янтарная от ул. Лазурная до ул. 60 лет Победы | #### 6 130 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 202 | #### 5 928 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.701 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | #### 2 477 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 65 | #### 2 412 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.702 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | #### 15 283 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 408 | #### 14 876 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.703 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный | #### 4 296 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 142 | #### 4 154 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.704 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | #### 1 420 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 47 | #### 1 374 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.705 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | #### 1 673 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 57 | #### 1 616 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.706 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | #### 1 937 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 63 | #### 1 874 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.707 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ЖК Солнечный от пр-д. Казачий до тоннельного коллектора | #### 9 548 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 319 | #### 9 229 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.708 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Загородная от ул. Медовая до ул. Благодатная | #### 5 389 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 147 | #### 5 241 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.709 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Изумрудная от ул. 60 лет Победы до д. 19 | #### 6 082 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 162 | #### 5 920 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.710 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Купеческая от ул. Медовая до ул. Шмидта | #### 5 136 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 140 | #### 4 996 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.711 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Купеческая от ул. Медовая до ул. Шмидта | #### 8 369 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 276 | #### 8 093 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.712 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Летняя от д. 10 до ул. Шмидта | #### 3 983 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 106 | #### 3 877 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.713 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Летняя от д. 5 до ул. Шмидта | #### 6 247 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 167 | #### 6 080 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.714 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. Чкалова до пер. Донской | #### 1 090 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 36 | #### 1 054 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.715 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Радужная от д. 4 до ул. Шмидта | #### 6 848 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 226 | #### 6 622 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.716 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Усадебная от д. 10 до ул. Шмидта | #### 3 550 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 95 | #### 3 455 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.717 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Усадебная от д. 12 до ул. Шмидта | #### 3 334 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 89 | #### 3 245 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.718 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Чкалова до пер. Донской | #### 983 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 27 | #### 956 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.719 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 22 до д. 23 | #### 12 043 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 403 | #### 11 641 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.720 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 35 до д. 27 | #### 4 123 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 134 | #### 3 989 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.721 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 44 до д. 35 | #### 9 865 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 325 | #### 9 539 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.722 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 6 до д. 38 | #### 6 033 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 199 | #### 5 834 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.723 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от д. 7 до д. 10 | #### 4 778 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 158 | #### 4 621 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.724 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории мкр. Авиагородок от шоссе Восточное до д. 35 | #### 7 263 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 239 | #### 7 023 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.725 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Олимпийское кольцо от д. 13 до ул. Шмидта | #### 3 543 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 95 | #### 3 448 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.726 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Олимпийское кольцо от д. 19 до ул. Шмидта | #### 3 228 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 86 | #### 3 142 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.727 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская до ул. Талалихина | #### 1 385 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 37 | #### 1 348 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.728 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская до ул. Талалихина | #### 6 012 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 198 | #### 5 814 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.729 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Суворова до ул. Талалихина | #### 8 239 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 272 | #### 7 967 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.730 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. Ватутина до ул. Талалихина | #### 2 242 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 60 | #### 2 182 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.731 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. Липовая до ул. Талалихина | #### 4 109 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 110 | #### 4 000 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.732 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Талалихина от Авиаприборный ремонтный завод до д. 10 | #### 12 548 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 335 | #### 12 214 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.733 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Талалихина от д. 13 до д. 30к1 | #### 7 733 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 255 | #### 7 478 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.734 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта до ул. Олимпийское Кольцо | #### 1 612 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 43 | #### 1 569 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.735 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта до ул. Олимпийское Кольцо | #### 2 348 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 79 | #### 2 268 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.736 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Олимпийское Кольцо до ул. Талалихина | #### 3 456 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 112 | #### 3 343 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.737 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Суворова от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 9 934 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 328 | #### 9 607 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.738 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Черняховского от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 5 947 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 155 | #### 5 792 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.739 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ваутина от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 6 715 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 175 | #### 6 540 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.740 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кутузова от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 9 816 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 324 | #### 9 492 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.741 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Донской до ул. Кутузова | #### 1 361 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 45 | #### 1 317 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.742 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Черняховского до ул. Суворова | #### 1 256 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 34 | #### 1 223 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.743 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. Кутузова до ул. Суворова | #### 1 739 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 57 | #### 1 681 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.744 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул.Багратиона до ул. Шмидта | #### 4 136 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 136 | #### 4 000 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.745 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул.Багратиона до ул. Шмидта | #### 2 889 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 94 | #### 2 795 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.746 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул.Багратиона до ул. Шмидта | #### 3 563 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 119 | #### 3 443 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.747 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул.Багратиона до ул. Шмидта | #### 19 718 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 682 | #### 19 037 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.748 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 40 лет Октября от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 9 387 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 309 | #### 9 077 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.749 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нахимова от шоссе Восточное до ул. Чкалова | #### 4 331 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 143 | #### 4 188 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.750 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Невского от шоссе Восточное до ул. Чкалова | #### 4 141 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 137 | #### 4 004 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.751 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от ул. 40 лет Октября до ул. Чкалова | #### 2 811 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 91 | #### 2 720 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.752 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от шоссе Восточное до ул. 40 лет Октября | #### 960 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 26 | #### 934 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.753 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чкалова от ул. Нахимова до ул. Шмидта | #### 1 443 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 48 | #### 1 396 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.754 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чкалова от ул. Нахимова до ул. Шмидта | #### 2 718 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 88 | #### 2 630 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.755 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чкалова от ул. Нахимова до ул. Шмидта | #### 24 768 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 829 | #### 23 939 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.756 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. 40 лет Победы до ул. Чкалова | #### 2 505 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 85 | #### 2 420 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.757 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Авиационная от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 6 178 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 201 | #### 5 977 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.758 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Авиационная от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 14 880 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 498 | #### 14 382 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.759 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Авиационная от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 60 748 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 100 | #### 58 648 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.760 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Серова от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 14 802 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 495 | #### 14 307 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.761 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Серова от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 71 751 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 481 | #### 69 270 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.762 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 8 073 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 270 | #### 7 803 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.763 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 113 722 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 3 932 | #### 109 791 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.764 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Сенная до шоссе Восточное | #### 7 767 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 260 | #### 7 507 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.765 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Сенная до шоссе Восточное | #### 68 160 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 356 | #### 65 804 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.766 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Сенная до шоссе Восточное | #### 81 052 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 369 | #### 78 684 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.767 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Шмидта от ул. Сенная до шоссе Восточное | #### 47 548 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 205 | #### 46 344 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.768 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Воровского от ул. Тельмана до шоссе Восточное | #### 3 690 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 122 | #### 3 569 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.769 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Воровского от ул. Тельмана до шоссе Восточное | #### 14 814 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 496 | #### 14 318 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.770 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Воровского от ул. Тельмана до шоссе Восточное | #### 34 729 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 201 | #### 33 528 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.771 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Ляпидевского от пер. Ляпидевского до ул. Коммунистическая | #### 2 786 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 76 | #### 2 710 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.772 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Ляпидевского от ул. Молокова до ул. Островского | #### 2 494 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 68 | #### 2 426 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.773 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от пер. Ляпидевского до ул. Молокова | #### 4 704 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 159 | #### 4 545 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.774 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Молокова до ул. Островского | #### 6 027 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 196 | #### 5 831 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.775 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молокова от ул. Коммунистическая до ул. Речная | #### 5 822 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 159 | #### 5 663 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.776 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молокова от ул. Сенная до ул. Коммунистическая | #### 5 692 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 156 | #### 5 537 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.777 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Островского от ул. Сенная до ул. Иноземцева | #### 2 552 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 70 | #### 2 482 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.778 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Островского от ул. Сенная до ул. Иноземцева | #### 6 223 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 203 | #### 6 021 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.779 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Островского от ул. Сенная до ул. Иноземцева | #### 16 573 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 555 | #### 16 019 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.780 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Шмидта до ул. Молокова | #### 12 355 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 407 | #### 11 948 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.781 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Зеленая от ул. Сенная до ул. Коммунистическая | #### 6 071 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 166 | #### 5 905 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.782 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Зеленая до ул. Маяковского | #### 3 891 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 128 | #### 3 763 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.783 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Маяковского до ул. Социалистическая | #### 3 926 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 129 | #### 3 797 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.784 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Островского до ул. Зеленая | #### 3 660 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 121 | #### 3 539 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.785 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от д. 1 до ул. Коммунистическая | #### 7 651 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 256 | #### 7 395 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.786 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маяковского от д. 5 до ул. Маяковского | #### 3 250 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 109 | #### 3 141 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.787 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Седова от ул. Сенная до д. 5 | #### 2 061 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 55 | #### 2 006 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.788 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая до д. 5 | #### 2 648 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 90 | #### 2 558 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.789 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Социалистическая от д.19 до д. 1 | #### 4 180 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 138 | #### 4 042 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.790 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Дружбы до ул. Иноземцева | #### 2 323 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 63 | #### 2 260 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.791 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Дружбы до ул. Иноземцева | #### 2 269 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 62 | #### 2 207 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.792 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Социалистическая до ул. Иноземцева | #### 4 091 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 135 | #### 3 956 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.793 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Киевская от ул. Дружбы до ул. Гоголя | #### 2 312 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 63 | #### 2 249 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.794 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Гоголя до ул. Дружбы | #### 1 980 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 54 | #### 1 926 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.795 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Тургенева до ул. Гоголя | #### 2 149 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 59 | #### 2 090 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.796 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Тургенева до ул. Иноземцева | #### 2 184 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 60 | #### 2 124 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.797 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Речная от ул. Можайского до ул. Ленинградская | #### 2 163 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 58 | #### 2 105 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.798 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Речная от ул. Можайского до ул. Ленинградская | #### 4 569 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 155 | #### 4 414 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.799 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Лермонтова до ул. Тургенева | #### 1 927 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 53 | #### 1 874 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.800 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Некрасова от ул. Коммунистическая до ул. 2-я Речная | #### 2 873 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 78 | #### 2 795 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.801 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Речная от ул. Разина до ул. Тургенева | #### 2 527 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 2 458 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.802 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тургенева от ул. Киевская до ул. Солнечная | #### 2 312 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 63 | #### 2 249 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.803 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тургенева от ул. Киевская до ул. Солнечная | #### 6 082 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 198 | #### 5 884 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.804 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Циолковского от ул. Коммунистическая до ул. Речная | #### 1 864 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 50 | #### 1 814 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.805 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Братский от ул. Коммунистическая до ул. Речная | #### 4 467 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 122 | #### 4 345 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.806 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Некрасова от ул. Киевская до ул. Коммунистическая | #### 1 953 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 53 | #### 1 900 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.807 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Циолковского от ул. Киевская до ул. Коммунистическая | #### 2 035 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 56 | #### 1 980 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.808 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Циолковского от ул. Речная до ул. Коммунистическая | #### 2 144 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 59 | #### 2 086 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.809 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Коммунистическая до ул. Киевская | #### 2 202 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 60 | #### 2 142 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.810 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленинградская от ул. Седова до ул. Киевская | #### 2 117 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 58 | #### 2 059 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.811 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Лермонтова от д. 1 до ул. Киевская | #### 2 877 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 79 | #### 2 799 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.812 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Некрасова от ул. Седова до ул. Киевская | #### 1 558 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 41 | #### 1 517 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.813 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Циолковского от ул. Седова до ул. Киевская | #### 2 473 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 66 | #### 2 407 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.814 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Озерная от пер. Восточный до д. 15 | #### 1 059 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 29 | #### 1 030 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.815 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Озерная от ул. 2-я Озерная до ул. Ленинградская | #### 7 490 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 251 | #### 7 239 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.816 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Озерная от ул. Некрасова до д. 13 | #### 2 694 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 74 | #### 2 620 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.817 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Озерная от ул. Некрасова до д. 14 | #### 1 254 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 42 | #### 1 211 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.818 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | #### 5 123 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 169 | #### 4 954 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.819 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Энгельса до р. Малый Койсуг | #### 5 455 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 183 | #### 5 272 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.820 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Свободы до о. Соленое | #### 450 322 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 6 955 | #### 443 367 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.821 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Свободы до о. Соленое | #### 266 780 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 120 | #### 262 660 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.822 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Свободы до о. Соленое | #### 114 066 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 762 | #### 112 304 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.823 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Производственная от ул. Свободы до о. Соленое | #### 321 184 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 961 | #### 316 223 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.824 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Производственная от ул. Свободы до о. Соленое | #### 1 146 308 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 17 704 | #### 564 302 | #### 564 302 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.825 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Промышленная от ул. Молодежная до тупик Ольгинский | #### 293 312 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 530 | #### 288 781 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.826 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Промышленная от ул. Свободы до о. Соленое | #### 201 000 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 3 104 | #### 197 896 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.827 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. К.Заслонова от ул. Артемовская до ул. Крымская | #### 3 403 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 89 | #### 3 314 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.828 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Артемовская до ул. Крымская | #### 6 194 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 161 | #### 6 032 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.829 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Астраханская до ул. Пятигорская | #### 1 998 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 55 | #### 1 943 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.830 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от ул. Астраханская до ул. Пятигорская | #### 2 332 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 64 | #### 2 268 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.831 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Артемовская от ул. Сальская до ул. Астраханская | #### 2 107 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 58 | #### 2 050 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.832 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Белорусская от пер. Каспийский до ул. Астраханская | #### 2 055 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 56 | #### 1 999 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.833 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Белорусская до ул. Артемовская | #### 2 975 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 81 | #### 2 894 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.834 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Белорусская до ул. Артемовская | #### 2 810 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 75 | #### 2 735 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.835 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Белорусская до ул. Артемовская | #### 2 579 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 2 511 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.836 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Минская до тоннельного коллектора | #### 10 618 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 290 | #### 10 328 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.837 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Литовская до ул. Коммунаров | #### 1 955 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 64 | #### 1 891 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.838 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Минская до ул. Цимлянская | #### 11 558 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 316 | #### 11 242 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.839 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 7 598 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 198 | #### 7 400 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.840 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 5 155 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 170 | #### 4 985 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.841 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 8 382 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 273 | #### 8 109 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.842 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Сальская до ул. Ставропольская | #### 7 492 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 195 | #### 7 297 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.843 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Саратовская до ул. Минская | #### 3 230 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 84 | #### 3 146 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.844 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | #### 2 563 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 67 | #### 2 496 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.845 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Краснодарская до ул. Волжская | #### 5 043 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 171 | #### 4 872 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.846 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Севастопольская до ул. Краснодарская | #### 4 542 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 150 | #### 4 392 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.847 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Краснодарская до ул. Волжская | #### 4 633 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 153 | #### 4 481 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.848 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Литовская до ул. Волжская | #### 2 264 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 59 | #### 2 205 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.849 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Севастопольская до ул. Краснодарская | #### 1 920 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 50 | #### 1 870 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.850 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Сальская до ул. Саратовская | #### 10 461 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 273 | #### 10 188 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.851 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Саратовская до ул. Краснодарская | #### 2 957 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 79 | #### 2 878 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.852 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Саратовская до ул. Минская | #### 936 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 26 | #### 911 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.853 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Краснодарская до ул. Волжская | #### 3 007 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 82 | #### 2 925 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.854 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Ангарская до ул. Волжская | #### 2 858 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 93 | #### 2 765 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.855 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Литовская до ул. Ангарская | #### 837 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 28 | #### 810 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.856 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Владимира Гречаника от ул. Леонида Ганоцкого до ул. Павла Оноколова | #### 8 083 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 221 | #### 7 862 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.857 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Василия Першикова от ул. Леонида Ганоцкого до ул. Таисии Юрьевич | #### 6 221 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 205 | #### 6 015 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.858 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кавказская от ул. Минская до ул. Цимлянская | #### 11 629 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 318 | #### 11 311 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.859 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Минская до ул. Цемлянская | #### 11 590 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 317 | #### 11 273 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.860 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Николая Кулиша от ул. Владимира Гречаника до ул. Павла Оноколова | #### 8 363 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 276 | #### 8 087 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.861 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Владимира Гречаника | #### 796 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 21 | #### 775 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.862 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Владимира Гречаника | #### 8 916 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 302 | #### 8 614 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.863 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Владимира Гречаника | #### 6 622 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 222 | #### 6 400 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.864 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Владимира Гречаника | #### 4 735 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 164 | #### 4 572 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.865 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павла Оноколова до ул. Волжская | #### 27 598 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 954 | #### 26 644 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.866 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Павлика Морозова от ул. Минская до ул. Цимлянская | #### 11 438 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 312 | #### 11 126 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.867 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Севастопольская от ул. Минская до ул. Цимлянская | #### 10 834 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 282 | #### 10 552 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.868 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Таисии Юрьевич до ул. Павла Оноколова | #### 188 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 6 | #### 182 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.869 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Таисии Юрьевич от ул. Василия Першикова до ул. Павла Оноколова | #### 2 343 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 78 | #### 2 265 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.870 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Таисии Юрьевич от ул. Леонида Ганоцкого до ул. Василия Першикова | #### 7 490 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 247 | #### 7 243 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.871 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Павла Оноколова до ул. Волжская | #### 45 676 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 579 | #### 44 097 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.872 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Павла Оноколова до ул. Волжская | #### 100 743 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 552 | #### 98 191 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.873 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Курганная от ул. Кольчужная до ул. Скифская | #### 3 826 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 105 | #### 3 722 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.874 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Белорусская до ул. Артемовская | #### 2 303 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 63 | #### 2 240 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.875 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крымская от ул. Смоленская до ул. Революционная | #### 6 542 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 171 | #### 6 372 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.876 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Крымская до ул. Артемовская | #### 2 521 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 2 452 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.877 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Украинская до ул. Белорусская | #### 2 944 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 80 | #### 2 863 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.878 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Украинская до ул. Белорусская | #### 2 713 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 74 | #### 2 639 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.879 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Молдавская до ул. Белорусская | #### 5 904 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 161 | #### 5 742 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.880 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Думенко до ул. Белорусская | #### 3 725 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 123 | #### 3 602 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.881 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Одесская до ул. Белорусская | #### 2 165 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 70 | #### 2 094 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.882 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Балашова от ул. Украинская до ул. Одесская | #### 1 672 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 46 | #### 1 626 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.883 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Одесская от ул. Революционная до ул. Балашова | #### 5 945 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 162 | #### 5 783 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.884 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Одесская от ул. Революционная до ул. Балашова | #### 2 048 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 68 | #### 1 981 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.885 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Украинская до ул. Белорусская | #### 2 117 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 58 | #### 2 060 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.886 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Молдавская до ул. Украинская | #### 2 480 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 68 | #### 2 412 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.887 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | #### 3 027 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 83 | #### 2 945 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.888 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Смоленская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | #### 3 144 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 86 | #### 3 058 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.889 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Смоленская от ул. Украинская до ул. Молдавская | #### 2 496 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 68 | #### 2 428 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.890 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Смоленская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 2 413 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 66 | #### 2 347 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.891 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от д. 248 до ул. Революционная | #### 1 656 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 44 | #### 1 612 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.892 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от д. 258 до ул. Революционная | #### 422 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 14 | #### 408 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.893 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от д. 51 до ул. Революционная | #### 1 957 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 66 | #### 1 891 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.894 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ангарская от ул. Революционная до ул. Балашова | #### 1 894 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 51 | #### 1 844 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.895 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от д. 28 до ул. Революции | #### 2 845 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 76 | #### 2 769 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.896 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Революционная до ул. Балашова | #### 7 185 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 243 | #### 6 942 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.897 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Смоленская до ул. Революционная | #### 6 783 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 185 | #### 6 598 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.898 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от д. 62А до ул. Революционная | #### 3 404 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 93 | #### 3 311 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.899 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Революционная до ул. Балашова | #### 8 985 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 301 | #### 8 684 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.900 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Ангарская до ул. Литовская | #### 4 465 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 149 | #### 4 316 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.901 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Волжская до ул. Анграская | #### 2 132 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 72 | #### 2 060 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.902 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Краснодарская до ул. Волжская | #### 2 669 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 596 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.903 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Литовская до ул. коммунаров | #### 1 336 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 36 | #### 1 299 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.904 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Революционная от ул. Эстонская до ул. Коммунаров | #### 1 233 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 34 | #### 1 199 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.905 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от пер. Армавирский до ул. Украинская | #### 1 492 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 40 | #### 1 452 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.906 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Молдавская до ул. Украинская | #### 2 737 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 664 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.907 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от пер. Армавирский до ул. Украинская | #### 1 341 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 44 | #### 1 297 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.908 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Молдавская до ул. Артемовская | #### 1 110 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 30 | #### 1 079 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.909 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Молдавская до пер. Армавирский | #### 2 203 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 131 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.910 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | #### 3 711 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 101 | #### 3 610 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.911 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Максима Горького от ул. Ейская до ул. Астраханская | #### 3 805 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 99 | #### 3 705 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.912 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | #### 4 306 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 142 | #### 4 164 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.913 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | #### 2 995 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 80 | #### 2 915 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.914 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | #### 3 097 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 81 | #### 3 016 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.915 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | #### 2 782 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 74 | #### 2 708 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.916 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Грузинская до ул. Максима Горького | #### 3 633 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 97 | #### 3 536 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.917 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Зерноградский от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 2 664 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 592 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.918 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Литовская до ул. Эстонская | #### 2 483 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 65 | #### 2 419 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.919 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 2 564 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 67 | #### 2 497 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.920 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Эстонская до ул. Грузинская | #### 7 105 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 231 | #### 6 874 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.921 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Волжская от ул. Ейская до ул. Сальская | #### 1 246 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 32 | #### 1 213 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.922 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 1 057 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 28 | #### 1 029 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.923 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 2 875 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 97 | #### 2 778 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.924 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 2 783 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 91 | #### 2 693 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.925 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 7 406 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 248 | #### 7 158 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.926 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Грузинская от ул. Сальская до тоннельного коллектора | #### 17 687 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 611 | #### 17 076 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.927 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Донецкая от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 2 804 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 731 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.928 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Донецкая от ул. Эстонская до ул. Грузинская | #### 2 880 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 75 | #### 2 805 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.929 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Краснодарская от ул. Ейская до ул. Сальская | #### 1 260 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 33 | #### 1 227 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.930 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 4 193 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 138 | #### 4 055 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.931 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Томская до ул. Грузинская | #### 1 487 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 41 | #### 1 447 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.932 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 2 469 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 67 | #### 2 401 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.933 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Эстонская до ул. Грузинская | #### 2 713 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 71 | #### 2 643 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.934 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Волжская до ул. Эстонская | #### 10 714 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 363 | #### 10 351 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.935 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Грузинская до ул. Эстонская | #### 2 856 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 74 | #### 2 781 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.936 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Краснодарская до ул. Волжская | #### 4 556 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 150 | #### 4 406 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.937 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 3 117 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 81 | #### 3 036 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.938 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сальская от ул. Севастопольская до ул. Краснодарская | #### 1 558 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 41 | #### 1 518 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.939 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Самарская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 2 886 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 75 | #### 2 810 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.940 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 3 177 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 87 | #### 3 090 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.941 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Томская до ул. Грузинская | #### 1 733 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 47 | #### 1 686 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.942 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Цимлянская от ул. Томская до ул. Грузинская | #### 2 510 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 83 | #### 2 427 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.943 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Ейская до ул. Сальская | #### 359 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 9 | #### 350 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.944 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Сальская до ул. Астраханская | #### 6 091 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 198 | #### 5 893 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.945 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Астраханская от ул. Волжская до ул. Литовская | #### 2 567 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 67 | #### 2 500 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.946 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от д. 239 до ул. Саратовская | #### 2 470 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 67 | #### 2 403 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.947 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунаров от ул. Саратовская до ул. Минская | #### 2 689 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 73 | #### 2 615 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.948 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Пятигорская до ул. Ставропольская | #### 5 168 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 175 | #### 4 993 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.949 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Астраханская до ул. Пятигорская | #### 3 090 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 84 | #### 3 006 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.950 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Саратовская до ул. Минская | #### 3 209 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 88 | #### 3 121 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.951 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Литовская от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | #### 5 684 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 192 | #### 5 492 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.952 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Волжская до ул. Литовская | #### 2 446 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 67 | #### 2 379 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.953 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Коммунаров до ул. Эстонская | #### 3 018 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 98 | #### 2 920 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.954 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Литовская до ул. Коммунаров | #### 2 537 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 86 | #### 2 451 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.955 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Минская от ул. Эстонская до ул. Томская | #### 4 866 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 163 | #### 4 703 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.956 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Волжская до ул. Литовская | #### 2 628 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 2 559 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.957 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пятигорская от ул. Литовская до ул. Эстонская | #### 2 504 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 65 | #### 2 439 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.958 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Грузинская до ул. Томская | #### 1 189 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 32 | #### 1 156 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.959 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Коммунаров до ул. Эстонская | #### 4 551 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 152 | #### 4 398 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.960 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Литовская до ул. Коммунаров | #### 2 714 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 88 | #### 2 626 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.961 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Саратовская от ул. Эстонская до ул. Томская | #### 4 622 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 155 | #### 4 468 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.962 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | #### 3 045 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 103 | #### 2 942 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.963 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Волжская до ул. Литовская | #### 2 431 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 63 | #### 2 368 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.964 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ставропольская от ул. Литовская до ул. Эстонская | #### 2 625 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 68 | #### 2 557 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.965 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | #### 2 130 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 56 | #### 2 075 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.966 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Астраханская до тоннельного коллектора | #### 4 685 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 154 | #### 4 531 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.967 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Саратовская до ул. Минская | #### 3 356 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 92 | #### 3 265 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.968 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстонская от ул. Ставропольская до ул. Саратовская | #### 2 940 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 80 | #### 2 859 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.969 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Максима Горького до ул. Грузинская | #### 2 969 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 81 | #### 2 888 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.970 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Эстонская до ул. Грузинская | #### 2 596 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 71 | #### 2 525 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.971 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Анграская до ул. Литовская | #### 1 240 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 34 | #### 1 206 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.972 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Коммунаров до ул. Литовская | #### 1 124 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 31 | #### 1 093 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.973 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Волжская до ул. Анграская | #### 1 115 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 30 | #### 1 085 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.974 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иркутская от ул. Смоленска до ул. Красноярская | #### 5 639 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 154 | #### 5 484 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.975 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Иркутская до ул. Волжская | #### 2 106 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 71 | #### 2 034 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.976 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Краснодарская до ул. Иркутская | #### 1 429 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 39 | #### 1 390 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.977 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Иркутская от ул. Иркутская до ул. Полтавская | #### 2 456 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 64 | #### 2 392 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.978 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Артемовская до ул. Крымская | #### 2 228 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 59 | #### 2 169 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.979 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кемеровская от ул. Смоленска до ул. Красноярская | #### 4 732 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 126 | #### 4 605 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.980 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Комарова до ул. Беллоруская | #### 2 324 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 77 | #### 2 248 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.981 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Максима Горького до ул. Молдавская | #### 2 930 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 80 | #### 2 850 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.982 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Саши Крахмального до ул. Артемовская | #### 1 155 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 31 | #### 1 125 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.983 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Украинская до ул. Комарова | #### 970 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 26 | #### 944 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.984 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноярская от ул. Украинская до ул. Молдавская | #### 2 164 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 58 | #### 2 107 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.985 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молдавская от ул. Смоленская до ул. Красноярская | #### 5 582 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 153 | #### 5 430 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.986 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Рабочая до ул. Максима Горького | #### 3 482 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 115 | #### 3 367 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.987 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Рабочая до ул. Максима Горького | #### 7 506 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 251 | #### 7 255 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.988 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рабочая от ул. Энгельса до ул. Мира | #### 2 806 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 93 | #### 2 713 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.989 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Рабочая до ул. Максима Горького | #### 8 427 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 278 | #### 8 149 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.990 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 5 196 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 176 | #### 5 020 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.991 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Красноармейская от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 8 376 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 283 | #### 8 093 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.992 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Держинского до ул. Коваливского | #### 8 327 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 279 | #### 8 048 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.993 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Комсомольская до ул. Держинского | #### 3 596 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 122 | #### 3 474 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.994 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Урицкого до ул. Коваливского | #### 7 796 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 257 | #### 7 539 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.995 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Ворошилова до ул. Мира | #### 1 453 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 49 | #### 1 404 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.996 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Ворошилова | #### 1 450 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 48 | #### 1 402 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.997 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Мира до ул. Ленина | #### 22 628 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 782 | #### 21 845 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.998 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коваливского от ул. Мира до ул. Ленина | #### 40 118 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 016 | #### 39 101 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.999 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Дзержинского до ул. Коваливского | #### 39 094 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 352 | #### 37 742 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1000 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Комсомольская до ул. Дзержинского | #### 3 694 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 125 | #### 3 569 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1001 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Урицкого до ул. Коваливского | #### 7 787 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 257 | #### 7 530 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1002 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ворошилова от ул. Кирова до ул. Урицкого | #### 8 200 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 270 | #### 7 929 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1003 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Карла Маркса от ул. Ворошилова до ул. Ленина | #### 2 465 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 81 | #### 2 383 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1004 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кирова от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 7 557 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 249 | #### 7 308 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1005 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого | #### 7 176 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 240 | #### 6 936 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1006 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Коваливского | #### 5 022 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 170 | #### 4 852 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1007 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Коваливского | #### 61 764 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 135 | #### 59 628 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1008 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Мира от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого | #### 4 375 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 144 | #### 4 230 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1009 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урицкого от ул. Ворошилова до ул. Ленина | #### 5 493 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 184 | #### 5 309 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1010 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урицкого от ул. Мира до ул. Ворошилова | #### 5 100 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 171 | #### 4 930 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1011 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Урицкого от ул. Энгельса до ул. Мира | #### 4 780 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 158 | #### 4 623 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1012 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Березовая от ул. Базовая до ул. Сосновая | #### 9 953 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 333 | #### 9 620 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1013 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Березовая от ул. Ключевая до ул. Сосновая | #### 23 580 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 767 | #### 22 813 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1014 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Березовая от ул. Ракитовая до ул. Сосновая | #### 25 501 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 882 | #### 24 619 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1015 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Березовая от ул. Ракитовая до ул. Сосновая | #### 78 706 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 994 | #### 76 712 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1016 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Гайдара от ул. Березовая до ул. Ушинского | #### 368 543 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 7 211 | #### 361 332 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1017 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Совхозная от ул. Березовая до ул. Ушинского | #### 45 317 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 887 | #### 44 431 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1018 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сосновая от ул. Березовая до ул. Ушинского | #### 218 889 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 5 545 | #### 213 344 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1019 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Совхозная | #### 9 582 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 324 | #### 9 258 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1020 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Энгельса до ул. Ленина | #### 8 060 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 273 | #### 7 788 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1021 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Лазо от пер. Стадионный до ул. Энгельса | #### 5 249 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 178 | #### 5 071 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1022 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от пер. Стадионный до ул. Энгельса | #### 4 096 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 139 | #### 3 957 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1023 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Дзержинского от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 2 512 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 85 | #### 2 427 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1024 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Карла Маркса от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 4 192 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 138 | #### 4 054 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1025 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кирова от д.2 до ул. Энгельса | #### 3 136 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 103 | #### 3 032 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1026 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Энгельса | #### 4 608 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 152 | #### 4 456 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1027 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комсомольская от ул. Ленина до ул. Энгельса | #### 3 439 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 116 | #### 3 322 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1028 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крупской от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 6 103 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 201 | #### 5 902 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1029 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Подтопты от пер. Стадионный до ул. Энгельса | #### 4 706 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 155 | #### 4 551 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1030 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рабочая от ул. Мира до ул. Энгельса | #### 4 106 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 135 | #### 3 971 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1031 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | #### 16 352 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 553 | #### 15 799 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1032 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | #### 62 140 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 022 | #### 30 059 | #### 30 059 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1033 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | #### 7 634 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 255 | #### 7 379 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1034 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | #### 147 964 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 5 115 | #### 142 849 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1035 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | #### 30 611 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 895 | #### 29 716 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1036 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Энгельса от пер. Бекентьева до ул. Огородная | #### 206 742 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 5 238 | #### 201 505 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1037 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Крупской до ул. Огородная | #### 32 541 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 125 | #### 31 416 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1038 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Книжный от ул. Урицкого до ул. Пушкина | #### 8 423 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 278 | #### 8 145 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1039 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Книжный от ул. Урицкого до ул. Пушкина | #### 6 781 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 229 | #### 6 551 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1040 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крупской от ул. Урицкого до ул. Пушкина | #### 3 772 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 123 | #### 3 649 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1041 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крупской от ул. Урицкого до ул. Пушкина | #### 2 271 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 76 | #### 2 195 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1042 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Привокзальная от ул. Урицкого до ул. Пушкина | #### 13 255 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 437 | #### 12 818 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1043 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Привокзальная от ул. Урицкого до ул. Пушкина | #### 2 422 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 82 | #### 2 340 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1044 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рабочая от ул. Почтовая до ул. Пушкина | #### 4 542 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 150 | #### 4 392 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1045 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Крупской от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 3 126 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 103 | #### 3 023 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1046 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рабочая от ул. Энгельса до ул. Пушкина | #### 3 027 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 100 | #### 2 928 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1047 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Васильковая от д. 705А до д. 742 | #### 2 555 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 68 | #### 2 486 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1048 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от д. 710 до ул. Плодовая | #### 5 247 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 140 | #### 5 107 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1049 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Жасминовая от д. 730 до ул. Плодовая | #### 5 436 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 145 | #### 5 291 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1050 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Каштановая от д. 790 до д. 781 | #### 2 595 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 2 526 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1051 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Малиновая от д. 773А до д. 780 | #### 2 586 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 2 517 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1052 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Персиковая от д. 826А до ул. Урожайная | #### 2 997 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 80 | #### 2 917 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1053 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сливовая от д. 811 до ул. Плодовая | #### 2 933 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 78 | #### 2 855 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1054 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Промышленная от ул. Свободы до о. Соленое | #### 3 347 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 91 | #### 3 256 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1055 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от шоссе Самарское до тупика Ольгинский | #### 9 210 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 240 | #### 8 969 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1056 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от шоссе Самарское до тупика Ольгинский | #### 442 537 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 8 658 | #### 433 879 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1057 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 8 842 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 231 | #### 8 611 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1058 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 3-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 8 834 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 230 | #### 8 603 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1059 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 4-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 9 067 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 242 | #### 8 825 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1060 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 5-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 8 792 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 229 | #### 8 563 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1061 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 6-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 9 109 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 237 | #### 8 872 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1062 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 7-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 9 135 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 238 | #### 8 897 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1063 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 8-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 9 058 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 236 | #### 8 822 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1064 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 9-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 8 550 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 223 | #### 8 327 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1065 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 9-я Линия от шоссе Самарское до тупик Ольгинский | #### 31 788 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 622 | #### 31 166 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1066 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Молодежная от шоссе Самарское до тупик Ольгинский | #### 458 884 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 7 087 | #### 451 797 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1067 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нефтегорская от шоссе Самарское до тупик Ольгинский | #### 385 979 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 5 961 | #### 380 017 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1068 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Эстакадная от ул. Космонавтов до Железной дороги | #### 4 423 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 118 | #### 4 305 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1069 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул.10-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 8 542 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 223 | #### 8 319 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1070 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 0-я Линия от ул. Полевая до ул. Нольная | #### 3 986 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 109 | #### 3 877 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1071 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 10-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 14 338 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 473 | #### 13 866 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1072 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 11-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 13 532 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 446 | #### 13 086 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1073 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 12-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 8 622 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 284 | #### 8 337 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1074 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 13-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 10 645 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 351 | #### 10 294 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1075 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 14-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 8 968 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 296 | #### 8 672 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1076 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 15-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 5 975 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 202 | #### 5 773 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1077 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 16-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 1 381 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 37 | #### 1 344 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1078 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 1-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 5 428 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 148 | #### 5 279 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1079 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 2-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 7 863 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 259 | #### 7 604 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1080 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 3-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 8 002 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 271 | #### 7 731 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1081 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 4-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 8 255 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 279 | #### 7 975 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1082 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 6-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 9 344 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 308 | #### 9 036 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1083 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 7-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 8 470 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 231 | #### 8 239 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1084 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 8-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 12 905 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 425 | #### 12 479 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1085 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 9-я Линия от шоссе Дон до ул. Нольная | #### 13 091 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 432 | #### 12 659 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1086 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Космонавтов от ул. Губкина до ул. Нефтегорская | #### 1 753 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 47 | #### 1 706 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1087 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нефтегорская от ул. Нефтегорская до ул. Космонавтов | #### 3 588 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 94 | #### 3 495 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1088 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нефтегорская от шоссе Самарское до ул. Губкина | #### 237 597 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 4 649 | #### 232 948 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1089 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | #### 886 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 23 | #### 863 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1090 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | #### 1 283 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 35 | #### 1 248 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1091 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | #### 4 260 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 144 | #### 4 116 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1092 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | #### 7 668 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 250 | #### 7 419 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1093 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | #### 6 258 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 209 | #### 6 048 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1094 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | #### 56 057 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 938 | #### 54 119 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1095 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | #### 21 239 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 538 | #### 20 701 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1096 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Нольная от шоссе Самарское до ул. Губкина | #### 115 298 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 256 | #### 113 042 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1097 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Полевая от шоссе Сальское до ул. Нольная | #### 5 979 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 163 | #### 5 816 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1098 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 11-я линия до ул. 12-я линия | #### 1 992 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 66 | #### 1 927 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1099 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | #### 1 339 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 35 | #### 1 304 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1100 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | #### 1 877 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 62 | #### 1 815 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1101 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | #### 3 271 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 111 | #### 3 160 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1102 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | #### 6 948 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 226 | #### 6 722 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1103 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 11-я Линия от ул. Нольная до пр-д. Казачий | #### 8 051 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 210 | #### 7 842 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1104 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 12-я Линия от ул. 19-я линия до ДНТ "Дружба" | #### 4 076 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 133 | #### 3 944 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1105 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 12-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 7 301 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 190 | #### 7 111 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1106 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 13-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 7 606 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 198 | #### 7 408 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1107 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 14-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 7 076 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 184 | #### 6 892 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1108 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 16-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 6 836 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 178 | #### 6 658 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1109 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 17-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 6 774 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 177 | #### 6 597 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1110 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. 18-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 5 476 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 143 | #### 5 333 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1111 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул.13-я Линия от ул. Нольная до Железной дороги | #### 7 230 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 188 | #### 7 042 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1112 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | #### 2 611 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 85 | #### 2 526 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1113 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | #### 3 160 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 106 | #### 3 054 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1114 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | #### 37 638 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 301 | #### 36 337 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1115 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | #### 15 820 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 462 | #### 15 358 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1116 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Земляничная до ул. 12-я линия | #### 56 196 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 424 | #### 54 773 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1117 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по территории ДНТ "Труд" от ул. Ольховская до ул. 12-я линия | #### 31 058 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 074 | #### 29 984 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1118 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Барбарисовая от ул. Лиственная до Железной дороги | #### 11 844 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 401 | #### 11 443 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1119 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Земляничная от пр-д Самарский до Железной дороги | #### 2 396 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 81 | #### 2 314 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1120 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Земляничная от пр-д Самарский до Железной дороги | #### 11 747 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 382 | #### 11 365 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1121 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Калиновая от ул. Осиновая до Железной дороги | #### 7 937 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 269 | #### 7 668 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1122 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кедровая от пр-д Самарский до Железной дороги | #### 14 143 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 466 | #### 13 677 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1123 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кизиловая от ул. Осиновая до Железной дороги | #### 7 811 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 264 | #### 7 547 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1124 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кленовая от пр-д Самарский до ул. Сиреневая | #### 6 011 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 203 | #### 5 808 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1125 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маковая от шоссе Дон до ул. Тенистая | #### 6 487 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 173 | #### 6 313 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1126 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Маслиновая от пр-д Самарский до Железной дороги | #### 12 442 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 410 | #### 12 031 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1127 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Ольховая от ул. Лиственная до ул. Сиреневая | #### 9 518 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 322 | #### 9 195 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1128 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Розовая от шоссе Дон до ул. Тенистая | #### 6 077 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 158 | #### 5 919 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1129 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Рябиновая от пр-д Самарский до Железной дороги | #### 11 418 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 376 | #### 11 041 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1130 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сиреневая от ул. Кленовая до ул. Ольховая | #### 4 273 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 143 | #### 4 130 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1131 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сиреневая от ул. Тенистая до ул. Кленовая | #### 4 496 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 150 | #### 4 345 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1132 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Сиреневая от шоссе Дон до ул. Тенистая | #### 5 489 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 143 | #### 5 346 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1133 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Смородиновая от пр-д Самарский до Железной дороги | #### 12 270 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 405 | #### 11 865 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1134 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тенистая от ул. Маковая до ул. Розовая | #### 1 694 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 46 | #### 1 648 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1135 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тенистая от ул. Розовая до ул. Сиреневая | #### 3 578 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 120 | #### 3 458 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1136 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Черемухова от пр-д Самарский до Железной дороги | #### 13 503 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 445 | #### 13 058 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1137 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от пер. Совхозный до ул. Центральная | #### 17 317 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 571 | #### 16 746 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1138 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации в районе шоссе Восточное от ул. Новая до шоссе Восточное | #### 9 054 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 313 | #### 8 741 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1139 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Механизаторов от пер. Совхозный до ул. Центральная | #### 3 800 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 125 | #### 3 675 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1140 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Механизаторов от пер. Совхозный до ул. Центральная | #### 3 268 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 106 | #### 3 161 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1141 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Новая от д. 14 до ул. Новая | #### 6 213 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 205 | #### 6 008 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1142 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Новая от ул. Новая до ул. Центральная | #### 3 313 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 112 | #### 3 201 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1143 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Центральная от ул. Механизаторов до ул. Новая | #### 10 973 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 357 | #### 10 616 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1144 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Центральная от ул. Новая до шоссе Восточное | #### 4 014 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 134 | #### 3 879 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1145 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Центральная от ул. Новая до шоссе Восточное | #### 52 443 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 1 813 | #### 50 630 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1146 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Коммунистическая до ул. Щорса | #### 9 559 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 315 | #### 9 243 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1147 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Коммунальная до ул. Щорса | #### 10 531 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 347 | #### 10 184 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1148 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от д. 111 до ул. Щорса | #### 4 981 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 164 | #### 4 817 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1149 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от ул. Коммунальная до ул. Щорса | #### 6 388 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 211 | #### 6 177 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1150 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Коммунальная до ул. Щорса | #### 9 773 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 322 | #### 9 450 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1151 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чапаева от ул. Коммунальная до ул. Щорса | #### 7 996 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 264 | #### 7 732 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1152 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Щорса от ул. Пролетарская до шоссе Восточное | #### 3 702 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 120 | #### 3 582 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1153 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Щорса от ул. Пролетарская до шоссе Восточное | #### 15 821 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 529 | #### 15 291 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1154 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Щорса от ул. Пролетарская до шоссе Восточное | #### 64 796 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 2 240 | #### 62 556 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1155 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Авиационная от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 7 115 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 235 | #### 6 880 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1156 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Щорса до ул. Авиационная | #### 8 910 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 294 | #### 8 616 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1157 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Щорса до ул. Авиационная | #### 8 991 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 296 | #### 8 694 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1158 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Щорса до ул. Авиационная | #### 8 827 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 291 | #### 8 536 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1159 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Щорса до ул. Авиационная | #### 8 340 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 275 | #### 8 065 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1160 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Чапаева от ул. Щорса до ул. Авиационная | #### 9 164 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 302 | #### 8 862 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1161 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Авиационная до ул. Серова | #### 4 548 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 150 | #### 4 398 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1162 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Авиационная до ул. Серова | #### 4 615 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 152 | #### 4 463 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1163 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Авиационная до ул. Серова | #### 4 434 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 146 | #### 4 288 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1164 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от ул. Авиационная до ул. Серова | #### 4 648 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 153 | #### 4 495 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1165 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Серова от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 2 644 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 87 | #### 2 557 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1166 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Серова от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 11 543 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 376 | #### 11 167 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1167 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Авиационная до ул. Серова | #### 4 177 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 138 | #### 4 039 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1168 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Халтурина от пер. Трудовой до ул. Пионерская | #### 5 307 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 175 | #### 5 132 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1169 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Халтурина от ул. Серова до ул. Пионерская | #### 7 508 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 248 | #### 7 260 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1170 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Серова до ул. Пионерская | #### 6 727 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 222 | #### 6 506 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1171 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Серова до ул. Пионерская | #### 6 923 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 228 | #### 6 694 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1172 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Серова до ул. Пионерская | #### 7 456 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 246 | #### 7 210 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1173 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 4 783 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 156 | #### 4 627 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1174 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пионерская от пер. Халтурина до шоссе Восточное | #### 14 325 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 479 | #### 13 846 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1175 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от ул. Серова до ул. Пионерская | #### 7 113 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 235 | #### 6 878 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1176 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пугачева от ул. Серова до ул. Пионерская | #### 7 533 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 248 | #### 7 285 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1177 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Серова до ул. Пионерская | #### 6 946 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 229 | #### 6 717 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1178 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Быстрый от ул. Сенная до пер. Мостовой | #### 1 544 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 42 | #### 1 502 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1179 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Быстрый от ул. Сенная до пер. Мостовой | #### 2 044 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 67 | #### 1 977 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1180 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Мостовой от ул. Сенная до шоссе Восточное | #### 3 699 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 99 | #### 3 600 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1181 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по пер. Мостовой от ул. Сенная до шоссе Восточное | #### 4 902 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 164 | #### 4 738 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1182 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Истомина от ул. Сенная до ул. Чапаева | #### 7 078 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 193 | #### 6 884 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1183 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Комарова от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 9 292 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 306 | #### 8 986 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1184 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Коммунистическая от ул. Фестивальная до ул. Шмидта | #### 7 948 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 262 | #### 7 686 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1185 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 6 169 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 169 | #### 6 000 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1186 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 5 998 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 164 | #### 5 834 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1187 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пролетарская от ул. Пионерская до пер. Быстрый | #### 6 504 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 214 | #### 6 289 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1188 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пугачева от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 6 228 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 170 | #### 6 058 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1189 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Тельмана от ул. Пионерская до ул. Шмидта | #### 9 349 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 308 | #### 9 040 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1190 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Фестивальная от ул. Сенная до ул. Коммунистическая | #### 6 105 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 167 | #### 5 938 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1191 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Кубанская от ул. Шмидта до ул. Воровского | #### 2 123 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 70 | #### 2 053 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1192 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Левченко от ул. Шмидта до ул. Воровского | #### 2 083 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 69 | #### 2 014 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 1.1.2.1193 | #### Строительство самотечных сетей ливневой канализации по ул. Пугачева от ул. Шмидта до ул. Воровского | #### 1 513 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 41 | #### 1 472 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| # 1.2 | # Строительство новых напорных сетей водоотведения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| #### - | #### - |  | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| 2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 2.1 | # Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| ### - | ### - |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| 3 | Строительство канализационных насосных станции ливневых сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ### - | ### - |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| 4 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации | 6 968 615,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 956,23 | 1 304 803,05 | 1 304 803,05 | 211 175,31 | 950 288,90 | 950 288,90 | 195 730,00 | 880 785,02 | 880 785,02 |
| ## 4.1 | ## Строительство очистных сооружений ливневой канализации ОС-1 | ## 3 969 965 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 175 532 | ## 789 895 | ## 789 895 | ## 119 222 | ## 536 498 | ## 536 498 | ## 102 242 | ## 460 091 | ## 460 091 |
| # 4.1.1 | # 1-я очередь | # 1 755 322,99 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 175 532,30 | # 789 895,35 | # 789 895,35 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| #### 4.1.1.1 | #### Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-1 | #### 1 302 088 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 130 209 | #### 585 940 | #### 585 940 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 4.1.1.2 | #### Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 4.1.1.3 | #### Цех механического обезвоживания осадка | #### 313 390 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 31 339 | #### 141 026 | #### 141 026 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 4.1.1.4 | #### Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | #### 5 106 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 511 | #### 2 298 | #### 2 298 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 4.1.1.5 | #### КНС-10 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | #### 134 738 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 13 474 | #### 60 632 | #### 60 632 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| # 4.1.2 | # 2-я очередь | # 1 192 218,05 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 119 221,80 | # 536 498,12 | # 536 498,12 | # 0 | # 0 | # 0 |
| #### 4.1.2.1 | #### Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-1 | #### 1 074 223 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 107 422 | #### 483 400 | #### 483 400 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 4.1.2.2 | #### Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 4.1.2.3 | #### Цех механического обезвоживания осадка | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 4.1.2.4 | #### Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | #### 5 106 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 511 | #### 2 298 | #### 2 298 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| #### 4.1.2.5 | #### КНС-10 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | #### 112 889 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 0 | #### 11 289 | #### 50 800 | #### 50 800 | #### 0 | #### 0 | #### 0 |
| # 4.1.1 | # 3-я очередь | # 1 022 423,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 102 242,36 | # 460 090,61 | # 460 090,61 |
| ### 4.1.1.1 | ### Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-1 | ### 748 701 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 74 870 | ### 336 915 | ### 336 915 |
| ### 4.1.1.2 | ### Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ### 195 785 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 19 578 | ### 88 103 | ### 88 103 |
| ### 4.1.1.3 | ### Цех механического обезвоживания осадка | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 4.1.1.4 | ### Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ### 5 106 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 511 | ### 2 298 | ### 2 298 |
| ### 4.1.1.5 | ### КНС-10 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ### 72 832 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 7 283 | ### 32 774 | ### 32 774 |
| # 4.2 | # Строительство очистных сооружений ливневой канализации ОС-2 | # 2 998 651 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 114 424 | # 514 908 | # 514 908 | # 91 954 | # 413 791 | # 413 791 | # 93 488 | # 420 694 | # 420 694 |
| # 4.2.1 | # 1-я очередь | # 1 144 239,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 | # 0 | # 0 | # 114 423,93 | # 514 907,71 | # 514 907,71 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| ### 4.2.1.1 | ### Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-2 | ### 823 601 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 82 360 | ### 370 620 | ### 370 620 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 4.2.1.2 | ### Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 4.2.1.3 | ### Цех механического обезвоживания осадка | ### 222 672 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 22 267 | ### 100 202 | ### 100 202 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 4.2.1.4 | ### Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ### 5 106 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 511 | ### 2 298 | ### 2 298 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 4.2.1.5 | ### КНС-11 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ### 92 860 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 9 286 | ### 41 787 | ### 41 787 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| # 4.2.2 | # 2-я очередь | # 919 535,07 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 91 953,51 | # 413 790,78 | # 413 790,78 | # 0 | # 0 | # 0 |
| ### 4.2.2.1 | ### Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-2 | ### 703 791 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 70 379 | ### 316 706 | ### 316 706 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 4.2.2.2 | ### Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ### 130 523 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 13 052 | ### 58 735 | ### 58 735 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 4.2.2.3 | ### Цех механического обезвоживания осадка | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 4.2.2.4 | ### Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ### 5 106 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 511 | ### 2 298 | ### 2 298 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 4.2.2.5 | ### КНС-11 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ### 80 115 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 8 011 | ### 36 052 | ### 36 052 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| # 4.2.3 | # 3-я очередь | # 934 876,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 93 487,65 | # 420 694,42 | # 420 694,42 |
| ## 4.2.3.1 | ## Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых вод ОС-2 | ## 659 333 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 65 933 | ## 296 700 | ## 296 700 |
| ## 4.2.3.2 | ## Резервуары ЖБ в мокрых грунтах | ## 195 785 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 19 578 | ## 88 103 | ## 88 103 |
| ## 4.2.3.3 | ## Цех механического обезвоживания осадка | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## 4.2.3.4 | ## Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА | ## 5 106 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 511 | ## 2 298 | ## 2 298 |
| ## 4.2.3.5 | ## КНС-11 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) | ## 74 652 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 7 465 | ## 33 594 | ## 33 594 |

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов Схемы водоотведения к ценам соответствующих лет дополнительно могут быть использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (в редакции от 28.09.2022);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (в редакции от 28.11.2018).

На момент разработки Схемы, был выбран базовый вариант социально-экономического развития Российской Федерации.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоотведения индексы-дефляторы приведены в таблице 33. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в сентябре 2023 г.

Таблица 33 -Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс-дефлятор на инвестиции в основной капитал | 1,053 | 1,048 | 1,046 | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем ливневой канализации.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение необходимых земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

Расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий в ценах соответствующих лет реализации уточняется.

Анализ стоимости оборудования для очистки сточных вод с учетом доставки, пусконаладочных работ и информации о стоимости годового содержания путем проработки с заводами-изготовителями (не менее трех вариантов оборудования)

Анализ стоимости основного технологического оборудования (в ценах 2023 года) по сооружениям ОС приведен в Таблице 32 и по трем коммерческим предложениям (ТКП) в Приложении 1, предоставленных заводами-изготовителями.

При отсутствии объектов аналогов на достаточно большую производительность ЛОС и КНС для сооружений ливневой канализации основная стоимость объектов принята согласно НЦС, все приведенные ниже стоимости необходимо уточнить на этапе проектирования.

Стоимость жизненного цикла определяется согласно «ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Менеджмент надежности. Стоимость жизненного цикла» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.09.2021 № 1021-ст).

Согласно ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021 стадии жизненного цикла объекта делятся на:

a) концепция и определение;

б) проектирование и разработка;

в) реализация;

г) использование;

д) улучшение;

е) распоряжение (вывод из эксплуатации, демонтаж, утилизация).

Первые три стадии формируют стоимость (затраты) приобретения объекта, а последние три стадии - стоимость владения объектом. При этом:

- стадия проектирования и разработки включает в себя все аспекты проектирования;

- стадия реализации включает закупки, изготовление, проверку и испытания, отгрузку и установку;

- стадия использования включает в себя эксплуатацию и техническое обслуживание;

- стадия улучшения (при необходимости) включает в себя все аспекты проектирования и приобретения, связанные с улучшением объекта.

Стоимость (затраты) приобретения объекта согласно трем коммерческим предложениям (ТКП) приведена в Приложении 1.

Стоимость владения объектом определяется при проектировании на стадии общих проектных решений (ОПР).

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Плановые показатели развития системы водоотведения поверхностных сточных вод устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения поверхностного стока, снижения негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счёт развития централизованной системы водоотведения поверхностного стока и обеспечения развития указанных централизованных систем путём внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВО определён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и включает:

1. Показатели очистки сточных вод:

1) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в %);

2) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системы водоотведения (в %).

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения:

1) удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км).

3. Показатели энергетической эффективности:

1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод (кВт·ч/м3);

2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод (кВт·ч/ м3).

4. Иные показатели, установленные федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере ЖКХ (на момент актуализации, иные показатели не установлены).

При определении перспективных значений за базовый год принимается последний полный год (2022 год).

Основные положения при формировании плановых и фактических показателей надёжности, качества и энергетической эффективности водоотведения поверхностных сточных вод:

− показатель «Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке» снижается в связи со строительством очистных сооружений на выпусках ливневой канализации;

− показатель «Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам на сбросы» снижается в связи со строительством очистных сооружений на выпусках ливневой канализации и не прогнозируется ниже 15 % в связи с неоднородностью качества поверхностных сточных вод и возможными притоками в неблагоприятные периоды;

− количество аварий и засоров изменяется в зависимости от объёма нового строительства сетей;

− перспективный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки поверхностных сточных вод оценивался по эксплуатационным характеристикам очистных сооружений ливневой канализации, полученных от компаний-производителей;

− перспективный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, оценивался по напорным характеристикам канализационных насосных стаций, предусмотренных к строительству на перспективу.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице 34.

Таблица 34 -Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные ливневые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13,39 | 13,39 | 13,39 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | статистика аварийности не ведется / прогнозирование не выполнялось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт.ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | кВт.ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,150 | 0,150 | 0,150 |

* - значение на основании эффективности очистки сточных вод на ЛОС

Показатели очистки сточных вод

Показателями качества очистки сточных вод являются:

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные ливневые системы водоотведения;

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения.

Общий объем поверхностных сточных вод, оценивается для определённых случаев: отсутствуют очистные сооружения как объект (не предусмотрены изначально), таким образом сброс осуществляется в водные объекты напрямую без очистки, сброс поверхностных сточных вод производится на рельеф неорганизованным способом и далее самотеком поступает в сети ливневой канализации.

На момент разработки Схемы, по всем технологическим зонам систем водоотведения поверхностных сточных вод, весь объем поверхностных сточных вод сбрасывается без очистки по прямым выпускам в водные объекты.

В соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» на очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70 % годового объёма стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязнённости, и всего объёма стока с площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

С учётом реализации мероприятий по строительству очистных сооружений ливневой канализации в целях полного прекращения сброса неочищенных сточных вод в водные объекты предполагается доведение данного показателя до уровня 0%.

Значения целевого показателя «доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов» применены с учётом соответствия заявленных производителем характеристик очистных сооружений поверхностных сточных вод по качеству очистки до проектных значений. Данный показатель будет зависеть от типа ОС ЛК и выбранной технологии очистки сточных вод. В перспективе предусматривается, что на каждый водовыпуск будет оформлен соответствующим разрешением и установлен НДС, которым будут соответствовать показатели качества очистки.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Аварийность системы канализации. Учитывается общее число как аварий (провалы, аварии на напорных коллекторах), так и засоры в сети. Основная доля приходится на засоры.

Высокий износ сетей ливневой канализации обуславливает большое количество аварий и засоров на сетях. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год в городах Российской Федерации обычно колеблется в пределах 4-6 единиц на км (при этом на юге страны этот показатель составляет 1-2 единиц на км; на севере и востоке страны 7-10 единицы на км).

Количество аварий и засоров на перспективу изменяется в зависимости от объёма нового строительства сетей и запланированного объёма реконструкции канализационных сетей. Также предполагается усиленная профилактическая промывка сетей. Поскольку на настоящий момент статистика аварийности не ведется, разработчиками Схемы прогнозирование аварийности не выполнялось.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки поверхностных сточных вод

Очистка сточных вод на очистных сооружениях поверхностных сточных вод является достаточно энергоёмким процессом и зависит от многих факторов, поэтому разброс удельных показателей очистки велик.

Принято условное распределение потребления электроэнергии на производственные процессы по сведениям современных источников информации (данные производителей, справочник наилучших доступных технологий, статьи и т.п.):

1. Потребление электроэнергии на работу насосного оборудования для перекачки сточных вод внутри технологического цикла очистки.

2. Потребление электроэнергии на УФ- обеззараживание предварительно очищенных стоков.

3. Потребление электроэнергии на собственные нужды.

4. Потребление электроэнергии на обезвоживание осадка при использовании данной технологии на ОС ЛК.

Следует отметить, что распределение статей затрат и принятые значения удельного потребления электроэнергии могут быть изменены в зависимости от принятых проектных решений на строительство каждого конкретного ОС.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод в общем случае будет составлять 0,035кВт.ч/м3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод

Перспективный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, оценивался по напорным характеристикам канализационных насосных стаций, предусмотренных к строительству на перспективу, либо при транспортировке поверхностных сточных вод к перспективным очистным сооружениям, либо при водоотводе из пониженных мест.

На новых КНС предусматривается установка новых современных насосных агрегатов с высоким КПД и необходимыми техническими характеристиками с целью обеспечения транспортировки необходимого перспективного расхода поверхностных сточных вод.

Влияние мероприятий по реконструкции сетей водоотведения на данный показатель в настоящей работе не рассматривается вследствие отсутствия объективных данных по шероховатости и степени зарастания трубопроводов в настоящее время, а, следовательно, и динамики их изменения при продолжении эксплуатации сетей.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, в общем случае будет составлять 0,150кВт.ч/м3 в зонах действия перспективных КНС.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 
эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Основными задачами ближайших пяти лет можно считать улучшение таких целевых показателей, как увеличение доли подключенных к системе централизованной ливневой канализации, повышение энергоэффективности системы за счет замены неэффективного насосного оборудования и снижения энергопотребления по канализации, автоматизации ряда производственных процессов (в частности, КОС), обеспечение надежности и бесперебойности услуг по системе канализации (сокращение числа засоров).

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и  нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели на момент актуализации не установлены.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Органы местного самоуправления города Батайска:

определяют эксплуатирующую организацию для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города;

передают путем подписания передаточного акта бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе водопроводные и канализационные сети, путем эксплуатации которых осуществляется водоснабжение и водоотведение, в эксплуатацию организации либо организации, которая осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение, и водопроводные и канализационные сети которой непосредственно присоединены к бесхозяйным объектам, до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, орган местного самоуправления передает, а эксплуатирующая организация принимает в эксплуатацию выявленные в пределах зоны деятельности эксплуатирующей организации бесхозяйные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на основании подписанных передаточных актов.

Эксплуатация бесхозяйных объектов, указанных в передаточных актах, осуществляется со дня подписания передаточного акта и до признания на указанные бесхозяйные объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством РФ. Передаточный акт бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения является основанием для учета органами регулирования расходов эксплуатирующей организации на эксплуатацию бесхозяйных объектов, указанных в передаточных актах, при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Бесхозяйные канализационные насосные станции ливневой канализации(КНС), канализационные очистные сооружения ливневой канализации (ЛОС) отсутствуют по данным Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайск.

Данные по бесхозяйным сетям ливневой канализации представлены в таблице 35.

Таблица 35 -Перечень бесхозяйных объектов водоотведения

| № п/п | Наименование участка | Материал | Размеры лотка, мм Диаметр трубопровода, мм Глубина лотка, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок ливневой канализации по пер. Заречный | Железобетон | - | 187,79 |
| 2 | Участок ливневой канализации по пер. Кулагина | Железобетон | - | 12,69 |
|  |  | Земля | - | 292,42 |
|  |  | Сталь | - | 67,74 |
| 3 | Участок ливневой канализации по пер. Морской | Сталь | - | 26,56 |
| 4 | Участок ливневой канализации по пер. Партизанский | Земля | - | 17,16 |
| 5 | Участок ливневой канализации по пер. Трудовой | Асбест | - | 4,18 |
|  |  | Земля | - | 194,22 |
|  |  | Сталь | - | 31,07 |
| 6 | Участок ливневой канализации по пер. Халтурина | Земля | - | 117,59 |
|  |  | Сталь | - | 10,07 |
| 7 | Участок ливневой канализации по проезд Северный | Асбест | - | 26,84 |
|  |  | Железобетон | - | 53,58 |
|  |  | Сталь | - | 432,53 |
| 8 | Участок ливневой канализации по тупик Средний | Бетон | - | 17,95 |
|  |  | Железобетон | - | 137,33 |
|  |  | Земля | - | 83,56 |
|  |  | Сталь | - | 24,39 |
| 9 | Участок ливневой канализации по ул. 1-й Пятилетки | Земля | - | 410,19 |
|  |  | Сталь | - | 50,62 |
| 10 | Участок ливневой канализации по ул. Авиационная | Железобетон | 1000 | 10,21 |
|  |  | Земля | - | 138,75 |
|  |  | Сталь | - | 14,33 |
| 11 | Участок ливневой канализации по ул. Богдана Хмельницкого | Земля | - | 320,26 |
|  |  | Сталь | - | 75,26 |
| 12 | Участок ливневой канализации по ул. Вильямса | Асбест | - | 127,57 |
|  |  | Сталь | - | 5,35 |
| 13 | Участок ливневой канализации по ул. Воровского | Бетон | - | 92,89 |
|  |  | Железобетон | - | 212,88 |
|  |  | Земля | - | 84,15 |
|  |  | Сталь | - | 94,3 |
| 14 | Участок ливневой канализации по ул. Воровского | Земля | - | 177,51 |
|  |  | Сталь | - | 6,47 |
| 15 | Участок ливневой канализации по ул. Ворошилова | Бетон | 1000x1000 | 143,19 |
|  |  | Железобетон | 300x500 | 14,59 |
|  |  | Земля | - | 267,52 |
|  |  | Железобетон | 200x200 | 129,03 |
|  |  | Керамика | - | 10,85 |
|  |  | Сталь | - | 116,88 |
| 16 | Участок ливневой канализации по ул. Гайдара | Земля | - | 417,2 |
| 17 | Участок ливневой канализации по ул. Гайдаш | Земля | - | 936,54 |
|  |  | Сталь | - | 769,86 |
| 18 | Участок ливневой канализации по ул. Гастелло | Земля | - | 224,31 |
|  |  | Сталь | - | 94,8 |
| 19 | Участок ливневой канализации по ул. Герцена | Земля | - | 145,11 |
|  |  | Сталь | - | 63,34 |
| 20 | Участок ливневой канализации по ул. Горького | Сталь | 500 | 7,14 |
| 21 | Участок ливневой канализации по ул. Дзержинского | Асбест | - | 52,11 |
|  |  | Земля | - | 677,04 |
|  |  | Железобетон | 1500x700 | 151,57 |
|  |  | Сталь | - | 300,5 |
| 22 | Участок ливневой канализации по ул. Добролюбова | Железобетон | - | 109,84 |
|  |  | Земля | - | 257,54 |
|  |  | Сталь | - | 303,03 |
| 23 | Участок ливневой канализации по ул. Заводская | Земля | - | 70,14 |
| 24 | Участок ливневой канализации по ул. Индустриальная | Железобетон | - | 15,98 |
|  |  |  | 300 | 11,72 |
|  |  |  | 1000 | 7,24 |
|  |  | Земля | - | 716,81 |
|  |  |  | 200 | 2,17 |
|  |  |  | 300 | 250,65 |
|  |  | Сталь | - | 27,21 |
|  |  |  | 1000 | 9,95 |
| 25 | Участок ливневой канализации по ул. Истомина | Земля | - | 8,17 |
|  |  | Сталь | - | 32,73 |
| 26 | Участок ливневой канализации по ул. Калинина | Асбест | - | 15,88 |
|  |  | Земля | - | 479,43 |
|  |  | Сталь | - | 104,28 |
| 27 | Участок ливневой канализации по ул. Карла Либкнехта | Асбест | - | 7,65 |
|  |  | Железобетон | - | 161,88 |
|  |  |  | 500x200 | 29,91 |
|  |  |  | 500x500 | 17,45 |
|  |  | Земля | - | 334,51 |
|  |  | Сталь | - | 105,45 |
| 28 | Участок ливневой канализации по ул. Клары Цеткин | Железобетон | - | 160,19 |
|  |  |  | 1000x500 | 1620,5 |
|  |  |  | 1000 | 132,13 |
|  |  | Земля | - | 1238,8 |
|  |  | Сталь | - | 395,71 |
|  |  |  | 500 | 10,21 |
| 29 | Участок ливневой канализации по ул. Ключевая | Сталь | - | 9,64 |
| 30 | Участок ливневой канализации по ул. Коваливского | Железобетон | - | 102,53 |
|  |  |  | 1000 | 353,73 |
|  |  |  | 1000x500 | 372,65 |
|  |  |  | 1500x700 | 154,3 |
|  |  |  | - | 5,09 |
|  |  |  | 1200x500 | 224,78 |
|  |  | Сталь | - | 13,98 |
|  |  |  | 1000 | 6,1 |
| 31 | Участок ливневой канализации по ул. Колхозная | Железобетон | - | 62,89 |
|  |  | Земля | - | 851,66 |
|  |  | Сталь | - | 631,71 |
| 32 | Участок ливневой канализации по ул. Комарова | Бетон | - | 113,56 |
|  |  | Железобетон | - | 1515,98 |
|  |  | Земля | - | 79,63 |
|  |  | Керамика | - | 3,1 |
|  |  | Полиэтилен | - | 39,82 |
|  |  | Сталь | - | 475,18 |
| 33 | Участок ливневой канализации по ул. Коммунистическая | Асбест | - | 726,91 |
|  |  | Бетон | - | 42,71 |
|  |  | Железобетон | - | 606,77 |
|  |  | Земля | - | 251,39 |
|  |  | Сталь | - | 157,29 |
| 34 | Участок ливневой канализации по ул. Комсомольская | Бетон | - | 11,78 |
|  |  | Земля | - | 628,95 |
|  |  | ПВХ | - | 53,36 |
|  |  | Сталь | - | 708,39 |
|  |  | Железобетон | 1500x500 | 7,72 |
| 35 | Участок ливневой канализации по ул. Кооперативная | Железобетон | - | 10,03 |
|  |  | Земля | - | 303,61 |
|  |  | Сталь | - | 273,75 |
| 36 | Участок ливневой канализации по ул. Красноармейская | Земля | - | 316,63 |
|  |  | Сталь | - | 229,13 |
| 37 | Участок ливневой канализации по ул. Куйбышева | Асбест | - | 28,44 |
|  |  | Бетон | 1000 | 73,89 |
|  |  |  | 500x500 | 170,16 |
|  |  |  | 1000 | 71,74 |
|  |  | Железобетон | - | 428,16 |
|  |  |  | 500x500 | 195,25 |
|  |  | Земля | - | 529,13 |
|  |  |  | 200 | 26,58 |
|  |  | Сталь | - | 159,47 |
|  |  |  | 250 | 11,81 |
|  |  |  | 500x500 | 12,12 |
| 38 | Участок ливневой канализации по ул. Кулагина | Железобетон | 1000x500 | 9,69 |
|  |  | Земля | - | 103,72 |
|  |  | Сталь | - | 137,13 |
| 39 | Участок ливневой канализации по ул. Ленина | Асбест | - | 16,88 |
|  |  | Железобетон | - | 21,5 |
|  |  |  | 1500x500 | 303,48 |
|  |  |  | 1500x700 | 432,67 |
|  |  |  | 1000x1000 | 8,04 |
|  |  | Земля | - | 1779,43 |
|  |  |  | 1000 | 17,4 |
|  |  | Сталь | - | 643,59 |
| 40 | Участок ливневой канализации по ул. Ленинградская | Земля | - | 165,14 |
|  |  | Сталь | - | 18,48 |
| 41 | Участок ливневой канализации по ул. Лермонтова | Асбест | - | 29,41 |
|  |  | Железобетон | - | 19,61 |
|  |  | Сталь | - | 10,74 |
| 42 | Участок ливневой канализации по ул. Луначарского | Железобетон | 1000 | 286,65 |
|  |  | Керамика | - | 12,09 |
|  |  | Сталь | - | 7,78 |
| 43 | Участок ливневой канализации по ул. Максима Горького | - | - | 358,78 |
|  |  | Асбест | - | 643,13 |
|  |  | Железобетон | - | 117,78 |
|  |  |  | 1000 | 272,45 |
|  |  | Земля | - | 104,45 |
|  |  | ПВХ | - | 731,04 |
|  |  | Полиэтилен | - | 584 |
|  |  | Сталь | - | 102,07 |
| 44 | Участок ливневой канализации по ул. Матросова | Бетон | 1000 | 336,66 |
|  |  | Железобетон | 1000 | 100,3 |
|  |  | Земля | - | 381,81 |
|  |  | Сталь | - | 156,19 |
| 45 | Участок ливневой канализации по ул. Мира | Железобетон | - | 5,14 |
|  |  | Земля | - | 342,91 |
|  |  | Сталь | - | 144,03 |
| 46 | Участок ливневой канализации по ул. Московская | Железобетон | - | 43,07 |
|  |  | Земля | - | 213,67 |
|  |  | Сталь | - | 127,97 |
| 47 | Участок ливневой канализации по ул. Огородная | Земля | - | 13,41 |
|  |  | Полиэтилен | - | 311,34 |
|  |  | Сталь | - | 210,74 |
| 48 | Участок ливневой канализации по ул. Октябрьская | Асбест | - | 16,99 |
|  |  | Железобетон | - | 64,17 |
|  |  |  | 1000 | 186,41 |
|  |  |  | 1000x1000 | 554,04 |
|  |  |  | 1000x500 | 136,32 |
|  |  |  | 1000x700 | 296,16 |
|  |  | Земля | - | 337,19 |
|  |  | Полиэтилен | - | 66,47 |
|  |  | Сталь | - | 541,72 |
|  |  |  | 1000 | 15,88 |
| 49 | Участок ливневой канализации по ул. Орджоникидзе | Бетон | - | 16,16 |
|  |  | Железобетон | - | 126,53 |
|  |  |  | 500x1000 | 7,84 |
|  |  | Земля | - | 2019,34 |
|  |  | Сталь | - | 352,85 |
| 50 | Участок ливневой канализации по ул. Осипенко | Земля | - | 211,62 |
|  |  | Сталь | - | 120,7 |
| 51 | Участок ливневой канализации по ул. Павлова | Земля | 500x200 | 82,6 |
| 52 | Участок ливневой канализации по ул. Пионерская | Земля | - | 20,2 |
|  |  | Сталь | - | 11,47 |
| 53 | Участок ливневой канализации по ул. Полтавская | Асбест | - | 12,81 |
|  |  | Земля | - | 17,2 |
|  |  | Сталь | - | 11,46 |
| 54 | Участок ливневой канализации по ул. Почтовая | Земля | - | 30,85 |
|  |  | Сталь | - | 19,18 |
| 55 | Участок ливневой канализации по ул. Производственная | Асбест | - | 11,01 |
|  |  | Железобетон | - | 15,61 |
|  |  |  | 1000 | 128,29 |
|  |  | Земля | - | 76,99 |
|  |  | Сталь | - | 84,94 |
| 56 | Участок ливневой канализации по ул. Пролетарская | Асбест | - | 19,26 |
|  |  | Земля | - | 191,56 |
|  |  | Полиэтилен | - | 5,52 |
|  |  | Сталь | - | 107,53 |
| 57 | Участок ливневой канализации по ул. Речная | - | - | 112,18 |
|  |  | Асбест | - | 209,79 |
|  |  | Бетон | - | 11,55 |
|  |  | Железобетон | - | 281,85 |
|  |  |  | 200 | 30,2 |
|  |  |  | 1000 | 12,12 |
|  |  | Земля | - | 422,95 |
|  |  |  | 1000 | 13,72 |
|  |  | ПВХ | - | 368,17 |
|  |  | Полиэтилен | - | 64,32 |
|  |  | Сталь | - | 171,48 |
| 58 | Участок ливневой канализации по ул. Розы Люксембург | Железобетон | - | 47,43 |
|  |  | Земля | - | 79,71 |
|  |  | Сталь | - | 180,19 |
| 59 | Участок ливневой канализации по ул. Рыбная | Бетон | - | 5,48 |
|  |  |  | 500x500 | 110,5 |
|  |  | Железобетон | 500x500 | 10,76 |
|  |  |  | 700x300 | 53,75 |
|  |  | Земля | - | 186,99 |
|  |  | Сталь | - | 38,18 |
| 60 | Участок ливневой канализации по ул. Северный Массив | Бетон | - | 14,6 |
|  |  | Железобетон | - | 226,01 |
|  |  |  | 1000 | 54,59 |
|  |  |  | 1000x1200 | 87,88 |
|  |  |  | 1000x200 | 19,54 |
|  |  |  | 1200x1000 | 49,06 |
|  |  |  | 1000 | 32,68 |
|  |  |  | 500x200 | 69,33 |
|  |  |  | 1000x500 | 28,66 |
|  |  |  | 1500x500 | 86,86 |
|  |  | Керамика | - | 5,55 |
|  |  | ПВХ | - | 106,58 |
|  |  | Полиэтилен | - | 54,84 |
|  |  | Сталь | - | 361,73 |
|  |  |  | 1000 | 51,79 |
| 61 | Участок ливневой канализации по ул. Советская | Асбест | - | 13,97 |
|  |  | Железобетон | - | 75,6 |
|  |  | Земля | - | 1243,01 |
|  |  | Сталь | - | 418,34 |
|  |  | Чугун | - | 9,18 |
| 62 | Участок ливневой канализации по ул. Совхозная | Земля | 200 | 116,52 |
| 63 | Участок ливневой канализации по ул. Сосновая | Земля | - | 1187,98 |
| 64 | Участок ливневой канализации по ул. Станиславского | Железобетон | - | 56,36 |
|  |  | Земля | - | 674,83 |
|  |  | Сталь | - | 272,13 |
| 65 | Участок ливневой канализации по ул. Талалихина | Земля | - | 106,4 |
|  |  | Сталь | - | 26,49 |
| 66 | Участок ливневой канализации по ул. Тельмана | Железобетон | - | 48,14 |
|  |  | Земля | - | 115,32 |
| 67 | Участок ливневой канализации по ул. Тургенева | Железобетон | - | 305,78 |
|  |  | Земля | - | 96,56 |
|  |  | Сталь | - | 52,6 |
| 68 | Участок ливневой канализации по ул. Урицкого | Железобетон | 500x500 | 97,48 |
|  |  | Земля | - | 10,73 |
|  |  | Сталь | - | 39,28 |
| 69 | Участок ливневой канализации по ул. Ушинского | Земля | - | 180,7 |
|  |  | Сталь | - | 53,32 |
| 70 | Участок ливневой канализации по ул. Цветочная | Земля | - | 256,45 |
|  |  | Сталь | - | 251,25 |
| 71 | Участок ливневой канализации по ул. Чапаева | Асбест | - | 95,99 |
|  |  | Железобетон | - | 29,63 |
|  |  |  | 500х700 | 10,12 |
|  |  | Земля | - | 455,76 |
|  |  | Сталь | - | 159,31 |
|  |  | Чугун | - | 6,69 |
| 72 | Участок ливневой канализации по ул. Чернышевского | Земля | - | 354,79 |
|  |  | Сталь | - | 301,7 |
| 73 | Участок ливневой канализации по ул. Чехова | Асбест | - | 21,19 |
|  |  | Бетон | 500x500 | 103,29 |
|  |  | Земля | - | 80,59 |
|  |  | Сталь | - | 90,88 |
| 74 | Участок ливневой канализации по ул. Шмидта | Асбест | - | 32,19 |
|  |  | Бетон | - | 14,44 |
|  |  | Железобетон | - | 73,28 |
|  |  | Земля | - | 133,82 |
|  |  | Сталь | - | 69,13 |
| 75 | Участок ливневой канализации по ул. Энгельса | Железобетон | - | 111,14 |
|  |  |  | 1000x500 | 1545,17 |
|  |  |  | 1500x700 | 11,44 |
|  |  | Земля | - | 404,46 |
|  |  |  | 1000 | 55,26 |
|  |  | Сталь | - | 123,72 |
| 76 | Участок ливневой канализации по ул. Южная | Асбест | - | 2,88 |
|  |  |  | 1000 | 21,66 |
|  |  | Бетон | - | 32,69 |
|  |  |  | 1000 | 123,93 |
|  |  | Железобетон | - | 24,38 |
|  |  | Земля | - | 137,75 |
|  |  |  | 1000 | 63,98 |
|  |  | Сталь | - | 55,58 |

- Приложения

Приложение 1

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.