СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БАТАЙСК» РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

Утверждаемая часть

Количество листов: 125

| Глава Администрации города Батайск |  | Г.В. Павлятенко |
| --- | --- | --- |

г. Ростов-на-Дону

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	6

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	6

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	8

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	35

2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	36

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения	36

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	44

2.3.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	55

3.	Перспективные балансы теплоносителя	66

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	76

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	80

4.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	83

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	83

4.3.	Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	84

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	87

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	87

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	87

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	87

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	88

4.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	88

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	89

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	89

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	89

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	90

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	92

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	93

5.6     Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской  Федерации федеральным органом исполнительной власти……………………………………..93

6.	Перспективные топливные балансы	94

6.1. Перспективные топливные балансы при условии заключения концессионного соглашения…………………………………………………………………………………………………104

7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	104

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;	115

7.1.1.	Строительство новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных	115

7.1.2. Строительство новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных, при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора……………………………………………………………..116

7.1.3.    Реконструкция существующих источников тепловой энергии, при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора……………………………………………………………………………………………...117

7.1.4.   Строительство новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективной нагрузки потребителей…………………………………………………………………………………….118

7.1.5.	Мероприятия БРТС	119

7.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе……….	120

7.2.1.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных	120

7.2.2.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных. при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора…………………………………………………………………………………….121

7.2.3.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей………………………………………………………………………………………….121

7.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	121

8.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	122

9.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	122

9.1.	Основные положения по обоснованию ЕТО	122

10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	125

Введение

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя.

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения муниципального образования, городского округа — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Генеральный план МО «Город Батайск» был разработан в 2007 году на расчетный период до 2025 года.

По данным Генерального плана городского округа «Город Батайск» жилой фонд на территории муниципального образования на 01.01.2007 г. составлял – 2370,2 тыс. м2 общей площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 23 м² на жителя.

В настоящее время, данным МУ «Управление по архитектуре и градостроительству» жилой фонд на территории муниципального образования на 01.01.2014 г. составил – 3059,9 тыс. м2 общей площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 26,4 м² на жителя.

Таблица 1.1.а. Наличие жилищного фонда

| Наименование | Ед. изм. | Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей площади |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 х этажные индивидуальные жилые дома с земельными участками | Многоквартирные жилые дома |  |
| Всего по муниципальному образованию | тыс. м2 | 1635,7 | 1424,2 | 3059,9 |

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в следующей последовательности:

- первый этап – 2007 - 2012;

- второй этап – 2013- 2025.

В таблице 1.1.б. представлены ориентировочные объемы нового жилищного строительства и распределение их по этапам. Увеличения жилищного фонда в других единицах территориального деления г. Батайска не предвидится.

Таблица 1.1.б.. Ориентировочные объемы нового жилищного строительства

| №п/п | Наименование района | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м общей площади, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |
| 1 | Северный | 21651,6 | 64649 | 60235,93 | 43333 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Центральный | 14686,5 | 11800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Восточный | 20661,45 | 54371 | 54370,67 | 54371 | 90000 | 445000 | 450000 |
| 4 | Западный | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
| 5 | Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| Итого по новому строительству |  | 56999,55 | 133519,5 | 121406,6 | 97704 | 90000 | 450000 | 450000 |

Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убыли части существующего фонда (270 тыс. м²) составит ориентировочно 4459,53 тыс. кв. м общей площади. Обеспеченность жильем на расчетный срок будет составлять в среднем по муниципальному образованию 28,5 м² общей площади и может колебаться в зависимости от доходов населения и типа жилой застройки.

Согласно Генеральному плану суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в городском округе город Батайск составляет около 270 тыс. м² общей площади.

В остальных районах города увеличение строительных фондов происходит более плавно, так как на их территории ведется в основном уплотнительная застройка.

Согласно прогнозу, предоставленному Администрацией города Батайска, численность населения городского округа с учетом развития жилых территорий к расчетному периоду составит 158,05 тыс. человек. Однако, по состоянию на 01.01.2015 года численность населения составила 119,807 тыс. человек, что на 4751,4 тыс. человек больше запланированного количества Генеральным планом.

Исходя из этого, представляются следующий вариант развития:

- сохранение темпов роста согласно прогнозам Администрации города Батайска.

Для данного варианта принято равномерное увеличение численности населения на весь расчетный период. Вариант развития представлен на рисунке 1.1.а. в виде графика.

Рисунок 1.1.а. Увеличение численности населения МО «Город Батайск»

Таким образом, в данном проекте при разработке перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Батайск» на расчетный срок до 2034 года принимается равномерная динамика роста численности населения, заложенная Генеральным планом и прогнозом администрации города. Увеличение площади строительных фондов рассчитывается аналогичным методом.

Расчетные данные площадей строительных фондов, подключенных к централизованному теплоснабжению, с разбивкой по источникам и по годам вплоть до расчетного периода (2034г.) представлены в таблице 1.1.в.

Таблица 1.1.в.. Изменения жилой площади строительных фондов

| № п/п | Наименование района | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м общей площади |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |
| 1 | Северный Батайск | 285184,3 | 349833,1 | 410069 | 453402,4 | 453402,4 | 453402,4 | 453402,4 |
| 2 | Центральный | 281655,7 | 285589,1 | 287855,7 | 287855,7 | 287855,7 | 287855,7 | 287855,7 |
| 3 | Микрорайон Гайдара | 315120,6 | 319053,9 | 321320,6 | 321320,6 | 321320,6 | 321320,6 | 321320,6 |
| 4 | Восточный | 247597,6 | 301968,3 | 356338,9 | 410709,6 | 500709,6 | 945709,6 | 1395709,6 |
| 5 | Западный | 21990,8 | 24690,8 | 24690,8 | 24690,8 | 24690,8 | 28690,8 | 28690,8 |
| 6 | Авиагородок | 189231 | 189231 | 189231 | 189231 | 189231 | 189231 | 189231 |
| 7 | Южный | 27682,8 | 27682,8 | 27682,8 | 27682,8 | 27682,8 | 28682,8 | 28682,8 |
| 8 | РДВС | 112736,8 | 116670,1 | 118936,8 | 118936,8 | 118936,8 | 118936,8 | 118936,8 |
|  | Итого | 1481200 | 1614719,1 | 1736125,7 | 1833829,7 | 1923829,7 | 2373829,7 | 2823829,7 |

Основной прирост строительных фондов приходится на микрорайон Восточный.

В ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию и подключить к системе централизованного теплоснабжения объекты согласно таблице 1.1.г.

Таблица 1.1.г. – Ввод новых объектов

| № п/п | Объекты | Годы ввода в объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | детский сад на 220 мест в мкр. Северный массив | 2018-2019 |
| 2 | школа на 600 мест в вмкр. Северный массив | 2018-2020 |
| 3 | школа № 12 пристройка | 2019-2021 |
| 4 | стадион «Восточный», проезд Казачий, 1а | 2023-2025 |
| 5 | жилой дом по ул. Воровского, 53 | 2018-2020 |
| 6 | жилой дом по адресу Северный жилой массив, 16 | 2017-2020 |
| 7 | жилой дом ул.Гастелло, 4б | 2018-2020 |
| 8 | жилой дом с восточной строны земельных участков по ул. Энгельса, 227а и ул. Кирова, 7а | 2018-2020 |
| 9 | храм Святого Князя Владимира (мкр. Радужный) | 2018-2019 |

Данные объекты планируется подключить как к существующим, так и вновь вводимым источникам теплоснабжения.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

На территории муниципального образования расположено 34 источника централизованного теплоснабжения. Все источники теплоснабжения и тепловые сети города находятся на балансе теплоснабжающих организаций города. Эксплуатацию и обслуживание ведомственных источников и тепловых сетей осуществляют две теплоснабжающие организации:

- Батайский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго»-Тепловые сети (далее БРТС), на балансе которого находятся 29 котельных и тепловые сети от них;

- Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение СКЖД филиала ОАО «РЖД» (далее Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД), на балансе которой находятся 5 котельных: две из которых осуществляют выработку тепловой энергии только на нужды предприятия; еще 3 котельные обеспечивают теплоснабжение объектов южной части города.

Суммарная подключенная нагрузка по состоянию на 2019 г. составляет 126,42 Гкал/ч.

Котельные обеспечивают тепловой энергией, как собственные объекты предприятия, так и жилые дома и объекты социально-бытового назначения.

Перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение представлены в таблицах 1.2.а – 1.2.в.

На основании перспективных тепловых нагрузок и с учетом климатических характеристик Ростовской области были получены прогнозы объемов потребления тепловой мощности в зонах действия централизованного теплоснабжения, которые представлены в таблицах 7-9.

Таблица 1.2.а. Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию

| №п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Нагрузка потребителей (отопление + вентиляция), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| 11 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| 12 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 13 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 15 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 16 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 17 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 18 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 19 | РДВС | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 20 | Авиагородок | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 22 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| 23 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 24 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 25 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 26 | Авиагородок | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | РДВС | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | РДВС | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 30 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 31 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 32 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 33 | РДВС | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 34 | РДВС | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 35 | Авиагородок | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 36 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 37 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| 38 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| 39 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 |
| 40 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 41 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 22,04 | 22,04 |
| 42 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 43 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 44 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | Итого, в т.ч: | 100,93 | 116,77 | 120,80 | 135,53 | 149,39 | 149,39 | 171,43 | 171,43 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 92,18 | 79,41 | 79,41 | 79,41 | 79,41 | 79,41 | 79,41 | 79,41 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
|  |  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,00 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,00 | 20,78 | 24,81 | 39,54 | 53,40 | 53,40 | 75,44 | 75,44 |

Таблица 1.2.б. Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Нагрузка потребителей (ГВС), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 11 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| 12 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 13 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 14 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 16 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | РДВС | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 20 | Авиагородок | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 22 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 23 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Авиагородок | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | РДВС | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | РДВС | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 30 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 31 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | РДВС | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 34 | РДВС | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Авиагородок | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 36 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 38 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 39 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 40 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 41 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 6,61 | 6,61 |
| 42 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 43 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 44 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | Итого, в т.ч: | 25,49 | 30,84 | 32,05 | 36,47 | 40,63 | 40,63 | 47,24 | 47,24 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 25,45 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,00 | 5,55 | 6,76 | 11,18 | 15,34 | 15,34 | 21,95 | 21,95 |

Таблица 1.2.в. Объем потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Полезный отпуск потребителям, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 |
| 11 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 |
| 12 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 |
| 13 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 |
| 14 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 |
| 15 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 |
| 16 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| 17 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 18 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 19 | РДВС | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 |
| 20 | Авиагородок | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 22 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 |
| 23 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 24 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 |
| 25 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
| 26 | Авиагородок | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | РДВС | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | РДВС | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| 30 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 |
| 31 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 32 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 33 | РДВС | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 |
| 34 | РДВС | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 8357 | 8357 | 8357 | 8357 | 8357 | 8357 | 8357 |
| 35 | Авиагородок | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 |
| 36 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 |
| 37 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 3450 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 |
| 38 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 17889 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 |
| 39 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 15631 | 39076 | 39076 | 39076 | 39076 |
| 40 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 14429 | 36072 | 36072 | 36072 |
| 41 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 58471 | 58471 |
| 42 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 2469 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 |
| 43 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 277 | 692 | 692 | 692 |
| 44 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 1804 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |
|  |  | Итого, в т.ч: | 199128 | 225116 | 261622 | 283661 | 298367 | 320425 | 378896 | 378896 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 178532 | 158504 | 158504 | 158504 | 158504 | 158504 | 158504 | 158504 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 |
|  |  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,00 | 24677 | 24677 | 24677 | 24677 | 24677 | 24677 | 24677 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,00 | 21339 | 57845 | 79884 | 94590 | 116648 | 175119 | 175119 |

При условии заключения концессионного соглашения, эксплуатацию и обслуживание источников теплоснабжения и тепловых сетей в МО «Город Батайск» будут осуществлять три теплоснабжающие организации:

- Батайский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго»-Тепловые сети (далее БРТС), на балансе которого будут находиться 23 котельных и тепловые сети от них;

- Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение СКЖД филиала ОАО «РЖД» (далее Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД), на балансе которой находятся 5 котельных: две из которых осуществляют выработку тепловой энергии только на нужды предприятия; еще 3 котельные обеспечивают теплоснабжение объектов южной части города;

- «Распределенная генерация-Батайск» (далее РГБ), на балансе которого будут находиться 6 котельных и тепловые сети от них.

Суммарная подключенная нагрузка по состоянию на 2019 г. составит 120,08 Гкал/ч.

Котельные обеспечивают тепловой энергией, как собственные объекты предприятия, так и жилые дома и объекты социально-бытового назначения.

Перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение представлены в таблицах 1.2.а (1) – 1.2.в (1).

Таблица 1.2.а (1). Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию при условии заключения концессионного соглашения

| №п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Нагрузка потребителей (отопление + вентиляция), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 22,04 | 22,04 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 94,67 | 117,01 | 121,04 | 135,77 | 149,63 | 149,63 | 171,67 | 171,67 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 22,34 | 26,37 | 41,10 | 54,96 | 54,96 | 77,00 | 77,00 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |

Таблица 1.2.б (1). Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Нагрузка потребителей (ГВС), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 6,61 | 6,61 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 25,41 | 30,96 | 32,17 | 36,59 | 40,75 | 40,75 | 47,36 | 47,36 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 5,55 | 6,76 | 11,18 | 15,34 | 15,34 | 21,95 | 21,95 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |

Таблица 1.2.в (1). Объем потребления тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Полезный отпуск потребителям, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 3450 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 17889 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 15631 | 39076 | 39076 | 39076 | 39076 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 14429 | 36072 | 36072 | 36072 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 58471 | 58471 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 2469 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 277 | 692 | 692 | 692 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 1804 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 4366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 3349 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 7127 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 193635 | 217832 | 254338 | 276377 | 314528 | 339586 | 398057 | 398057 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 24197 | 60703 | 82742 | 120893 | 145951 | 204422 | 204422 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 |

В целом по Батайску к концу расчетного периода вследствие увеличения численности населения и прироста строительных фондов и несмотря на уменьшение удельных расходов на тепловую энергию на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствии с требованиями энергетической эффективности, установленными в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", наблюдается увеличение объема потребления тепловой энергии. В данном постановлении в процентном соотношении указано насколько должны снижаться удельные расходы тепловой энергии. Следовательно, пропорционально удельным расходам снижаются и объемы потребления тепловой энергии. С другой стороны, растут численность населения и площади строительных фондов, и объемы потребления тепловой энергии так же должны увеличиваться. Результат же расчета зависит от совокупности этих факторов.

Прирост или уменьшение итогового значения объема потребления тепловой энергии зависит, в конечном счете, от того, какая из этих величин изменяется быстрее.

Для проведения дальнейших гидравлических расчетов трубопроводов выполнен расчет объемов теплоносителя исходя из перспективных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, температурных графиков сетевой воды. Результаты расчетов приведены в таблицах 1.2.г. – 1.2.е.

Таблица 1.2.г. Расход теплоносителя на отопление и вентиляцию

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Расход теплоносителя на отопление и вентиляцию, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 10 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 |
| 11 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 |
| 12 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| 13 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 14 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 |
| 15 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 |
| 16 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 17 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 18 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 19 | РДВС | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| 20 | Авиагородок | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 22 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 |
| 23 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 24 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 25 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 26 | Авиагородок | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | РДВС | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 90,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | РДВС | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 30 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
| 31 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 32 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 33 | РДВС | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| 34 | РДВС | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| 35 | Авиагородок | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 36 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 37 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 38 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 |
| 39 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 |
| 40 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 543,8 | 543,8 | 543,8 | 543,8 |
| 41 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 881,4 | 881,4 |
| 42 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 43 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 44 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
|  |  | Итого, в т.ч: | 3324,5 | 3957,6 | 4118,6 | 4707,6 | 5261,9 | 5261,9 | 6143,3 | 6143,3 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 2974,5 | 2463,4 | 2463,4 | 2463,4 | 2463,4 | 2463,4 | 2463,4 | 2463,4 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,0 | 313,4 | 313,4 | 313,4 | 313,4 | 313,4 | 313,4 | 313,4 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,0 | 830,8 | 991,8 | 1580,9 | 2135,2 | 2135,2 | 3016,6 | 3016,6 |

Таблица 1.2.д. Расход теплоносителя на горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Расход теплоносителя на горячее водоснабжение, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| 11 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |
| 12 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 13 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 14 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 15 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 16 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | РДВС | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 20 | Авиагородок | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 22 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 23 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 24 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Авиагородок | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | РДВС | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | РДВС | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| 30 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 31 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 32 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | РДВС | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 34 | РДВС | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 35 | Авиагородок | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 36 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 38 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 |
| 39 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 |
| 40 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| 41 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 264,4 | 264,4 |
| 42 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 43 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 44 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
|  |  | Итого, в т.ч: | 1019,8 | 1241,8 | 1290,1 | 1466,8 | 1633,0 | 1633,0 | 1897,4 | 1897,4 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 1017,7 | 950,3 | 950,3 | 950,3 | 950,3 | 950,3 | 950,3 | 950,3 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,0 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,0 | 222,0 | 270,3 | 447,0 | 613,2 | 613,2 | 877,6 | 877,6 |

Таблица 1.2.е. Суммарный расход теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Расход теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 10 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 |
| 11 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 |
| 12 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| 13 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| 14 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |
| 15 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 |
| 16 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 17 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 18 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 19 | РДВС | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 20 | Авиагородок | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 22 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 23 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 24 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 25 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 26 | Авиагородок | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 181,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | РДВС | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | РДВС | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 30 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 |
| 31 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| 32 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 33 | РДВС | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 34 | РДВС | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
| 35 | Авиагородок | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| 36 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 37 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
| 38 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 |
| 39 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
| 40 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 706,8 | 706,8 | 706,8 | 706,8 |
| 41 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 1145,9 | 1145,9 |
| 42 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| 43 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 44 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
|  |  | Итого, в т.ч: | 4344,3 | 5199,5 | 5408,9 | 6174,7 | 6895,1 | 6895,1 | 8040,9 | 8040,9 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 3992,2 | 3413,8 | 3413,8 | 3413,8 | 3413,8 | 3413,8 | 3413,8 | 3413,8 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 |
|  |  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,0 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,0 | 1052,8 | 1262,2 | 2028,0 | 2748,4 | 2748,4 | 3894,2 | 3894,2 |

При условии заключения концессионного соглашения, в таблицах 1.2.г (1) – 1.2.е (1) приведены результаты расчета объемов теплоносителя исходя из перспективных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, температурных графиков сетевой воды для дальнейших гидравлических расчетов трубопроводов.

Таблица 1.2.г (1). Расход теплоносителя на отопление и вентиляцию при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Расход теплоносителя на отопление и вентиляцию, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 543,8 | 543,8 | 543,8 | 543,8 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 881,4 | 881,4 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 70,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 59,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 3073,3 | 3966,5 | 4127,5 | 4716,6 | 5270,8 | 5270,8 | 6152,2 | 6152,2 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 893,2 | 1054,2 | 1643,3 | 2197,5 | 2197,5 | 3078,9 | 3078,9 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 |

Таблица 1.2.д (1). Расход теплоносителя на горячее водоснабжение при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Расход теплоносителя на горячее водоснабжение, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 264,4 | 264,4 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 1018,9 | 1240,9 | 1289,2 | 1465,9 | 1632,1 | 1632,1 | 1896,5 | 1896,5 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 222,0 | 270,3 | 447,0 | 613,2 | 613,2 | 877,6 | 877,6 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |

Таблица 1.2.е (1). Суммарный расход теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Расход теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 706,8 | 706,8 | 706,8 | 706,8 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 1145,9 | 1145,9 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 4090,2 | 5205,4 | 5414,8 | 6180,6 | 6901,0 | 6901,0 | 8046,9 | 8046,9 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 1115,2 | 1324,6 | 2090,4 | 2810,8 | 2810,8 | 3956,7 | 3956,7 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 |

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование в течение расчетного периода не предусматривается.

- Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Радиус эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

На рисунках и в таблице ниже приведены зоны действия и результаты расчета эффективности теплоснабжения котельных БРТС, Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД и ООО «Распределенная генерация-Батайск» (при условии заключения концессионного соглашения) с определением радиуса эффективного теплоснабжения.

Рисунок 2.1.а. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Мелиораторов 2а, Горького 358к

Рисунок 2.1.б. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Пушкина 1б, Ростовский 1а, 50 лет Октября 70а, Городской 20а

Рисунок 2.1.в. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Книжная 13, Рабочая 70а, Ленина 2в, Энгельса 174б, Парковый 11а, Куйбышева 140/1, Луначарского 168а, Комсомольская 113б, Луначарского 191б

Рисунок 2.1.г. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Киевская 86/1, Коммунистическая 88а, Воровского 49а

Рисунок 2.1.д. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Литейный 8а, Пролетарская 100а, Комарова 175а, Талалихина 47,       Авиагородок 48

Рисунок 2.1.е. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Индустриальная 7а, Вильямса 2б, Энгельса 353 (ООО "Ростовводпром - Юг"), Ключевая 10, Энгельса 347и (бывшая котельная ОАО «Резметкон»)

Рисунок 2.1.ж. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Сальское шоссе 1б, БТЖТ

В таблице 2.1.а представлены значения радиуса эффективного теплоснабжения по котельным.

Таблица 2.1.а. Радиус эффективного теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф, км |
| --- | --- |
| Котельные БРТС |  |
| ул. Ленина, 2в | 0,862 |
| ул. Комсомольская,113б | 0,53 |
| ул. Индустриальная,7а | 0,86 |
| ул. Луначарского,168а | 0,632 |
| пер. Ростовский,1а | 0,622 |
| пер. Городской,20а | 0,125 |
| ул. Энгельса,174б | 0,431 |
| ул. Вильямса,2б | 0,26 |
| ул. Куйбышева,140/1 | 0,42 |
| ул. Пролетарская,100а | 0,517 |
| ул. Мелиораторов,2а | 0,232 |
| ул.50 лет Октября,71а (школа №2) | 0,288 |
| ул. Воровского,49а | 1,04 |
| ул. Луначарского,191б | 0,398 |
| ул. Пушкина, 1б | 1,25 |
| ул. Гайдара, 6 | 0,662 |
| пер. Литейный, 8 а | 0,225 |
| пер. Парковый, 11а | 0,45 |
| ул. Коммунистическая, 88а (школа №10) | 0,167 |
| ул. Киевская, 86/1 (д/сад №12) | 0,075 |
| ул. Комарова, 175а | 0,29 |
| ул. Рабочая, 70а (д/сад №121) | 0,112 |
| ул. Талалихина,47 (Авиагородок) | 1,08 |
| ул. Сальское шоссе, 1б | 0,81 |
| ул. Горького, 358к | 0,373 |
| Авиагородок,48 | 0,482 |
| Энгельса,353 | 0,553 |
| Энгельса,347и | 0,431 |
| Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД |  |
| ПЧЛ-1, ул. Ключевая, 10 | 0,33 |
| Книжная, 13 | 0,53 |
| БТЖТ | 0,262 |

Существующая жилая и социально-административная застройка города полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

В таблице 2.1.а (1) представлены значения радиуса эффективного теплоснабжения по котельным при условии заключения концессионного соглашения.

Таблица 2.1.а (1). Радиус эффективного теплоснабжения при условии заключения концессионного соглашения

| Система теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф, км |
| --- | --- |
| Котельные БРТС |  |
| ул. Ленина, 2в | 0,862 |
| ул. Комсомольская,113б | 0,53 |
| ул. Луначарского,168а | 0,632 |
| пер. Городской,20а | 0,125 |
| ул. Энгельса,174б | 0,431 |
| ул. Вильямса,2б | 0,26 |
| ул. Куйбышева,140/1 | 0,42 |
| ул. Пролетарская,100а | 0,517 |
| ул. Мелиораторов,2а | 0,232 |
| ул.50 лет Октября,71а (школа №2) | 0,288 |
| ул. Воровского,49а | 1,04 |
| ул. Луначарского,191б | 0,398 |
| ул. Пушкина, 1б | 1,25 |
| ул. Гайдара, 6 | 0,662 |
| пер. Парковый, 11а | 0,45 |
| ул. Коммунистическая, 88а (школа №10) | 0,167 |
| ул. Киевская, 86/1 (д/сад №12) | 0,075 |
| ул. Комарова, 175а | 0,29 |
| ул. Рабочая, 70а (д/сад №121) | 0,112 |
| ул. Талалихина,47 (Авиагородок) | 1,08 |
| ул. Сальское шоссе, 1б | 0,81 |
| ул. Горького, 358к | 0,373 |
| Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД |  |
| ПЧЛ-1, ул. Ключевая, 10 | 0,33 |
| Книжная, 13 | 0,53 |
| БТЖТ | 0,262 |
| Котельные ООО «Распределенная генерация-Батайск» |  |
| ул. Индустриальная,7а | 0,86 |
| пер. Ростовский,1а | 0,622 |
| пер. Литейный, 8 а | 0,225 |
| Авиагородок,36а | 0,346 |
| Энгельса,426б | 0,458 |
| Ленина,213а | 0,286 |

Существующая жилая и социально-административная застройка города полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В МО «Город Батайск» теплоснабжение разделяется на две условные зоны – зоны централизованного теплоснабжения от котельных БРТС, ОАО «Резметкон», ООО "Ростовводпром - Юг", Авиагородок, 48, Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД и зоны индивидуального теплоснабжения.

Основной теплоснабжающей организацией города Батайска является Батайский район тепловых сетей. В эксплуатации БРТС находятся 29 городских котельных, среди которых 26 находятся на балансе организации и 3 арендуется:

  - Котельная №01 по ул. Ленина,2в

  - Котельная №02 по пер. Парковый,11а

  - Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б

  - Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б

  - Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1

  - Котельная №06 по ул. Рабочая,70а

  - Котельная №07 по ул. Луначарского,168а

  - Котельная №08 по пер. Ростовский,1а

  - Котельная №09 по пер. Городской,20А

  - Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б

  - Котельная №12 по ул. Воровского,49а

  - Котельная №13 по ул. Горького,358к

  - Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а

  - Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б

  - Котельная №16 по ул. Гайдара,6

  - Котельная №18 по ул. Вильямса,2б

  - Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а

  - Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а

  - Котельная №21 по ул. Индустриальная,7а

  - Котельная №22 по пер. Литейный,8а

  - Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12)

  - Котельная №24 по ул. Талалихина,47

  - Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а

  - Котельная №26 по ул. Комарова,175а

  - Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б

  - Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48

  - Котельная №31 по ул. Энгельса,353

  - Котельная №32 по ул. Энгельса,347и

  - Котельная №33 по ул. Кирова,14

Согласно предлагаемому варианту развития системы теплоснабжения, предусматривается:

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных (котельные, находящиеся в эксплуатации БРТС: №30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353; №32 по ул. Энгельса,347и).

На обслуживании Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД находятся 3 котельные:

- котельная ПЧЛ-1 (г. Батайск, ул. Ключевая, 10);

- котельная Книжная, 13 (г. Батайск, ул. Книжная, 13);

- котельная БТЖТ (г. Батайск, пер. Учебный, 1б).

Объектами теплоснабжения котельных являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения. На перспективу, зоны действия данных источников не изменятся.

При условии заключения концессионного соглашения в МО «Город Батайск» теплоснабжение разделится на две условные зоны – зоны централизованного теплоснабжения от котельных БРТС, ООО «Распределенная генерация-Батайск», Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД и зоны индивидуального теплоснабжения.

В эксплуатации БРТС будет находиться 23 городских котельных, которые находятся на балансе организации:

1. Котельная №01 по ул. Ленина,2в

2. Котельная №02 по пер. Парковый,11а

3. Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б

4. Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б

5. Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1

6. Котельная №06 по ул. Рабочая,70а

7. Котельная №07 по ул. Луначарского,168а

8. Котельная №09 по пер. Городской,20А

9. Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б

10. Котельная №12 по ул. Воровского,49а

11. Котельная №13 по ул. Горького,358к

12. Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а

13. Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б

14. Котельная №16 по ул. Гайдара,6

15. Котельная №18 по ул. Вильямса,2б

16. Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а

17. Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а

18. Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12)

19. Котельная №24 по ул. Талалихина,47

20. Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а

21. Котельная №26 по ул. Комарова,175а

22. Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б

23. Котельная №33 по ул. Кирова,14

В эксплуатации ООО «Распределенная генерация-Батайск» будет находиться 6 котельных:

  - Котельная №08 по пер. Ростовский,1а

  - Котельная №21 по ул. Индустриальная,7а

  - Котельная №22 по пер. Литейный,8а

  - Котельная по ул. Энгельса,426б

  - Котельная по ул. Ленина,213а

  - Котельная Авиагородок,36а

Согласно предлагаемому варианту развития системы теплоснабжения, за счет средств инвестора, предусмотрено:

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных (№30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353).

- Реконструкция и автоматизация существующих котельных: №08 по пер. Ростовский,1а; №21 по ул. Индустриальная,7а; №22 по пер. Литейный,8а

- Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в  существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной ( №32 по ул. Энгельса, 347и)

На обслуживании Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД находятся 3 котельные:

- котельная ПЧЛ-1 (г. Батайск, ул. Ключевая, 10);

- котельная Книжная, 13 (г. Батайск, ул. Книжная, 13);

- котельная БТЖТ (г. Батайск, пер. Учебный, 1б).

Объектами теплоснабжения котельных являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения. На перспективу, зоны действия данных источников не изменятся.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Согласно Генеральному плану городского округа «Город Батайск», зоной действия индивидуального теплоснабжения является большая часть территории города Батайска.

Технологические зоны действия котельных (существующие, перспективные и при условии заключения концессионного соглашения) МО «Город Батайск» представлены на рисунках 2.2.а - 2.2.з.

Рис. 2.2.а. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 2.2.б. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 2.2.в. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 2.2.г. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 2.2.д. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 2.2.е. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 2.2.ж. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рисунок 2.2.з. Перспективные зоны действия котельных городского округа

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии позволяют установить:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблицах 2.3.а. – 2.3.д.

Источники централизованного теплоснабжения муниципального образования на протяжении расчетного периода до 2034 года имеют достаточный резерв тепловой мощности. Тепловые сети муниципального образования также имеют достаточный резерв по пропускной способности.

Таблица 2.3.а. - Установленная мощность источников тепловой энергии

| № п/п | Адреса котельных | Установленная мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,70 | 1,70 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,35 | 6,35 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 45,56 | 45,56 |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
|  | Итого, в т.ч: | 221,69 | 223,48 | 233,89 | 264,34 | 293,16 | 293,16 | 338,72 | 338,72 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 200,93 | 149,68 | 150,66 | 150,66 | 150,66 | 150,66 | 150,66 | 150,66 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,00 | 41,74 | 51,17 | 81,62 | 110,44 | 110,44 | 156,00 | 156,00 |

Таблица 2.3.б. - Затраты тепловой энергии на собственные нужды и тепловая мощность «нетто» источников тепловой энергии

| № п/п | Адреса котельных | Собственные нужды, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,67 | 1,67 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 6,24 | 6,24 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 44,91 | 44,91 |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
|  | Итого, в т.ч: | 2,74 | 3,19 | 3,31 | 3,74 | 4,14 | 4,14 | 4,79 | 4,79 | 218,95 | 220,29 | 230,58 | 260,60 | 289,01 | 289,01 | 333,92 | 333,92 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 2,23 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 198,71 | 147,73 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,00 | 0,59 | 0,71 | 1,14 | 1,54 | 1,54 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | 41,15 | 50,46 | 80,48 | 108,90 | 108,90 | 153,81 | 153,81 |

Таблица 2.3.в. - Потери при передаче тепловой энергии

| № п/п | Адреса котельных | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 3,18 | 3,18 |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Итого, в т.ч: | 7,07 | 9,45 | 9,98 | 11,85 | 13,65 | 13,65 | 16,84 | 16,84 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 6,09 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,00 | 2,61 | 3,14 | 5,03 | 6,81 | 6,81 | 10,00 | 10,00 |

Таблица 2.3.г. - Присоединенные нагрузки потребителей

| № п/п | Адреса котельных | Нагрузка потребителей (отопление + ГВС + вентиляция), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 28,65 | 28,65 |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | Итого, в т.ч: | 126,42 | 147,79 | 153,03 | 172,17 | 190,18 | 190,18 | 218,83 | 218,83 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 117,62 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,15 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,00 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,00 | 26,32 | 31,55 | 50,70 | 68,71 | 68,71 | 97,36 | 97,36 |

Таблица 2.3.д. - Резерв / дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Адреса котельных | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | -0,11 | -0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -6,4 | -6,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | -0,37 | -0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -5,9 | -5,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | - | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | - | - | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | - | - | - | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 13,08 | 13,08 | - | - | - | - | - | - | 29,1 | 29,1 |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | - | - | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - | - | - | - | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | - | - | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
|  | Итого, в т.ч: | 85,50 | 63,08 | 67,60 | 76,59 | 85,21 | 85,21 | 98,29 | 98,29 | 39,1 | 32,6 | 29,3 | 29,4 | 29,5 | 29,5 | 29,4 | 29,4 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 75,02 | 39,57 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 37,8 | 26,8 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | - | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0,00 | 12,23 | 15,77 | 24,75 | 33,38 | 33,38 | 46,46 | 46,46 | - | 44,6 | 31,3 | 30,8 | 30,6 | 30,6 | 30,2 | 30,2 |

При условии заключения концессионного соглашения, в таблицах 2.3.а (1). – 2.3.д (1) представлены перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Источники централизованного теплоснабжения муниципального образования на протяжении расчетного периода до 2034 года имеют достаточный резерв тепловой мощности. Тепловые сети муниципального образования также имеют достаточный резерв по пропускной способности.

Таблица 2.3.а (1). - Установленная мощность источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Установленная мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,70 | 1,70 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,35 | 6,35 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 45,56 | 45,56 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 3,0 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 2,1 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 7,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 221,69 | 222,17 | 232,58 | 263,03 | 291,85 | 291,85 | 337,41 | 337,41 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 143,23 | 143,23 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 43,64 | 53,07 | 83,52 | 112,34 | 112,34 | 157,9 | 157,9 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 57,7 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |

Таблица 2.3.б (1). - Затраты тепловой энергии на собственные нужды и тепловая мощность «нетто» источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Собственные нужды, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,67 | 1,67 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 6,24 | 6,24 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 44,91 | 44,91 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2,08 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  | 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 29,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 2,78 | 3,30 | 3,42 | 3,85 | 4,25 | 4,25 | 4,90 | 4,90 | 218,95 | 219,03 | 229,32 | 259,34 | 287,76 | 287,76 | 332,67 | 332,67 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 141,34 | 141,34 | 142,32 | 142,32 | 142,32 | 142,32 | 142,32 | 142,32 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 0,61 | 0,73 | 1,16 | 1,56 | 1,56 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 43,03 | 52,34 | 82,36 | 110,78 | 110,78 | 155,69 | 155,69 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 0,37 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 57,36 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |

Таблица 2.3.в (1). - Потери при передаче тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 3,18 | 3,18 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 7,18 | 9,70 | 10,23 | 12,12 | 13,90 | 13,90 | 17,0 | 17,0 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 2,75 | 3,28 | 5,17 | 6,95 | 6,95 | 10,14 | 10,14 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 1,81 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |

Таблица 2.3.г (1). - Присоединенные нагрузки потребителей при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Нагрузка потребителей (отопление + ГВС + вентиляция), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 28,65 | 28,65 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 120,08 | 147,96 | 153,19 | 172,34 | 190,35 | 190,35 | 219,0 | 219,0 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 27,88 | 33,11 | 52,26 | 70,27 | 70,27 | 98,92 | 98,92 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |

Таблица 2.3.д (1). - Резерв / дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | -0,11 | -0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -6,4 | -6,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | -0,37 | -0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -5,9 | -5,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | - | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | - | - | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | - | - | - | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 13,08 | 13,08 | - | - | - | - | - | - | 29,1 | 29,1 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | - | - | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - | - | - | - | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | - | - | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  | 82,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 26,49 |  |  |  |  |  |  |  | 88,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 91,72 | 61,31 | 65,81 | 74,97 | 83,42 | 83,42 | 96,5 | 96,5 | 39,14 | 27,39 | 28,21 | 28,43 | 28,51 | 28,51 | 28,54 | 28,54 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 38,41 | 38,41 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 37,8 | 26,8 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 12,43 | 15,95 | 25,11 | 33,56 | 33,56 | 46,64 | 46,64 | - | 44,6 | 31,3 | 30,8 | 30,6 | 30,6 | 30,2 | 30,2 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Перспективные балансы теплоносителя

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

При определении перспективных расходов потерь теплоносителя учтены прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с «открытой» схемы на «закрытую» схему и в связи с этим изменений затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования по расчетным параметрам теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральных законов «О водоснабжении и водоотведении» и «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. в ред.№318-ФЗ от 30.12.2012г. о переводе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытый тип.

В расчете принято, что к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей в застраиваемых зонах теплоснабжения на базе предложенных к строительству блочно-модульных котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления и закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Присоединение всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через теплообменники индивидуальных тепловых пунктов зданий или ЦТП.

В соответствии с п. 6.18 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

Внутренние объемы систем отопления определены расчетным путем по удельному объему воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм при температурном графике отопления 95/700C, который равен 19,5 м3*ч/Гкал, по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды" (СО 153-34.20.523(4)-2003, Москва, 2003 г.).Внутренние объемы систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определены расчетным путем из расчета 6 м3/Гкал/ч среднечасовой расчетной мощности горячего водоснабжения.

Таблица 3.1.а. - Нормативные утечки теплоносителя и аварийная подпитка

| № п/п | Адреса котельных | Нормативные утечки теплоносителя, м³/час |  |  |  |  |  |  |  | Аварийная подпитка, м³/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
|  | Итого, в т.ч: | 14,3 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 75,2 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 13,4 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 71,4 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |

Таблица 3.1.а (1). - Нормативные утечки теплоносителя и аварийная подпитка при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Нормативные утечки теплоносителя, м³/час |  |  |  |  |  |  |  | Аварийная подпитка, м³/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 14,30 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 75,17 | 64,24 | 64,24 | 64,24 | 64,24 | 64,24 | 64,24 | 64,24 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 3,21 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 19,18 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрена реализация ряда мероприятий, которые можно разбить на 2 варианта:

- При условии не заключения концессионного соглашения:

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных (котельные, находящиеся в эксплуатации БРТС: №30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353; №32 по ул. Энгельса,347и). Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено следующими факторами:

  - Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с невозможностью дальнейшей аренды БРТС муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год

  - Высокий уровень физического износа здания и оборудования котельной Авиагородок, 48 и тепловых сетей;

  - Решение собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

  - Банкротство собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Строительство источников тепловой энергии, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион); микрорайон «Северо-восточный - 1-6; микрорайон "Западный"; южная часть реки М.Койсуг). Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено обеспечением перспективной тепловой нагрузки;

- Мероприятия БРТС – модернизация котельных №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6 с увеличением установленной мощности за счет замены котлов. Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено сокращением дефицита установленной мощности источников тепловой энергии (котельные №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6).

- При условии заключения концессионного:

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных (№30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353), реконструкция с последующей автоматизацией существующих котельных №08 по пер. Ростовский,1а; №21 по ул. Индустриальная,7а; №22 по пер. Литейный,8а, реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в  существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной ( №32 по ул. Энгельса, 347и), за счет средств инвестора. Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено следующими факторами:

  - Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с невозможностью дальнейшей аренды муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год

  - Высокий уровень физического износа здания и оборудования котельных Авиагородок, 48, Ростовский, 1а, Индустриальная, 7а, Литейный, 8а и тепловых сетей;

  - Решение собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

  - Банкротство собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион); микрорайон «Северо-восточный - 1-6; микрорайон "Западный"; южная часть реки М.Койсуг). Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено обеспечением перспективной тепловой нагрузки;

- Строительство нового источника тепловой энергии, взамен существующей котельной №30 по ул. Авиагородок, 48, для теплоснабжения АО «258 ремонтный завод». Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено невозможностью дальнейшей аренды БРТС муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год и высоким уровенем физического износа здания и оборудования котельной Авиагородок, 48;

- Мероприятия БРТС – модернизация котельных №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6 с увеличением установленной мощности за счет замены котлов. Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено сокращением дефицита установленной мощности источников тепловой энергии (котельные №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6).

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

По данным МУ «Управление по архитектуре и градостроительству» жилой фонд на территории муниципального образования на 01.01.2014 г. составил – 3059,9 тыс. м2 общей площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 26,4 м² на жителя.

4.1.а. Наличие жилищного фонда

| Наименование | Ед. изм. | Общая площадь жилых домов тыс. кв м общей площади |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 х этажные индивидуальные жилые дома с земельными участками | Многоквартирные жилые дома |  |
| Всего по муниципальному образованию | тыс. м2 | 1635,7 | 1424,2 | 3059,9 |

Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убыли части существующего фонда (270 тыс. м²) составит ориентировочно 4459,53 тыс.кв.м общей площади. Обеспеченность жильем на расчетный срок будет составлять в среднем по муниципальному образованию 28,5 м² общей площади и может колебаться в зависимости от доходов населения и типа жилой застройки.

В остальных районах города увеличение строительных фондов происходит более плавно, так как на их территории ведется в основном уплотнительная застройка.

В соответствие с генеральным планом городского округа увеличение площадей строительных фондов предусматривается во всех районах города. Также генеральным планом предусмотрено централизованное теплоснабжение новой застройки с обеспечением теплопотребления по отоплению и горячему водоснабжению.

В результате выполненного гидравлического расчета было выявлено, что для обеспечения планируемой застройки централизованным теплоснабжением от существующих источников тепловой энергии необходимо строительство новых источников. Поэтому, для покрытия прироста перспективной тепловой нагрузки необходимо модернизировать оборудование некоторых источников, а также построить 9 новых блочно-модульных котельных.

По итогам сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара на территории муниципального образования выявлено не было.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

С целью сокращения дефицита установленной мощности необходимо произвести реконструкцию 2-х котельных БРТС:

- котельная ул. Луначарского, 168а;

- котельная ул. Гайдара, 6;

Для сокращения дефицита установленной мощности необходима замена котлов согласно таблице 4.2.а.

Таблица 4.2.а – Предложения по мероприятиям, направленным на сокращение дефицита установленной мощности котельных БРТС

| № п/п | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Дефицит установленной мощности |  | Котел наименьшей производительности с наибольшим сроком эксплуатации* |  | Необходимая мощность нового котла с учетом резерва тепловой мощности ИТЭ | Установленная мощность котельной после установки нового котла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/час | % | Марка | Мощность, Гкал/час |  |  |
| 1 | Замена котла с целью сокращения дефицита установленной мощности котельной БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,70 | -0,108 | -6,33 | КВА-0,63 | 0,43 | 0,7 | 1,98 |
| 2 | Замена котла с целью сокращения дефицита установленной мощности котельной БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,35 | -0,369 | -5,81 | КВА-1,0 | 0,70 | 1,4 | 7,05 |

*Возможна замена прочих котлов. Параметры новых котлов уточняются в процессе проектирования

Ориентировочная стоимость проведения работ по реконструкции указанных источников рассмотрена в Разделе 7.

  - Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрена 2 варианта реализации мероприятий:

- При условии не заключения концессионного соглашения:

Строительство новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных, находящихся в аренде БРТС:

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48

- Котельная №31 по ул. Энгельса,353

- Котельная №32 по ул. Энгельса,347и

Необходимость реализации данных мероприятий обусловлена:

- Решением собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

- Банкротством собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48, находящаяся в собственности муниципалитета, имеет высокий уровень физического износа. Для дальнейшей эксплуатации необходимы значительные капитальные вложения, превышающие модернизацию системы теплоснабжения с переподключением потребителей на 2 новых источника тепловой энергии. Также, в соответствии с пт. 3 статьи 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными объектами осуществляется только по концессионному соглашению.

На основании вышеизложенного, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается  реализация мероприятий согласно таблице 4.3.а.

Таблица 4.3.а. – Предложения по строительству новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных

| № | Мероприятие | Присоед. нагрузка, Гкал/ч |  |  | Установл. мощн., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ВСЕГО |  |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии в районе МКД по ул. Энгельса 426 для переподключения потребителей от котельной № 31 по ул. Энгельса, 353 (Панфилова 5, Энгельса 353, Энгельса 426, Энгельса 428) | 0,969 | 0,240 | 1,209 | 1,500 |
| 2 | Строительство источника тепловой энергии в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 для переподключения потребителей от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 (Энгельса 422; Энгельса 422а; Энгельса 424; Энгельса 424а) и от котельной №32 по ул. Энгельса, 347 (все потребители кроме ОАО "Резметкон") | 3,574 | 0,208 | 3,782 | 4,400 |
| 3 | Строительство источника тепловой энергии в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) | 1,731 | 1,238 | 2,969 | 3,500 |
| 4 | Строительство источника тепловой энергии на территории АО "258 ремонтный завод" для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (на территории АО "258 ремонтный завод") | 1,559 | 0,000 | 1,559 | 1,900 |

После реализации приведенных выше мероприятий котельные №30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353 и №32 по ул. Энгельса,347и подлежат выводу из эксплуатации.

Реализация мероприятий запланирована на 2020 год.

- При условии заключения концессионного соглашения:

- Строительство новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных, за счет средств инвестора:

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48

- Котельная №31 по ул. Энгельса,353

- Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в  существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной, за счет средств инвестора:

Котельная №32 по ул. Энгельса, 347и

Необходимость реализации данных мероприятий обусловлена:

- Решением собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

- Банкротством собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48, находящаяся в собственности муниципалитета, имеет высокий уровень физического износа. Для дальнейшей эксплуатации необходимы значительные капитальные вложения, превышающие модернизацию системы теплоснабжения с переподключением потребителей на 2 новых источника тепловой энергии. Также, в соответствии с пт. 3 статьи 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными объектами осуществляется только по концессионному соглашению.

На основании вышеизложенного, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается  реализация мероприятий согласно таблице 4.3.а (1).

Таблица 4.3.а (1). – Предложения по строительству новых источников тепловой энергии и реконструкции системы теплоснабжения для переподключения потребителей от существующих котельных при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

| № | Мероприятие | Присоед. нагрузка, Гкал/ч |  |  | Установл. мощн., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ВСЕГО |  |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии по ул. Энгельса, 426б для переподключения потребителей от котельной № 31 по ул. Энгельса, 353 (все потребители кроме ООО "Ростовводпром-Юг") | 1,49 | 0,4 | 1,89 | 2,16 |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной (№32 по ул. Энгельса, 347и) (все потребители кроме ОАО "Резметкон") | 2,99 | 0,0 | 2,99 | 3,43 |
| 3 | Строительство источника тепловой энергии по ул. Авиагородок, 36а для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) | 1,77 | 1,23 | 3,0 | 3,44 |

- Строительство нового источника тепловой энергии для переподключения потребителей от существующей котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 согласно таблице 4.3.б (1).

Таблица 4.3.б (1). – Предложения по строительству нового источника тепловой энергии для переподключения потребителей от существующей котельной

| № | Мероприятие | Присоед. нагрузка, Гкал/ч |  |  | Установл. мощн., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ВСЕГО |  |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии на территории АО "258 ремонтный завод" для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (на территории АО "258 ремонтный завод") | 1,559 | 0,000 | 1,559 | 1,900 |

После реализации приведенных выше мероприятий котельные №30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353 и №32 по ул. Энгельса,347и подлежат выводу из эксплуатации.

Реализация мероприятий запланирована с 2019 по 2020 год.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой на территории муниципального образования не предусматривается

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками предусматривается в связи выводом из эксплуатации ряда котельных. Сведения об источниках, подлежащих объединению, и перераспределению нагрузки приведены в п. 4.3.

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Системы теплоснабжения городского округа созданы и эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками (115/70; 95/70 °С), рекомендуемыми ведомственными правилами для источников тепла различных типов и мощности.

В системах теплоснабжения, обеспечивающих совместные нагрузки отопления и ГВС, предусмотрены изломы графика регулирования.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Таким образом, существующие системы теплоснабжения городского округа, запроектированные и эксплуатирующиеся при расчетных температурных графиках 115/70 и 95/70 °С в случае сохранения этих параметров будут иметь минимальные финансовые издержки.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в п. 2.3.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения МО «Город Батайск», показал, что на территории муниципального образования имеются зоны с дефицитом тепловой мощности.

Так как все источники тепловой энергии в настоящий момент и на рассматриваемый период независимы друг от друга (гидравлически не связаны), а также учитывая их взаимное расположение, то перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности предполагается осуществить лишь для котельных БРТС.

Строительство новых источников на территории города является необходимым, т.к. существующие источники не имеют достаточных резервов мощности для покрытия перспективной нагрузки.

Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах данного отчета. Гидравлический расчет выявил недостаточные запасы пропускной способности по некоторым магистральным и внутриквартальным сетям.

Таким образом, строительство новых участков необходимо для обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству потребителей. Замена существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству на территории городского округа, предполагается строительство тепловых сетей в связи с новых потребителей тепловой энергии.

Таблица 5.2.а. Нагрузка новых котельных

| Район строительства | Наименование источника | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 4,41 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-1») | 21,911 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-2») | 19,145 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-3 ») | 17,673 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайоны «Северо-восточный-4, 5, 6») | 28,647 |
| Западный микрорайон | БМК (микрорайон "Западный") | 3,024 |
| Западный микрорайон | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0,339 |
|  | Итого: | 95,15 |

Характеристика магистральных трубопроводов от новых котельных приведена в таблице 5.2.б.

Таблица 5.2.б. Характеристика магистральных трубопроводов от новых котельных

| Наименование района | Наименование источника | Характеристика тепловых сетей, Ду, мм |
| --- | --- | --- |
| Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 0,3 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-1») | 0,4 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-2») | 0,4 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-3») | 0,4 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайоны «Северо-восточный-4, 5, 6») | 0,5 |
| Западный микрорайон | БМК (микрорайон "Западный") | 0,2 |
| Западный микрорайон | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0,07 |
| Западный микрорайон | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 0,4 |

Диаметры тепловых сетей определены ориентировочно по величине диаметра на вводе в строящийся квартал. Более точно определить диаметры не представляется возможным из-за отсутствия подробной информации о характеристиках и месторасположении нового жилого строительства.

Перечень участков трубопроводов тепловых сетей, подлежащих замене с увеличением диаметра, представлен в Приложениях к Обосновывающим материалам (Приложение 10).

Результаты конструкторского расчета тепловых сетей представлены в Приложениях к Обосновывающим материалам (приложение 4).

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрено строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации тепловых сетей для переподключения потребителей от котельных ул. Энгельса 353, ул. Энгельса 347и и Авиагородок 48. Необходимость реализации данного мероприятия обусловлена:

- Подключением новых источников тепловой энергии;

- Исчерпанием нормативного срока эксплуатации существующих тепловых сетей;

- Избыточным диаметром отдельных участков тепловых сетей;

- Сокращением протяженности тепловых сетей за счет оптимизации подключения потребителей, установки источников тепловой энергии в непосредственной близости от потребителей.

Таблица 5.4.а. - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| № | Мероприятие | Строительство и реконструкция сетей |  |  | Вывод сетей из эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, тр.м. | Ø, мм | Затраты, тыс. руб. без НДС | L, тр.м. | Ø, мм |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от блочно-модульной котельной в районе МКД по ул. Энгельса 426 до врезки в МКД по ул. Энгельса 428 | 100 | 150 | 896 | 244 | 76; 219 |
|  | Строительство участка тепловой сети для подключения потребителей по ул. Энгельса 426 и Панфилова 5 к блочно-модульной котельной в районе МКД по ул. Энгельса 426 | 20 | 125 | 150 |  |  |
|  | Реконструкция сетей от блочно-модульной котельной в районе ЦТП в районе МКД по ул. Энгельса 426 | 463 | 89-159 | 2 705 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 |  |  |  | 2753 | 57-219 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети для переподключения потребителей от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 на новую блочно-модульную котельную в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 | 40 | 125 | 301 |  |  |
|  | Строительство участка тепловой сети от УТ-22 для врезки в участок теплотрассы на ул. Ленина до потребителя по адресу ул. Ленина 170 (ДК РДВС) | 70 | 76 | 370 |  |  |
|  | Реконструкция сетей от блочно-модульной котельной в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 | 1545,0 | 57-159 | 10 608 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от УТ-22 до врезки в участок теплотрассы на ул. Ленина до потребителя по адресу ул. Ленина 170 (ДК РДВС) |  |  |  | 167 | 76 |
|  | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №32 по ул. Энгельса, 347 |  |  |  | 416 | 57-219 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети для подключения к блочно-модульной котельной в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 | 30 | 200 | 352 |  |  |
|  | Строительство участка тепловой сети для подключения к блочно-модульной котельной на территории АО "258 ремонтный завод" | 30 | 175 | 311 |  |  |
|  | Реконструкция внутриквартальных сетей от блочно-модульной котельной в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 | 564 | 57-159 | 3 477 |  |  |
|  | Установка водоводяных подогревателей в ИТП (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) |  |  | 2600 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 до УТ-1 |  |  |  | 375 | 100 |
|  |  |  |  |  | 375 | 150 |
|  | ИТОГО | 2 862 |  | 21 770 | 4 330 |  |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрено строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации тепловых сетей для переподключения потребителей от котельных ул. Энгельса 353, ул. Энгельса 347и и Авиагородок 48. Необходимость реализации данного мероприятия обусловлена:

- Подключением новых источников тепловой энергии;

- Исчерпанием нормативного срока эксплуатации существующих тепловых сетей;

- Избыточным диаметром отдельных участков тепловых сетей;

- Сокращением протяженности тепловых сетей за счет оптимизации подключения потребителей, установки источников тепловой энергии в непосредственной близости от потребителей.

Таблица 5.5.а. - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

| № | Мероприятие | Строительство и реконструкция сетей |  |  | Вывод сетей из эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, тр.м. | Ø, мм | Затраты, тыс. руб. без НДС | L, тр.м. | Ø, мм |
| 1 | Строительство и реконструкция участка тепловой сети от нового источника тепловой энергии по ул. Энгельса 426б для подключения следующих потребителей: МКД по ул. Энгельса 426, ул. Энгельса 428, ул. Панфилова 5, ул. Энгельса 424, ул. Энгельса 424а, ул. Энгельса 422, ул. Энгельса 422а, ул. Ленина 170 (ДК РДВС), ул. Энгельса 353ж (поликлиника №4) | 913 | 57-159 | 12 135 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 |  |  |  | 2547 | 57-219 |
| 2 | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №32 по ул. Энгельса, 347 |  |  |  | 882 | 57-219 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети от нового источника тепловой энергии в мкр Авиагородок 36а для подключения потребителей МКД в мкр.: Авиагородок 29, Авиагородок 32, Авиагородок 36, Авиагородок 37, Авиагородок 42, Авиагородок 42б, Авиагородок 44, Авиагородок 29а ( детский сад №19) | 1095 | 32-219 | 13 114 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 до УТ-1 |  |  |  | 375 | 100 |
|  |  |  |  |  | 375 | 150 |
|  | ИТОГО | 2008 |  | 25 249 | 4385 |  |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

- Перспективные топливные балансы

Тепловая энергия на территории городского округа вырабатывается котельными БРТС, ОАО «Резметкон», ООО "Ростовводпром - Юг" и Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД.

В качестве основного топлива на котельных БРТС используется природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

На котельной ОАО «Резметкон» основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут. В настоящее время мазутное хозяйство находится в законсервированном состоянии, поставки топлива и работа котельной на резервном топливе не осуществляется.

На котельных Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД основным видом топлива является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного режимов эксплуатации котельных представлены в таблицах ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нижеприведенных перспективных топливных балансах по котельным БРТС учтен полезный отпуск потребителям по договорам теплоснабжения. Также котельные БРТС вырабатывают тепловую энергию на собственные нужды в объеме 1709 Гкал в год согласно таблице 6.а.

Таблица 6.а. – Тепловая энергия на хозяйственные нужды

| Внутрихозяйственные расходы тепловой энергии | Гкал/ год |
| --- | --- |
| МЭС Батайск | 325 |
| База Орджоникидзе,122 | 305 |
| Кирова,14 | 89 |

Таблица 6.б. - Ежегодный объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям и потерь при передаче тепловой энергии

| № п/п | Адреса котельных | Полезный отпуск потребителям, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  | Объем потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 6440 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 4422 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 9166 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 1407 | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 |  | 122 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 3343 | 8357 | 8357 | 8357 | 8357 | 8357 | 8357 |  | 291 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 3977 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 | 9944 |  | 346 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1143 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 |  | 99 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 3540 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 |  | 350 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 17889 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 |  | 1771 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 15631 | 39076 | 39076 | 39076 | 39076 |  |  |  | 1547 | 3869 | 3869 | 3869 | 3869 |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 14429 | 36072 | 36072 | 36072 |  |  |  |  | 1428 | 3571 | 3571 | 3571 |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 58471 | 58471 |  |  |  |  |  |  | 5789 | 5789 |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 2469 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 |  |  | 244 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 277 | 692 | 692 | 692 |  |  |  |  | 27 | 68 | 68 | 68 |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 1804 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |  |  | 179 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
|  | Итого, в т.ч: | 199127 | 222416 | 261670 | 283659 | 321811 | 343869 | 402339 | 402339 | 18885 | 20606 | 23611 | 25793 | 29570 | 31754 | 37542 | 37542 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 178532 | 170521 | 158504 | 158504 | 158504 | 158504 | 158504 | 158504 | 18005 | 16746 | 14858 | 14858 | 14858 | 14858 | 14858 | 14858 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0 | 9871 | 24677 | 24677 | 24677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 859 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0 | 21429 | 25701 | 79883 | 118034 | 140092 | 198563 | 198563 | 0 | 2121 | 5726 | 7908 | 11685 | 13869 | 19658 | 19658 |

Таблица 6.в. - Объем отпуска тепловой энергии в сеть

| № п/п | Адреса котельных | Объем отпуска тепловой энергии в тепловую сеть, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 7143 | 4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 5793 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 10239 | 6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 | 0 | 1530 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 | 0 | 3634 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 | 0 | 4324 | 10809 | 10809 | 10809 | 10809 | 10809 | 10809 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" | 0 | 1242 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 0 | 3890 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») | 0 | 19660 | 49149 | 49149 | 49149 | 49149 | 49149 | 49149 |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») | 0 | 0 | 0 | 17178 | 42945 | 42945 | 42945 | 42945 |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») | 0 | 0 | 0 | 0 | 15857 | 39643 | 39643 | 39643 |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64259 | 64259 |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") | 0 | 0 | 2713 | 6783 | 6783 | 6783 | 6783 | 6783 |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 760 | 760 | 760 |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 0 | 0 | 1982 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 |
|  | Итого, в т.ч: | 218012 | 243022 | 285231 | 309453 | 351381 | 375623 | 439882 | 439882 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 196537 | 187267 | 173362 | 173362 | 173362 | 173362 | 173362 | 173362 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0 | 10730 | 26824 | 26824 | 26824 | 26824 | 26824 | 26824 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0 | 23550 | 63570 | 87791 | 129720 | 153961 | 218221 | 218221 |

Таблица 6.г. - Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии

| № п/п | Адреса котельных | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,8 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 162,6 | 162,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 162,7 | 162,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 160,4 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 158,7 | 158,7 |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
|  | Итого, в т.ч: | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 164 | 163 | 163 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 166,7 | 166,9 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | - | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | - | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |

Таблица 6.д. - Расход основного вида топлива для выработки тепловой энергии в натуральном выражении

| № п/п | Адреса котельных | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т./Год |  |  |  |  |  |  |  | Расход основного вида топлива для выработки тепловой энергии в натуральном выражении, тыс.м³ газа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-202* | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 8 | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 9 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 10 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 |
| 11 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| 12 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 13 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 14 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| 15 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 16 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 17 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 18 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 19 | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 20 | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 21 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 22 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
| 23 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 24 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 25 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 26 | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 1161 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 943 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 1642 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 30 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
| 31 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| 32 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 33 | БМК в районе МКД по ул. Энгельса 426 | 0 | 240 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 208 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 34 | БМК в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 | 0 | 570 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 0 | 494 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 |
| 35 | БМК в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 | 0 | 679 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 0 | 588 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 36 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" | 0 | 195 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 0 | 169 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 37 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 0 | 618 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 0 | 535 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| 38 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») | 0 | 3121 | 7802 | 7802 | 7802 | 7802 | 7802 | 7802 | 0 | 2704 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 |
| 39 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») | 0 | 0 | 0 | 2727 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 |
| 40 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 6293 | 6293 | 6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 5453 | 5453 | 5453 |
| 41 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8839 | 8839 |
| 42 | БМК (микрорайон "Западный") | 0 | 0 | 431 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 373 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 43 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 105 | 105 | 105 |
| 44 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 0 | 0 | 315 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 0 | 0 | 273 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
|  | Итого, в т.ч: | 36531 | 40422 | 47000 | 50845 | 57500 | 61348 | 71548 | 71548 | 31656 | 35026 | 40728 | 44059 | 49827 | 53161 | 62000 | 62000 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 32753 | 31220 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28382 | 27053 | 25060 | 25060 | 25060 | 25060 | 25060 | 25060 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 |
|  | Новые БМК вместо котельных по ул. Энгельса, 353; ул. Энгельса, 347и; Авиагородок, 48 | 0 | 1684 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 0 | 1460 | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей | 0 | 3739 | 10090 | 13935 | 20591 | 24439 | 34639 | 34639 | 0 | 3239 | 8745 | 12076 | 17843 | 21177 | 30016 | 30016 |

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция и котельных регламентирован приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях".

На существующих котельных аварийное топливо отсутствует. Расчет запаса топлива не производится.

Ввиду того, что схемой теплоснабжения предусматривается строительство газовых котельных, аварийный запас топлива не рассчитывается.

6.1 Перспективные топливные балансы при условии заключения концессионного соглашения

При условии заключения концессионного соглашения Тепловая энергия на территории городского округа будет вырабатываться котельными БРТС, ООО «Распределенная генерация-Батайск» и Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД.

В качестве основного топлива на котельных БРТС будет использоваться природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

В качестве основного топлива на котельных ООО «Распределенная генерация-Батайск» будет использоваться природный газ, резервное топливо не предусмотрено

На котельных Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД основным видом топлива является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного режимов эксплуатации котельных представлены в таблицах 6.а (1)-6.г (1).

Таблица 6.а (1). - Ежегодный объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям и потерь при передаче тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных |  |  |  |  |  |  | Полезный отпуск потребителям, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в |  |  |  |  |  |  | 16610 |  | 16610 |  | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а |  |  |  |  |  |  | 3961 |  | 3961 |  | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б |  |  |  |  |  |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б |  |  |  |  |  |  | 19836 |  | 19836 |  | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 |  |  |  |  |  |  | 5433 |  | 5433 |  | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а |  |  |  |  |  |  | 234 |  | 234 |  | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а |  |  |  |  |  |  | 2617 |  | 2617 |  | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б |  |  |  |  |  |  | 24083 |  | 24083 |  | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а |  |  |  |  |  |  | 23656 |  | 23656 |  | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к |  |  |  |  |  |  | 3203 |  | 3203 |  | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а |  |  |  |  |  |  | 3496 |  | 3496 |  | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б |  |  |  |  |  |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 |  |  |  |  |  |  | 9457 |  | 9457 |  | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б |  |  |  |  |  |  | 677 |  | 677 |  | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а |  |  |  |  |  |  | 690 |  | 690 |  | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а |  |  |  |  |  |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) |  |  |  |  |  |  | 155 |  | 155 |  | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 |  |  |  |  |  |  | 20051 |  | 20051 |  | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а |  |  |  |  |  |  | 551 |  | 551 |  | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а |  |  |  |  |  |  | 1188 |  | 1188 |  | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б |  |  |  |  |  |  | 1037 |  | 1037 |  | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 |  |  |  |  |  |  | 1378 |  | 1378 |  | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 |  |  |  |  |  |  | 12096 |  | 12096 |  | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 |  |  |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) |  |  |  |  |  |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1143 |  | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 |  | 99 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3540 |  | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 |  | 350 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  |  |  |  |  |  |  |  | 17889 |  | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 |  | 1771 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15631 | 39076 | 39076 | 39076 | 39076 |  |  |  | 1547 | 3869 | 3869 | 3869 | 3869 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14429 | 36072 | 36072 | 36072 |  |  |  |  | 1428 | 3571 | 3571 | 3571 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58471 | 58471 |  |  |  |  |  |  | 5789 | 5789 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2469 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 |  |  | 244 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 | 692 | 692 | 692 |  |  |  |  | 27 | 68 | 68 | 68 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |  |  | 179 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а |  |  |  |  |  |  | 1829 |  | 1829 |  | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 291 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а |  |  |  |  |  |  | 3778 |  | 3778 |  | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 807 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а |  |  |  |  |  |  | 1839 |  | 1839 |  | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 284 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  |  |  |  |  |  |  |  | 3349 |  | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 |  | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  |  |  |  |  |  |  |  | 7127 |  | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 |  | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  |  |  |  |  |  |  |  | 4366 |  | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 |  | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 |  |  |  |  |  |  | 4366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") |  |  |  |  |  |  | 3349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») |  |  |  |  |  |  | 7127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1672 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: |  |  |  |  |  |  | 193634 |  | 216206 |  | 220478 | 274657 | 312811 | 334869 | 393340 | 393340 | 18603 | 19483 | 23238 | 25420 | 29197 | 31381 | 37170 | 37170 |
|  | Батайский район тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | 150751 |  | 150751 |  | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД |  |  |  |  |  |  | 20595 |  | 20595 |  | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 22572 |  | 26844 | 81023 | 119177 | 141235 | 199706 | 199706 | 0 | 2220 | 5975 | 8157 | 11934 | 14118 | 19907 | 19907 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» |  |  |  |  |  |  | 22288 |  | 22288 |  | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 4734 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 |

Таблица 6.б (1). - Объем отпуска тепловой энергии в сеть при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Объем отпуска тепловой энергии в тепловую сеть, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" | 0 | 1242 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 0 | 3890 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») | 0 | 19660 | 49149 | 49149 | 49149 | 49149 | 49149 | 49149 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») | 0 | 0 | 0 | 17178 | 42945 | 42945 | 42945 | 42945 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») | 0 | 0 | 0 | 0 | 15857 | 39643 | 39643 | 39643 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64259 | 64259 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") | 0 | 0 | 2713 | 6783 | 6783 | 6783 | 6783 | 6783 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 760 | 760 | 760 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 0 | 0 | 1982 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 2120 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 4585 | 4254 | 4254 | 4254 | 4254 | 4254 | 4254 | 4254 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 2124 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 5260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 4135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 8729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 212168 | 235690 | 277574 | 301795 | 343724 | 367965 | 432225 | 432225 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0 | 24792 | 66676 | 90897 | 132826 | 157067 | 221327 | 221327 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 26953 | 25683 | 25683 | 25683 | 25683 | 25683 | 25683 | 25683 |

Таблица 6.в (1). - Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 158,7 | 158,7 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 170,67 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 181,54 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 177,44 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 173,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 177,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 178,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 164 | 163 | 163 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 166,7 | 166,9 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | - | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 176,56 | 158,96 | 158,96 | 158,96 | 158,96 | 158,96 | 158,96 | 158,96 |

Таблица 6.г (1). - Расход основного вида топлива для выработки тепловой энергии в натуральном выражении при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т./Год |  |  |  |  |  |  |  | Расход основного вида топлива для выработки тепловой энергии в натуральном выражении, тыс.м³ газа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" | 0 | 195 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 0 | 169 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 0 | 618 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 0 | 535 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») | 0 | 3121 | 7802 | 7802 | 7802 | 7802 | 7802 | 7802 | 0 | 2704 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») | 0 | 0 | 0 | 2727 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 6293 | 6293 | 6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 5453 | 5453 | 5453 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8839 | 8839 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") | 0 | 0 | 431 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 373 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 105 | 105 | 105 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 0 | 0 | 315 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 0 | 0 | 273 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 362 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 301 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 832 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 693 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 378 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 315 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |  | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |  | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |  | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 966 |  |  |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 735 |  |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 1570 |  |  |  |  |  |  |  | 1308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 35945 | 39121 | 45765 | 49610 | 56266 | 60114 | 70314 | 70314 | 30986 | 33765 | 39525 | 42856 | 48623 | 51957 | 60796 | 60796 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0 | 3934 | 10578 | 14423 | 21079 | 24927 | 35127 | 35127 | 0 | 3408 | 9168 | 12499 | 18266 | 21600 | 30439 | 30439 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 4843 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4033 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 |

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция и котельных регламентирован приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях".

На существующих и планируемых котельных аварийное топливо отсутствует. Расчет запаса топлива не производится.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрена реализация ряда мероприятий, которые условно можно разбить на 2 варианта:

- При условии не заключения концессионного соглашения:

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных (котельные, находящиеся в эксплуатации БРТС: №30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353; №32 по ул. Энгельса,347и). Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено следующими факторами:

  - Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с невозможностью дальнейшей аренды БРТС муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год

  - Высокий уровень физического износа здания и оборудования котельной Авиагородок, 48 и тепловых сетей;

  - Решение собственника (ООО "Ростовводпром") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

  - Банкротство собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион); микрорайон «Северо-восточный - 1-6; микрорайон "Западный"; южная часть реки М.Койсуг). Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено обеспечением перспективной тепловой нагрузки;

- Мероприятия БРТС –модернизация котельных №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6 с увеличением установленной мощности за счет замены котлов. Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено сокращением дефицита установленной мощности источников тепловой энергии (котельные №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6).

- При условии заключения концессионного соглашения:

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных (№30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353), реконструкция с последующей автоматизацией существующих котельных №08 по пер. Ростовский,1а; №21 по ул. Индустриальная,7а; №22 по пер. Литейный,8а, реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в  существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной (№32 по ул. Энгельса, 347и), за счет средств инвестора. Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено следующими факторами:

  - Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с невозможностью дальнейшей аренды муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год

  - Высокий уровень физического износа здания и оборудования котельных Авиагородок, 48, Ростовский, 1а, Индустриальная, 7а, Литейный, 8а и тепловых сетей;

  - Решение собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

  - Банкротство собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион); микрорайон «Северо-восточный - 1-6; микрорайон "Западный"; южная часть реки М.Койсуг). Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено обеспечением перспективной тепловой нагрузки;

- Строительство нового источника тепловой энергии, взамен существующей котельной №30 по ул. Авиагородок, 48, для теплоснабжения АО «258 ремонтный завод». Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено невозможностью дальнейшей аренды БРТС муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год и высоким уровенем физического износа здания и оборудования котельной Авиагородок, 48;

- Мероприятия БРТС –модернизация котельных №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6 с увеличением установленной мощности за счет замены котлов. Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено сокращением дефицита установленной мощности источников тепловой энергии (котельные №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6).

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

    - Строительство новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных

| № | Мероприятие | Установл. мощн., Гкал/час | Суммарные затраты с учетом индексации, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИИ и ПСД | Подключение к газораспре-делительным сетям | Прочий техприс | Оборудование | СМР и ПНР | ИТОГО |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии в районе МКД по ул. Энгельса 426 для переподключения потребителей от котельной № 31 по ул. Энгельса, 353 (Панфилова 5, Энгельса 353, Энгельса 426, Энгельса 428) | 1,50 | 935 | 2550 | 803 | 6314 | 936 | 11537 |
| 2 | Строительство источника тепловой энергии в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 для переподключения потребителей от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 (Энгельса 422; Энгельса 422а; Энгельса 424; Энгельса 424а) и от котельной №32 по ул. Энгельса, 347 (все потребители кроме ОАО "Резметкон") | 4,40 | 1660 | 2550 | 1394 | 13156 | 1951 | 20710 |
| 3 | Строительство источника тепловой энергии в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) | 3,50 | 1435 | 2550 | 1167 | 11014 | 1633 | 17799 |
| 4 | Строительство источника тепловой энергии на территории АО "258 ремонтный завод" для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (на территории АО "258 ремонтный завод") | 1,90 | 1035 | 2550 | 880 | 6927 | 1027 | 12419 |

Мероприятия запланированы на 2020 год

    - Строительство новых источников тепловой энергии и реконструкция системы теплоснабжения для переподключения потребителей от существующих котельных, при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

| № | Мероприятие | Установл. мощн., Гкал/час | Суммарные затраты с учетом индексации, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИИ и ПСД | Подключение к газораспре-делительным сетям | Прочий техприс | Оборудование | СМР и ПНР | ИТОГО |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии по ул. Энгельса, 426б для переподключения потребителей от котельной № 31 по ул. Энгельса, 353 (все потребители кроме ООО "Ростовводпром-Юг") | 2,16 | 1795,4 | 2579,5 | 257,9 | 13465,2 | 7182,3 | 25280,3 |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной ( №32 по ул. Энгельса, 347и) (все потребители кроме ОАО "Резметкон") | 3,43 | 3083,5 | 2579,5 | 257,9 | 23126,5 | 12333,6 | 41381,0 |
| 3 | Строительство источника тепловой энергии по ул. Авиагородок, 36а для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) | 3,44 | 1686 | 2579,5 | 257,9 | 12720,0 | 6794,9 | 24038,3 |

Мероприятия запланированы на 2020 год

    - Реконструкция существующих источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

| № | Мероприятие | Установл. мощн., Гкал/час | Суммарные затраты с учетом индексации, тыс руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИИ и ПСД | Подключение к газораспре-делительным сетям | Прочий техприс | Оборудование | СМР и ПНР | ИТОГО |
| 1 | Реконструкция котельной №08 по пер. Ростовский,1а | 1,35 | 1149,1 | - | - | 8618,0 | 4596,3 | 14363,4 |
| 2 | Реконструкция котельной №21 по ул. Индустриальная,7а | 2,99 | 1484,0 | - | - | 11130,0 | 5936,8 | 18550,8 |
| 3 | Реконструкция котельной №22 по пер. Литейный,8а | 1,17 | 1005,4 | - | - | 7540,3 | 4021,5 | 12567,2 |

Мероприятия запланированы на 2020 год

    - Строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективной нагрузки потребителей

| № п/п | Мероприятие | Установл. мощн., Гкал/ч | Затраты, тыс. руб. без НДС в ценах 2017 года |  |  |  |  |  | Год реализации мероприятия | Затраты, тыс. руб. без НДС с учетом индексации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИИ и ПСД | Подключение к газораспре-делительным сетям | Прочий техприс | Оборудование | СМР и ПНР | ИТОГО |  |  |
| 1 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 6,90 | 2285 | 2550 | 2062 | 16220 | 2405 | 25522 | 2020 | 27883 |
| 2 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайон «Северо-восточный - 1») | 34,84 | 9274 | 5100 | 9759 | 76770 | 11385 | 112287 | 2020 | 122673 |
| 3 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайон «Северо-восточный - 2») | 30,45 | 8176 | 5100 | 8529 | 67096 | 9951 | 98852 | 2022 | 113008 |
| 4 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайон «Северо-восточный - 3») | 28,11 | 7590 | 5100 | 7874 | 61940 | 9186 | 91690 | 2023 | 109687 |
| 5 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | 45,56 | 11955 | 5100 | 12762 | 100391 | 14888 | 145096 | 2025 | 190067 |
| 6 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайон "Западный") | 4,81 | 1762 | 2550 | 1539 | 12109 | 1796 | 19757 | 2021 | 21584 |
| 7 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (южная часть реки М.Койсуг) | 0,71 | 737 | 2550 | 529 | 4165 | 618 | 8599 | 2023 | 10287 |
| 8 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 4,62 | 1715 | 2550 | 1479 | 11631 | 1725 | 19100 | 2021 | 20866 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 520903 |  | 616056 |

    - Мероприятия БРТС

| № п/п | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Дефицит установленной мощности |  | Котел наименьшей производительности с наибольшим сроком эксплуатации* |  | Необходимая мощность нового котла с учетом резерва тепловой мощности ИТЭ | Установленная мощность котельной после установки нового котла, Гкал/час | Год реализации мероприятия | Затраты на замену котлов, млн. руб. без НДС с учетом индексации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/час | % | Марка | Мощность, Гкал/час |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла с целью сокращения дефицита установленной мощности котельной БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,70 | -0,108 | -6,33 | КВА-0,63 | 0,43 | 0,7 | 1,98 | 2021 | 1,10 |
| 2 | Замена котла с целью сокращения дефицита установленной мощности котельной БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,35 | -0,369 | -5,81 | КВА-1,0 | 0,70 | 1,4 | 7,05 | 2021 | 1,75 |
| *Возможна замена прочих котлов. Параметры новых котлов уточняются в процессе проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

    - Строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных

| № | Мероприятие | Строительство и реконструкция сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, тр.м. | Ø, мм | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от источника тепловой энергии в районе МКД по ул. Энгельса 426 до врезки в МКД по ул. Энгельса 428 | 100 | 150 | 935 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети для подключения потребителей по ул. Энгельса 426 и Панфилова 5 к источнику тепловой энергии в районе МКД по ул. Энгельса 426 | 20 | 125 | 157 |
| 3 | Реконструкция сетей от Строительство источника тепловой энергии в районе ЦТП в районе МКД по ул. Энгельса 426 | 463 | 89-159 | 2 824 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети для переподключения потребителей от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 на источник тепловой энергии в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 | 40 | 125 | 314 |
| 5 | Строительство участка тепловой сети от УТ-22 для врезки в участок теплотрассы на ул. Ленина до потребителя по адресу ул. Ленина 170 (ДК РДВС) | 70 | 76 | 388 |
| 6 | Реконструкция сетей от источника тепловой энергии в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 | 1545,0 | 57-159 | 11 081 |
| 7 | Строительство участка тепловой сети для подключения к источнику тепловой энергии в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 | 30 | 200 | 368 |
| 8 | Строительство участка тепловой сети для подключения к источнику тепловой энергии на территории АО "258 ремонтный завод" | 30 | 175 | 324 |
| 9 | Реконструкция внутриквартальных сетей от источника тепловой энергии в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 | 564 | 57-159 | 3 632 |
| 10 | Установка водоводяных подогревателей в ИТП (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) |  |  | 2600 |
|  | ИТОГО | 2 862 |  | 22 622 |

    - Строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

| № | Мероприятие | Строительство и реконструкция сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, тр.м. | Ø, мм | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| 1 | Строительство и реконструкция участка тепловой сети от нового источника тепловой энергии по ул. Энгельса 426б для подключения следующих потребителей: МКД по ул. Энгельса 426, ул. Энгельса 428, ул. Панфилова 5, ул. Энгельса 424, ул. Энгельса 424а, ул. Энгельса 422, ул. Энгельса 422а, ул. Ленина 170 (ДК РДВС), ул. Энгельса 353ж (поликлиника №4) | 913 | 57-159 | 12 135 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от нового источника тепловой энергии в мкр Авиагородок 36а для подключения потребителей МКД в мкр.: Авиагородок 29, Авиагородок 32, Авиагородок 36, Авиагородок 37, Авиагородок 42, Авиагородок 42б, Авиагородок 44, Авиагородок 29а ( детский сад №19) | 1095 | 32-219 | 13 114 |
|  | ИТОГО | 2008 |  | 25 249 |

    - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей

Затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей не подлежат определению в связи с отсутствием информации о протяженности и диаметрах новых тепловых сетей.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения распределение тепловой нагрузки не предусматривается.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808.

  - Основные положения по обоснованию ЕТО

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. Так как в городском округе существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах города, района;

 определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время предприятие Батайский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго»-Тепловые сети отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятий БРТС технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие БРТС согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а. заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б. надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в. осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г. будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования «Город Батайск» предприятие Батайский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго»-Тепловые сети.

При условии заключения концессионного соглашения, в МО «Город Батайск» появится еще одна теплоснабжающая организация - общество ООО «Распределенная генерация-Батайск», которое будет отвечать всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, в своей зоне деятельности, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у общества ООО «Распределенная генерация-Батайск» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Общество ООО «Распределенная генерация-Батайск» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности будет исполнять обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а. заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б. надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в. осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г. будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования «Город Батайск»  общество ООО «Распределенная генерация-Батайск» в зоне своей деятельности.

В итоге при условии заключения концессионного соглашения в муниципальном образовании «Город Батайск» будут находиться три организации (БРТС, Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД, ООО «Распределенная генерация-Батайск»), отвечающие критериям единой теплоснабжающей организации, которые будут производить эксплуатацию и обслуживание, каждый в зоне своей деятельности.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального образования или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

До недавнего времени протяженность бесхозяйных тепловых сетей составляла 5,1 км и состояла из участков трубопроводов тепловой сети от тепловых камер до ввода в дом. В 2013 году было подготовлено постановление о передаче бесхозяйных участков на баланс Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, при этом эксплуатацию указанных участков будут осуществлять теплоснабжающие организации в соответствии с принадлежностью участков к тепловой сети соответствующей организации.

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в городском округе «Город Батайск» отсутствуют.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.