СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БАТАЙСК»РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

Обосновывающие материалы

Количество листов: 189

| Глава Администрации города Батайск |  | Г.В. Павлятенко |
| --- | --- | --- |

г. Ростов-на-Дону,

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	8

Обозначения и сокращения	10

Введение	11

Глава 1 -Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	13

1.	Функциональная структура теплоснабжения	13

1.1.	Общие сведения	13

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	13

1.3.	Зоны действия производственных котельных	13

1.4.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	23

1.5     Зоны действия индивидуального теплоснабжения……………………………………23

2.	Источники тепловой энергии	24

2.1.	Батайский район тепловых сетей	24

2.1.1.	Структура основного оборудования	24

2.1.2.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	24

2.1.3.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	32

2.1.4.	Среднегодовая загрузка оборудования	39

2.1.5.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	39

2.1.6.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	39

2.1.7.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	39

2.2.	Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД	40

2.2.1.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	40

2.2.2.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	41

2.2.3.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	42

2.2.4.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии………………………………………………………………………………………………42

2.2.5.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	43

2.3.  ООО "Распределенная генерация-Батайск"…………………………………………………..43

2.3.1. Структура основного оборудования…………………………………………………………43

2.3.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки……………………………………………………………………………...43

2.3.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто………………………………………….44

2.3.4. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети………………………………………45

3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	46

3.1.	Структура тепловых сетей	46

3.2.	Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	46

3.3.	Параметры тепловых сетей	56

3.4.	Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	……………………………………………………………………………………………56

3.5.	Типы и строительные особенности тепловых камер	57

3.6.	Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	57

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	57

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	58

3.9.	Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей	58

3.10.	Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	58

3.11.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	58

3.12.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	58

3.13.	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	59

3.14.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	62

3.15.	Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	62

3.16.	Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	62

3.17.	Работа диспетчерской службы. Средства автоматизации, телемеханизации и связи	…………………………………………………………………………………………..63

3.18.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций…………………………………………………………………………………………………63

3.19.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	63

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	64

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	65

5.1.	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха………………………………………………………………………………………………….65

5.2.	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	65

5.3.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	66

5.4.	Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	70

5.5.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	70

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	73

6.1.	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки	73

6.2.	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	76

6.3.	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	76

6.4.	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	76

7.	Балансы теплоносителя	77

7.1.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть……………………………………………………………………………………………………..77

7.2.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	79

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	80

8.1.	Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	80

9.	Надежность системы теплоснабжения	83

9.1.	Описание показателей надежности системы тплоснабжения	83

9.2.	Анализ аварийных отключений потребителей	86

9.3.	Расчет показателей надежности системы теплоснабжения	86

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	88

10.1.	Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями	88

11.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	90

11.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	90

11.2.	Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения………………………………………………………………………………………………90

11.3.	Существующие проблемы развития систем теплоснабжения	91

12.4.	Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	91

11.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	91

Глава 2 -Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	92

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	92

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии	94

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	97

2.4.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	100

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	101

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	116

2.7.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии накаждом этапе……………………………………………………………………………………………………...116

2.8.	Прогнозы перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	116

2.9.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	117

2.10.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене………………………………………………………………………………………………………118

Глава 3 - Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	119

Глава 4 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	124

4.1.	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	124

4.2.	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	135

4.3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода……………………………………………………………………………………………………135

4.4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	136

Глава 5 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	137

Глава 6 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	141

6.1.	Общие положения	141

6.2.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения	142

6.3.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	144

6.4.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	144

6.5.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	144

6.6.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	145

6.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии	146

6.8.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	146

6.9.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	148

6.10.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	148

6.11.	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения	149

Глава 7 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	161

7.1.	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	161

7.2.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	161

7.3.	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	162

7.4.	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных при условии заключения концессионного соглашения за счет средств инвестора…………………….………………………………………………………………163

7.5.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	164

7.6.	Организация закрытой схемы горячего водоснабжения	164

7.7.	Строительство и реконструкция насосных станций	165

Глава 8 - Перспективные топливные балансы	166

8.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии	166

8.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	175

Глава 9 - Оценка надежности теплоснабжения	176

9.1	Перспективные показатели надежности	176

9.2	Расчет перспективных показателей надежности системы теплоснабжения	179

Глава 10 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	180

10.1.	Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных	181

10.1.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	181

10.1.2.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности при условии заключения концессионного соглашения за счет средств инвестора…………………..183

10.2.	Строительство новых источников тепловой энергии, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей	185

10.2.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	185

10.3.	Мероприятия БРТС	186

10.3.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	186

Глава 11 - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	186

11.1.	Основные положения по обоснованию ЕТО	186

11.2.	Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.	188

Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Обозначения и сокращения

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

- ВЭР - вторичные энергоресурсы;

- ГВС - горячее водоснабжение;

- ЖКС - жилищно-коммунальный сектор;

- ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

- РТС - район тепловых сетей;

- ТСР - теплосетевой район;

- ВПУ - водоподготовительная установка;

- ЦТП - центральный тепловой пункт;

- БМК – блочно-модульная котельная;

- КНР – котлы наружного размещения;

- ИТЭ – источник тепловой энергии.

# Введение

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей государственной важности.

Работа «Разработка схемы теплоснабжения с выполнением ее электронной модели в административных границах городского округа «Город Батайск» Ростовской области на период 2014-2029 годов» (далее Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с техническим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2034 года.

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве».

Глава 1 -Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

- Функциональная структура теплоснабжения

  - Общие сведения

Батайск – город областного подчинения в Ростовской области, основан в 1769 году. До строительства железной дороги Ростов-Владикавказ (1896 г.) город являлся типичным сельским населенным пунктом. Значительное развитие Батайск получил лишь после окончания строительства железной дороги Ростов-Владикавказ и Ростов-Сальск, став крупным железнодорожным узлом.

Город расположен на реке Койсуг, в 8 км юго-восточнее Ростова-на-Дону и является его городом-спутником. Непосредственная близость к областному центру, удобное географицеское расположение, наличие железнодорожного узла – все это послужило быстрому развитию промышленности в Батайске.

В 1938 году Батайск стал городом областного подчинения.

Статус и границы муниципального образования «Город Батайск» (далее – город Батайск) определены Областным законом от 27.12.2004г. № 235-ЗС «Об установлении границы и наделении статусом городского округа муниципального образования «Город Батайск». Город Батайск является городским округом.

Численность населения городского округа на 1 января 2015 года составляла 119807 человек.

В настоящее время все источники теплоснабжения и тепловые сети города находятся на балансе теплоснабжающих организаций города. Эксплуатацию и обслуживание ведомственных источников и тепловых сетей осуществляют две теплоснабжающие организации:

- Батайский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго»-Тепловые сети (далее БРТС), на балансе которого находятся 29 котельных и тепловые сети от них;

- Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение СКЖД филиала ОАО «РЖД» (далее Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД), на балансе которой находятся 5 котельных: две из которых осуществляют выработку тепловой энергии только на нужды предприятия; еще 3 котельные обеспечивают теплоснабжение объектов южной части города.

  - Общие сведения при условии заключения концессионного соглашения

Все источники теплоснабжения и тепловые сети города будут находиться на балансе теплоснабжающих организаций города. Эксплуатацию и обслуживание ведомственных источников и тепловых сетей будет осуществлять три теплоснабжающие организации:

- Батайский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго»-Тепловые сети (далее БРТС), на балансе которого будет находиться 23 котельных и тепловые сети от них;

- ООО «Распределенная генерация-Батайск», на балансе которой будет находится 6 котельных и тепловые сети от них;

- Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение СКЖД филиала ОАО «РЖД» (далее Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД), на балансе которой находятся 5 котельных: две из которых осуществляют выработку тепловой энергии только на нужды предприятия; еще 3 котельные обеспечивают теплоснабжение объектов южной части города.

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Основной теплоснабжающей организацией города Батайска является Батайский район тепловых сетей. В эксплуатации БРТС находятся 29 городских котельных, среди которых 26 находятся на балансе организации и 3 арендуется:

  - Котельная №01 по ул. Ленина,2в

  - Котельная №02 по пер. Парковый,11а

  - Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б

  - Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б

  - Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1

  - Котельная №06 по ул. Рабочая,70а

  - Котельная №07 по ул. Луначарского,168а

  - Котельная №08 по пер. Ростовский,1а

  - Котельная №09 по пер. Городской,20А

  - Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б

  - Котельная №12 по ул. Воровского,49а

  - Котельная №13 по ул. Горького,358к

  - Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а

  - Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б

  - Котельная №16 по ул. Гайдара,6

  - Котельная №18 по ул. Вильямса,2б

  - Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а

  - Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а

  - Котельная №21 по ул. Индустриальная,7а

  - Котельная №22 по пер. Литейный,8а

  - Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12)

  - Котельная №24 по ул. Талалихина,47

  - Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а

  - Котельная №26 по ул. Комарова,175а

  - Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б

  - Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48

  - Котельная №31 по ул. Энгельса,353

  - Котельная №32 по ул. Энгельса,347и

  - Котельная №33 по ул. Кирова,14

Объектами теплоснабжения котельной являются как собственные объекты предприятия, так и жилые дома, и объекты социально-бытового назначения.

На обслуживании Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД находятся 3 котельные:

  - котельная ПЧЛ-1 (г. Батайск, ул. Ключевая, 10);

  - котельная Книжная, 13 (г. Батайск, ул. Книжная, 13);

  - котельная БТЖТ (г. Батайск, пер. Учебный, 1б).

Объектами теплоснабжения котельных являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

При условии заключения концессионного соглашения в МО «Город Батайск» будут нахоиться три теплоснабжающие организации БРТС, ООО «Распределенная генерация-Батайск», Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД.

В эксплуатации БРТС будет находиться 23 городских котельных, которые находятся на балансе организации:

1. Котельная №01 по ул. Ленина,2в

2. Котельная №02 по пер. Парковый,11а

3. Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б

4. Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б

5. Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1

6. Котельная №06 по ул. Рабочая,70а

7. Котельная №07 по ул. Луначарского,168а

8. Котельная №09 по пер. Городской,20А

9. Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б

10. Котельная №12 по ул. Воровского,49а

11. Котельная №13 по ул. Горького,358к

12. Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а

13. Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б

14. Котельная №16 по ул. Гайдара,6

15. Котельная №18 по ул. Вильямса,2б

16. Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а

17. Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а

18. Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12)

19. Котельная №24 по ул. Талалихина,47

20. Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а

21. Котельная №26 по ул. Комарова,175а

22. Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б

23. Котельная №33 по ул. Кирова,14

Объектами теплоснабжения котельной являются как собственные объекты предприятия, так и жилые дома, и объекты социально-бытового назначения.

В эксплуатации ООО «Распределенная генерация-Батайск» будет находиться 6 котельных:

  - Котельная №08 по пер. Ростовский,1а

  - Котельная №21 по ул. Индустриальная,7а

  - Котельная №22 по пер. Литейный,8а

  - Котельная по ул. Энгельса,426б

  - Котельная по ул. Ленина,213а

  - Котельная Авиагородок,36а

Объектами теплоснабжения котельных являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

На обслуживании Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД находятся 3 котельные:

- котельная ПЧЛ-1 (г. Батайск, ул. Ключевая, 10);

- котельная Книжная, 13 (г. Батайск, ул. Книжная, 13);

- котельная БТЖТ (г. Батайск, пер. Учебный, 1б).

Объектами теплоснабжения котельных являются как жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения.

Все котельные по назначению тепловой нагрузки являются отопительными. Зоны действия котельных представлены на рисунках 1.2.а - .1.2.ж.

Рис. 1.2.а. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 1.2.б. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 1.2.в. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 1.2.г. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 1.2.д. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 1.2.е. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

Рис. 1.2.ж. - Зоны действия котельных теплоснабжающих организаций

  - Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные, расположенные на территории городского округа, снабжают тепловой энергией только собственные производственные и административные здания, не осуществляют теплоснабжение сторонних потребителей и не имеют утвержденного тарифа.

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Согласно Генеральному плану городского округа г. Батайск, зоной действия индивидуального теплоснабжения является большая часть территории города Батайска.

- Источники тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

  - Батайский район тепловых сетей

    - Структура основного оборудования

Котельные БРТС, введенные в эксплуатацию с 1965 по 2011 год, предназначены для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления жилых зданий и объектов социально-бытового назначения

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Технические характеристики и состав основного и вспомогательного оборудования котельных приведены в таблицах 2.1.2.а – 2.1.2.в.

Таблица 2.1.2.а. Технические характеристики водогрейных котлов

| № п/п | Место установки котла | Год выпуска котла | Краткая характеристика |  |  |  | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котлов | Кол-во, шт. | Производ-ть 1 котла, Гкал/ч | Суммарная произв-ть, Гкал/ч |  |
| 1 | Котельная №01 по ул. Ленина,2в | 1989 | ТВГ-8М | 2 | 8,00 | 16,00 | 115-70˚С |
|  | Котельная №01 по ул. Ленина,2в | 2007 | КВГ-7,56 | 1 | 6,50 | 6,50 |  |
| 2 | Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б | 1994 | КВГ-6,5 | 2 | 6,50 | 13,00 | 115-70˚С |
|  | Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б | 1994 | КВА-0,63 | 2 | 0,54 | 1,08 |  |
|  | Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б | 1994 | Riello -3500 630 SAT | 1 | 0,63 | 0,63 |  |
| 3 | Котельная №21 по ул. Индустриальная,7а | 1986 | Братск-1 | 4 | 0,75 | 3,00 | 95-70˚С |
| 4 | Котельная №07 по ул. Луначарского,168а | 1985 | КВА-0,63 | 4 | 0,43 | 1,70 | 95-70˚С |
| 5 | Котельная №09 по пер. Городской,20А | 2008 | Хопер-100А | 2 | 0,09 | 0,17 | 95-70˚С |
| 6 | Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б | 1984 | КВА-0,63 | 2 | 0,90 | 1,80 | 95-70˚С |
|  | Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б |  | Братск-1Г | 2 | 0,86 | 1,72 |  |
| 7 | Котельная №18 по ул. Вильямса,2б | 2011 | RTQ-250 | 2 | 0,39 | 0,77 | 95-70˚С |
| 8 | Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1984 | Братск-1Г | 5 | 0,50 | 2,50 | 95-70˚С |
|  | Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 2002 | ТГ-3/95 | 1 | 3,00 | 3,00 |  |
| 9 | Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а | 2011 | RTQ-2960 | 1 | 2,54 | 2,54 | 95-70˚С |
|  | Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а | 2011 | RTQ-1700 | 1 | 1,76 | 1,76 |  |
| 10 | Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а | 1983 | Братск-1Г | 4 | 0,70 | 2,80 | 95-70˚С |
| 11 | Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1984; 2000 | КВА-0,63 | 3 | 0,60 | 1,80 | 95-70˚С |
| 12 | Котельная №12 по ул. Воровского,49а | 1993 | КВГ-7,56 | 1 | 6,50 | 6,50 | 95-70˚С |
|  | Котельная №12 по ул. Воровского,49а | 2008 | КВГ-7,56 | 1 | 6,50 | 6,50 |  |
|  | Котельная №12 по ул. Воровского,49а | 2016 | RSD-5000 | 1 | 4,30 | 4,30 |  |
| 13 | Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б | 2012 | RTQ-2000 | 3 | 1,72 | 5,16 | 95-70˚С |
|  | Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б | 2012 | RIELLO 3500-140SAT | 1 | 0,12 | 0,12 |  |
|  | Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б | 2012 | КВА-0,63 | 4 | 0,48 | 1,92 |  |
| 14 | Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б | 1989 | КВГ-6,5 | 3 | 6,50 | 19,50 | 115-70˚С |
| 15 | Котельная №16 по ул. Гайдара,6 | 1994 | КВГ-2,5 | 1 | 2,15 | 2,15 | 95-70˚С |
|  | Котельная №16 по ул. Гайдара,6 | 1994 | КВА-1,0 | 6 | 0,70 | 4,20 |  |
| 16 | Котельная №02 по пер. Парковый,11а | 1971 | КВА-0,63 | 6 | 0,56 | 3,36 | 95-70˚С |
| 17 | Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а | 1985 | Братск-1Г | 2 | 0,70 | 1,40 | 95-70˚С |
| 18 | Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 1981 | NOVELLA RAL | 2 | 0,25 | 0,50 | 95-70˚С |
| 19 | Котельная №26 по ул. Комарова,175а | 1984 | КВА-0,63 | 3 | 0,45 | 1,35 | 95-70˚С |
| 20 | Котельная №06 по ул. Рабочая,70а | 1981 | КВА-0,63 | 3 | 0,25 | 0,75 | 95-70˚С |
| 21 | Котельная №24 по ул. Талалихина,47 | 1965; 1970; 1974 | ДКВР-4-13 (водогр.) | 5 | 2,80 | 14,00 | 115-70˚С |
| 22 | Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1993 | Е-1/9 Г (водогр.) | 4 | 0,45 | 1,80 | 95-70˚С |
| 23 | Котельная №13 по ул. Горького,358к | 1981 | КССУ-1,0 | 1 | 0,86 | 0,86 | 95-70˚С |
|  | Котельная №13 по ул. Горького,358к | 2016 | RSD-2500 | 1 | 2,15 | 2,15 |  |
|  | Котельная №13 по ул. Горького,358к | 1986 | Е-1/9Г | 2 | 0,60 | 1,20 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 89 |  | 138,49 |  |

Таблица 2.1.2.б. Насосное оборудование котельных

| № п/п | Адрес котельной | Назначение | Марка | Кол-во, шт. | Q, м³/ч | L, м. вод. ст. | Мощность электродвиг., кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №01 по ул. Ленина,2в | циркуляционный | НВ 65-200/219 | 2 | 150 | 65 | 30 |
|  |  | циркуляционный | НВ 65-200/219 | 2 | 150 | 65 | 30 |
|  |  | ГВС | НВ 80-160/169 | 1 | 200 | 35 | 22 |
|  |  | подпиточный | К 45/30 | 1 | 45 | 30 | 14 |
|  |  | подпиточный | СН 12-60 | 1 | 12 | 52 | 1,88 |
| 2 | Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б | циркуляционный | ТР-80-700/2 | 3 | 60 | 68 | 30 |
|  |  | ГВС | НВ 65-160/173 | 1 | 120 | 35 | 15 |
|  |  | ГВС | К 90/35 | 1 | 90 | 35 | 11 |
|  |  | подпиточный | к 90/35 | 1 | 90 | 35 | 11 |
|  |  | подпиточный | К 45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
|  |  | насос хол. воды | К 20/30 | 1 | 20 | 30 | 4,5 |
|  |  | насос хол. воды | К 90/55 | 2 | 90 | 40 | 18,5 |
| 3 | Котельная №07 по ул. Луначарского,168а | циркуляционный | К 160/30 | 2 | 160 | 30 | 7 |
|  |  | полдпиточный | К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 4,5 |
| 4 | Котельная №09 по пер. Городской,20А | циркуляционный | СН 8-30 | 1 | 8 | 28 | 1,02 |
|  |  | циркуляционный | К 20/30 | 1 | 20 | 30 | 4,5 |
|  |  | подпиочный | СН 8-20 | 1 | 8 | 15 | 0,67 |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 1 | 20 | 30 | 4,5 |
| 5 | Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б | циркуляционный | НВ 80-160/169 | 1 | 200 | 35 | 22 |
|  |  | циркуляционный | Д 200/90 | 1 | 200 | 90 | 50 |
|  |  | подпиточный | К 45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
|  |  | подпиточный | СН 8-30 | 1 | 8 | 25 | 1,02 |
|  |  | ГВС | К 90/85 | 1 | 90 | 85 | 40 |
| 6 | Котельная №18 по ул. Вильямса,2б | циркуляционный | ТР 50-290/2 | 2 | 27 | 24 | 3 |
|  |  | насос сырой воды | СН 2-40 | 2 | 2 | 30 | 0,44 |
|  |  | подпиточный | СН 2- 30 | 2 | 2 | 22 | 0,33 |
|  |  | рециркуляционный | К 45/30 | 3 | 5 | 30 | 22 |
| 7 | Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1 | циркуляционный | К 160/20 | 1 | 160 | 20 | 17 |
|  |  | циркуляционный | К 160/20 | 1 | 160 | 20 | 22 |
|  |  | ГВС | КМ 90/35 | 2 | 90 | 35 | 15 |
|  |  | ГВС | К 90/20 | 1 | 90 | 20 | 7,5 |
|  |  | подпиточный | К 45/30 | 2 | 40 | 25 | 5,5 |
| 8 | Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а | сетевой насос Грюндфос | NB65-315/320 | 2 | 249 | 37 | 11 |
|  |  | сетевой насос Грюндфос | NВ 40-160/1698 | 2 | 90 | 32 | 5,5 |
|  |  | Насос рециркуляции сет. | UPS50-120 F | 2 | 4,2 | 24 | 0,79 |
|  |  | Насос подпитки | HWJ 204 20L | 4 | 16 | 32 | 4,5 |
| 9 | Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а | циркуляционный | К 45/30 | 1 | 45 | 30 | 7 |
|  |  | циркуляционный | К 90/35 | 1 | 90 | 26 | 11 |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 4,5 |
| 10 | Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а | циркуляционный | К 90/35 | 2 | 90 | 26 | 11 |
|  |  | циркуляционный | НВ 32-125.1/125 | 1 | 16 | 18 | 1,5 |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 4,5 |
| 11 | Котельная №12 по ул. Воровского,49а | циркуляционный | ТР-80-700/2 | 3 |  |  |  |
|  |  | циркуляционный | НВ 65-200/219 | 1 | 120 | 65 | 30 |
|  |  | ГВС | К 45/55 | 1 | 45 | 55 | 15 |
|  |  | ГВС | К 45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
|  |  | подпиточный | К 45/55 | 2 | 45 | 55 | 15 |
| 12 | Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б | насос сетевой Grunlfos | НВ 125-250/249 | 2 | 200 | 20 | 18,5 |
|  |  | насос рециркуляции котла Grundfos | UPS 50- 120F | 3 | 25 | 4 | 2,5 |
|  |  | насос сетевой на д/сад | ТР-40-230/2 | 2 | 7 | 20 | 1,1 |
|  |  | насос рецирк | UPS 20-30 | 1 | 2 |  | 0,55 |
| 13 | Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б | циркуляционный | Д 315/70 | 1 | 315 | 70 | 125 |
|  |  | циркуляционный | Д 315/70 | 1 | 200 | 90 | 125 |
|  |  | циркуляционный | НВ 80-200/219 | 1 | 200 | 38 | 30 |
|  |  | ГВС | НВ 65-160/173 | 1 | 120 | 38 | 15 |
|  |  | ГВС | К 90/35 | 1 | 90 | 35 | 11 |
|  |  | подпиточный | СН 12-60 | 1 | 12 | 60 | 1,88 |
|  |  | подпиточный | СН 4-60 | 1 | 4 | 60 | 1,5 |
| 14 | Котельная №16 по ул. Гайдара,6 | циркуляционный | Д 315/50 | 1 | 315 | 50 | 75 |
|  |  | циркуляционный | Д 315/50 | 1 | 315 | 50 | 90 |
|  |  | ГВС | К 45/55 | 2 | 45 | 55 | 11 |
|  |  | ГВС | К 90/20 | 2 | 90 | 20 | 7,5 |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 4,5 |
|  |  | подпиточный | СН 8-20 | 1 | 8 | 20 | 0,67 |
| 15 | Котельная №02 по пер. Парковый,11а | циркуляционный | К 160/30 | 1 | 160 | 30 | 37 |
|  |  | циркуляционный | НВ 80-160/169 | 1 | 200 | 36 | 22 |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 1 | 20 | 30 | 4,5 |
|  |  | подпиточный | СН 4-30 | 1 | 4 | 30 | 0,79 |
| 16 | Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а | циркуляционный | К 45/30 | 2 | 45 | 30 | 7,5 |
|  |  | насос ГВС | К 45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
|  |  | насос ГВС | КМ-50-30-125 | 1 | 50 | 30 | 7 |
|  |  | солевой насос | ВКС- | 1 |  |  |  |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 4,5 |
| 17 | Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | циркуляционный | ТР-40-190/2 | 2 | 8 | 16 | 0,75 |
|  |  | подпиточный | СН 2-40 | 2 | 2 | 30 | 0,33 |
|  |  | насос рециркуляции | UPS25-60/180 | 2 | 1,8 | 3,92 | 0,9 |
|  |  | насос ХВО | СМ-А-3-3 | 2 | 3,6 | 5,5 | 0,245 |
|  |  | насос контура водонагревателя | СМ-А-3-3 | 2 | 3,6 | 5,5 | 0,245 |
|  |  | сырой воды | СН-2-30 | 2 | 2 | 22 | 0,33 |
| 18 | Котельная №26 по ул. Комарова,175а | циркуляционный | К 80-50-200 | 1 | 80 | 50 | 22 |
|  |  | циркуляционный | К-80-65-160 | 1 | 80 | 65 | 22 |
|  |  | подпиточный | СМ 3-3 | 1 | 3 | 1 | 0,5 |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 1 | 20 | 30 | 4,5 |
| 19 | Котельная №06 по ул. Рабочая,70а | циркуляционный | К 45/55 | 1 | 40 | 41 | 11 |
|  |  | циркуляционный | СН 4-30 | 1 | 4 | 30 | 0,79 |
|  |  | подпиточный | СН 4-20 | 1 | 4 | 20 | 0,53 |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 1 | 20 | 30 | 4,5 |
| 20 | Котельная №24 по ул. Талалихина,47 | циркуляционный | Д 200/90 | 4 | 200 | 70 | 75 |
|  |  | ГВС | НВ 65-160/173 | 1 | 120 | 36 | 15 |
|  |  | ГВС | К 100-65-200 | 1 | 90 | 35 | 15 |
|  |  | солевой | К 20/30 | 1 | 20 | 30 | 4,5 |
|  |  | солевой | 2Х-9Д-1 | 1 | 2 | 9 | 4 |
|  |  | сырой воды | К 45/55 | 2 | 45 | 55 | 15 |
|  |  | в насосной | КМ -50-125-60 | 1 | 45 | 55 | 15 |
|  |  | подпиточный | КМ-50-32-125 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 4,5 |
| 21 | Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б | циркуляционный | NB 65-200/190 | 1 | 120 | 50 | 18,5 |
|  |  | циркуляционный | КМ 100-65-200/2,5 | 1 | 90 | 35 | 15 |
|  |  | подпиточный | СН-12-30 | 1 | 12 | 30 | 1 |
|  |  | подпиточный | ВКС- | 1 | 3,6 | 30 | 4,5 |
| 22 | Котельная №13 по ул. Горького,358к | циркуляционный | к-100-65/200 | 1 | 100 | 65 | 15 |
|  |  | циркуляционный | к-100-65-250 | 1 | 100 | 65 | 15 |
|  |  | ГВС | к 90/45 | 1 | 90 | 45 | 15 |
|  |  | подпиточный | К 20/30 | 2 | 20 | 30 | 5,5 |
| 23 | Котельная №33 по ул. Кирова,14 | Циркуляционный насос котла | Willo- IPL 100/175-3/4 | 2 | 155 | 4 | 3 |
|  |  | Циркуляционный насос системы ОВ | Willo-BL 100/165-30/2 | 2 | 327 | 24 | 30 |
|  |  | Циркуляционный насос ГВС | Willo-ВL 125/270-22/4 | 2 | 138 | 23 | 22 |
|  |  | Насос исходной воды | Willo-Jet WJ 202 | 2 | 1,5 | 19 | 0,65 |
|  |  | Установка подпитки | Willo iCargo HMC 304 1 | 2 | 1,5 | 30 | 0,55 |
|  |  |  |  | 226 |  |  |  |

Таблица 2.1.2.в. Тягодутьевое и прочее оборудование котельных

| № п/п | Адрес котельной | Оборудование ХВО | Горелки |  | Дымососы |  |  |  |  | Дутьевые вентиляторы |  |  |  |  | Водоподогреватели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кол-во,шт. | Марка | Кол-во, шт. | Произв-ть, м³/час | Напор, кгс/м² | Мощность электродвиг., кВтч | Марка | Кол-во, шт. | Произв-ть, м³/час | Напор, кгс/м² | Мощность электродвиг., кВтч | Назначение | Тип | Кол-во, шт. |
| 1 | Котельная №01 по ул. Ленина,2в | Фильтры Na-катионитовые: 4 шт., диаметром 0,7 м | Подовые | 11 (по 4 горелки на ТВГ-8М 3шт. На КВГ-7,56) | ДН-10 | 2 | 19600 | 221 | 22 | ВДН-8 | 2 | 20000 | 340 | 11 | подогрев исх. Воды | 10 ОСТ 34.588-78 | 1 |
| 2 | Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б | Фильтры Na-катионитовые: 2 шт., диаметром 1,5 м | Подовые | 6 (по 3 шт. на КВГ-7,56 | ДН-12,5 | 2 | 39100 | 343 | 55 | ВДН-10 | 2 | 19600 | 345 | 15 | подогрев исх воды | 9 ОСТ 34.588-78 | 1 |
|  |  |  | БИГ 3-15 | 3 (по 1 шт. на КВА-0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №07 по ул. Луначарского,168а | Нет | БИГ 2-12 | 4 (по 1 шт. на КВА-0,63) | естественная тяга |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №09 по пер. Городской,20А | установка antiCa | Под. | 2 (по 1 шт.) | естественная тяга |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б | Нет | Подовые | 2 (по 1 шт. на КВА-0,63) | ДН-10 | 1 | 19600 | 221 | 22 | ВЦ 14-46-2 | 2 | 1650 | - | 1,1 | - | - | - |
|  |  |  | Л-1 | 2 (по 1 шт. на Братск-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №18 по ул. Вильямса,2б | Установка умягчения воды непрерывного действия SWP STV 20-91 SE | Rielo | RTQ | естественная тяга |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1 | Нет | Л-1 | 5 (по 1 шт. на Братск-1) | ДН-8 | 2 | 14500 | 178 | 15 | ВД-8 | 1 | 10200 | - | 15 | - | - | - |
|  |  |  | ГМГ-3 | 1 на ТГ-3/95 |  |  |  |  |  | ВЦ 14-46-2 | 5 | 1650 | - | 1,1 | - | - | - |
| 8 | Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а | Установка умягчения воды непрерывного действия SWP STV 85-91 SE | Rielo | 2 | естественная тяга |  |  |  |  | индивидуальные на каждой горепки |  |  |  |  | - | - | - |
| 9 | Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а | Нет | Л-1 | 4 (по 1 шт. на Братск-1) | ДН-4,2 | 1 | 4000 | - | 7 | ВЦ 14-46-2 | 4 | 1650 | - | 1,1 | - | - | - |
| 10 | Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а | Нет | ИГК-4 | 3 (по 1 шт. на КВА-0,63) | естественная тяга |  |  |  |  | ВЦ 14-46-2 | 3 | 1650 | - | 1,1 | - | - | - |
| 11 | Котельная №12 по ул. Воровского,49а | Фильтры Na-катионитовые: 3 шт., диаметром1,5 м | Подовые | 6 (по 3 шт. на КВГ-7,56) | ДН-10 | 2 | 19600 | 221 | 22 | ВДН-8 | 2 | 10200 | 219 | 11 | - | - | - |
| 12 | Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б | Умягчитель непрерывного действия п SWP STV110-91 SE | RIelo | Горелка газовая RS 250/ M MZ-3шт Горелка Gulliver BS4/ M | естественная тяга |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б | Фильтры Na-катионитовые: 3 шт., диаметром 2,0 м | Подовые | 9 (по з шт. на КВГ-7,56) | ДН-10 | 2 | 19600 | 221 | 18,5 | ВДН-8 | 3 | 10200 | 219 | 11 | подогрев исх. воды | 9 ОСТ 34.588-78 | 4 |
|  |  |  |  |  | ДН-8 | 1 | 14500 | 178 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №16 по ул. Гайдара,6 | Фильтры Nа- катионитовые:3шт., диаметром 1,5м | Л-1 | 8 (по 1 шт. на котел) | ДН-8 | 1 | 14500 | 178 | 11 | ВЦ 14-46-2 | 8 | 1650 | - | 1,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ДН-8 | 1 | 14500 | 178 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д-6,3 | 1 | 4000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №02 по пер. Парковый,11а | Нет | БИГ-3,15 | 6 шт. (по 1 шт. на КВА-0,63) | ДН-4,2 | 1 | 4000 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а | ВПУ-12 | Л-1 | 2 шт. (по 1 шт. на Братск-1) | естественная тяга |  |  |  |  | ВЦ 14-46-2 | 2 | 1650 | - | 1,1 | - | - | - |
| 17 | Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | установка antiCa | - | - | естественная тяга |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №26 по ул. Комарова,175а | Нет | Подовые | 9 (по з шт. на КВА-0,63 | естественная тяга |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная №06 по ул. Рабочая,70а | Нет | Подовые | 9 (по з шт. на КВА-0,63 | естественная тяга |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная №24 по ул. Талалихина,47 | Фильтры Na-катионитовые: 7 шт., диаметром 1,0 м; 2 шт. диаметром 1,5 м. | Подовые | 10 шт. (по 2 шт. на ДКВР 4/13, водогр. режим) | Д-10 | 5 | 19600 | 221 | 13 | ВД-6 | 5 | 6000 | - | 7 | - | - | - |
| 21 | Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б | Фильтр Na-катионитовые: 1шт., диаметром 1,0 м. ВПУ-25 | Г-1 | 4 шт (по 1 шт. на Е 1/9Г, водогрейный режим) | Д-3,5 | 4 | 2000 | - | 7 | ВЦ 14-46-2 | 4 | 1650 | - | 1,1 | - | - | - |
| 22 | Котельная №13 по ул. Горького,358к | Фильтры Na-катионитовые: 2шт., диаметром 1,0 м | ГМГ-2 | - | ДН-10 | 2 | 19600 | 221 | 11 | ВДН-8 | 2 | 10200 | 219 | 11 | - | - | - |
|  |  |  | Г-1 | - | ДН-4 | 1 | 4000 | - | 7 | ВЦ 14-46-2 | 2 | 1650 | - | 1,1 |  |  |  |
| 23 | Котельная №33 по ул. Кирова,14 | Установка умягчения воды непрерывного действия SWP STV 70-91 SE | RS 650/M BLU | 2 | нет | - | - | - | нет | - | - | - | - | - | - | - | - |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Энергетические балансы котельных БРТС за 2016-2018 гг. представлены в таблице 2.1.3.а.

Таблица 2.1.3.а. Энергетический баланс котельных за 2016-2018 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Котельная Ленина, 2в |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 2317 1,94 | 18769,46 | 20247,03 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 22802,85 | 18480,63 | 19941,79 |
| Собственные нужды | Гкал | 369,09 | 288,83 | 305,24 |
|  | % | 1,6 | 1,5 | 1,51 |
| Котельная Комсомольская, 113б |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 25376,4 | 2203 8,27 | 25428,47 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24988 | 21697,34 | 25042,35 |
| Собственные нужды | Гкал | 388,4 | 340,93 | 386,12 |
|  | % | 1,5 | 1,5 | 1,52 |
| Котельная Луначарского, 168а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 4715,79 | 8534,9 | 3147,95 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4621,43 | 3496,3 | 3101,3 |
| Собственные нужды | Гкал | 94,36 | 0 | 46,65 |
|  | % | 2 | 0 | 1,48 |
| Котельная Г ородской, 20а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 256,56 | 229,43 | 252,32 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 254 | 227,15 | 249,354 |
| Собственные нужды | Гкал | 2,56 | 2,28 | 2,97 |
|  | % | 1 | 1 | 1,18 |
| Котельная Энегльса, 174б |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 6196,91 | 5949,3 | 6131,38 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6111,16 | 5860,82 | 6054,7 |
| Собственные нужды | Гкал | 85,75 | 88,48 | 76,68 |
|  | % | 1,4 | 1,5 | 1,25 |
| Котельная Вильямса, 2б |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 918,06 | 893,75 | 965,12 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 908,95 | 884,82 | 953,49 |
| Собственные нужды | Гкал | 9,11 | 8,93 | 11,63 |
|  | % | 1 | 1 | 1,21 |
| Котельная Кубышева, 140/1 |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 7541,46 | 6164,47 | 6618,78 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7428,35 | 6066,9 | 6521,1 |
| Собственные нужды | Гкал | 113,11 | 97,57 | 97,68 |
|  | % | 1,5 | 1,6 | 1,48 |
| Котельная Пролетарская, 100а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 6833,28 | 5621,36 | 6287,53 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6742,41 | 5544,17 | 6184,93 |
| Собственные нужды | Гкал | 90,87 | 77,19 | 102,6 |
|  | % | 1,3 | 1,4 | 1,63 |
| Котельная Мелиораторов, 2а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 1111,81 | 866,6 | 897,74 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1089,57 | 850,19 | 883,31 |
| Собственные нужды | Гкал | 22,24 | 16,41 | 14,43 |
|  | % | 2 | 1,9 | 1,61 |
| Котельная 50 лет Октября, 71а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 1420,37 | 1068,69 | 1164,9 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1406,17 | 1057,89 | 1148,17 |
| Собственные нужды | Гкал | 14,2 | 10,8 | 16,73 |
|  | % | 1 | 1 | 1,44 |
| Котельная Воровского, 49а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 24590,13 | 25426,79 | 28986,72 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24090,08 | 24922,17 | 28466,774 |
| Собственные нужды | Гкал | 500,05 | 504,62 | 519,95 |
|  | % | 2 | 2 | 1,79 |
| Котельная Луначарского, 191б |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 7578,31 | 6315,24 | 7284,03 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7468,56 | 6222,93 | 7177,41 |
| Собственные нужды | Гкал | 109,75 | 92,31 | 106,62 |
|  | % | 1,4 | 1,5 | 1,46 |
| Котельная Пушкина, 1б |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 33746,12 | 29678,43 | 30698,38 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 33213,38 | 29195,4 | 30225,08 |
| Собственные нужды | Гкал | 532,74 | 483,03 | 473,3 |
|  | % | 1,6 | 1,6 | 1,54 |
| Котельная Г айдара, 6 |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 12672,1 | 11265,27 | 12190,53 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12494,81 | 11107,55 | 12015,35 |
| Собственные нужды | Гкал | 177,29 | 157,72 | 175,18 |
|  | % | 1,4 | 1,4 | 1,44 |
| Котельная Парковый, 11а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 5358,16 | 4694,3 | 4791 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5304,56 | 4637,29 | 4733,81 |
| Собственные нужды | Гкал | 53,6 | 57,01 | 57,19 |
|  | % | 1 | 1,2 | 1,19 |
| Котельная Коммунистическая, 88а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 687,16 | 583,52 | 698,68 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 680,25 | 577,68 | 689,54 |
| Собственные нужды | Гкал | 6,91 | 5,84 | 9,14 |
|  | % | 1 | 1 | 1,31 |
| Котельная Киевская, 86/1 |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 165,8 | 151 ,37 | 190,25 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 164,13 | 149,78 | 188,13 |
| Собственные нужды | Гкал | 1,67 | 1,59 | 2,12 |
|  | % | 1 | 1,1 | 1,11 |
| Котельная Комарова, 175а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 1388,71 | 1472,29 | 1482,37 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1374,42 | 1457,57 | 1457,31 |
| Собственные нужды | Гкал | 14,29 | 14,72 | 25,06 |
|  | % | 1 | 1 | 1,69 |
| Котельная Рабочая, 70а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 457,93 | 214,41 | 261,67 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 453,34 | 211,84 | 256,52 |
| Собственные нужды | Гкал | 4,59 | 2,57 | 5,15 |
|  | % | 1 | 1,2 | 1,97 |
| Котельная Талалихина, 47 |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 2638 5,15 | 2523 9,84 | 26089,87 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 26025,73 | 24887,38 | 25794,25 |
| Собственные нужды | Гкал | 359,42 | 352,46 | 295,62 |
|  | % | 1,4 | 1,4 | 1,13 |
| Котельная Сальское шоссе |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 2031,02 | 1887,21 | 1972,52 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2010,75 | 1866,45 | 1944,762 |
| Собственные нужды | Гкал | 20,27 | 20,76 | 27,76 |
|  | % | 1 | 1,1 | 1,41 |
| Котельная М. Горького, 358к |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 4050,28 | 3188,48 | 3391,25 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4010,21 | 3145,99 | 3340,36 |
| Собственные нужды | Гкал | 40,07 | 42,49 | 50,89 |
|  | % | 1 | 1,3 | 1,5 |

Все котельные предназначены для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения для объектов жилого фонда и коммунально-бытового сектора.

Основным видом топлива котельных является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Схема теплоснабжения — двухтрубная, четырехтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельных — качественное, в соответствии с утвержденными температурными графиками 95/70 °С и 115/70 °С. Температурные графики сетевой воды, отпускаемой котельными БРТС представлены на рисунках 2.1.3.а – 2.1.3.г.

Рисунок 2.1.3.а. Температурный график сетевой воды, отпускаемой котельными (95/70 °С с ГВС)

Рисунок 2.1.3.б. Температурный график сетевой воды, отпускаемой котельными (95/70 °С без ГВС)

Рисунок 2.1.3.в. Температурный график сетевой воды, отпускаемой котельными (115/70 °С с ГВС)

Рисунок 2.1.3.г. Температурный график сетевой воды, отпускаемой котельными (115/70 °С без ГВС)

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Данные по среднегодовой загрузке котельного оборудования БРТС за 2018 год приведены в Приложении к Обосновывающим материалам (приложение 8).

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для контроля потребления, производства и отпуска тепловой энергии на котельных установлены приборы технического учета тепловой энергии, перечень которых представлен в таблице 2.1.5.а.

Таблица 2.1.5.а. Технический учет тепловой энергии

| №п/п | Место установки | Тип прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, 2В | КМ-9 |
| 2 | ул. Комсомольская,113Б | СПТ-961.2 |
| 3 | ул. Луначарского,168а | СПТ-961.2 |
| 4 | пер. Городской,20а | СПТ-961.2 |
| 5 | ул. Энгельса,174б | СПТ-961.2 |
| 6 | ул. Вильямса,2б | СПТ-961.2 |
| 7 | ул. Куйбышева,140/1 | СПТ-961.2 |
| 8 | ул. Пролетарская,100а | СПТ-961.2 |
| 9 | ул. Мелиораторов,2а | СПТ-961.2 |
| 10 | ул.50 лет Октября,71а (школа №2) | СПТ-961.2 |
| 11 | ул. Воровского,49а | КМ-9 |
| 12 | ул. Луначарского,191б | СПТ-961.2 |
| 13 | ул. Пушкина, 1б | СПТ-961.2 |
| 14 | ул. Гайдара, 6 | КМ-9 |
| 15 | пер. Парковый, 11а | КМ-9 |
| 16 | ул. Коммунистическая, 88а (школа №10) | СПТ-961.2 |
| 17 | ул. Киевская, 86/1 (д/сад №12) | СПТ-961.2 |
| 18 | ул. Комарова, 175а | СПТ-961.2 |
| 19 | ул. Рабочая, 70а (д/сад №121) | н/д |
| 20 | ул. Талалихина,47 (Авиагородок) | КМ-9 |
| 21 | ул. Сальское шоссе, 1б | СПТ-961.2 |
| 22 | ул. Горького, 358 К | СПТ-961.2 |

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии с котельных осуществляется по приборам, установленным у абонентов или по нормативу.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельных отсутствуют, все отключения являются плановыми.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных БРТС отсутствуют.

  - Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Характеристики котельных Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД представлены в таблице 2.2.1.а.

Таблица 2.2.1.а. Характеристика котельных Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД

| № п/п | Наименованиекотельной | Марка котла | Год вода в эксплуатацию/ последнего капремонта | Теплофика-ционная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | КПД котла по паспорту, % | Присоединенная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | Котельная ПЧЛ-1 | КВГ-7,56-150 | 1988 / 2013 | 6,5 | 13 | 92 | 4,247 | 0,0424 |
|  |  | КВГ-7,56-150 | 1988 / 2013 | 6,5 |  | 92 |  |  |
| 2 | Котельная Книжная,13 | НР-18 | 1999 | 1,08 | 6,04 | 93 | 3,825 | 0,0092 |
|  |  | НР-18 | 1999 | 1,08 |  | 93 |  |  |
|  |  | НР-18 | 1999 | 1,08 |  | 93 |  |  |
|  |  | НР-18 | 1999 | 1,08 |  | 93 |  |  |
|  |  | КВА-0,75 | 2011 | 0,86 |  | 93 |  |  |
|  |  | КВА-0,75 | 2011 | 0,86 |  | 93 |  |  |
| 3 | Котельная БТЖТ | КВА-0,75 | 2005 | 0,86 | 1,72 | 93 | 0,678 | - |
|  |  | КВА-0,75 | 2005 | 0,86 |  | 93 |  |  |

Перечень оборудования котельных представлены в таблицах 2.2.1.б. - 2.2.1.г.

Таблица 2.2.1.б. Технические характеристики и состав основного оборудования

| № | Наименование оборудования | Марка | Год установки | Кол-во, шт. | Подача, куб м/ч | Напор, м | Мощность эл.двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПЧЛ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой воды 4 | К 90/55 | 1978 | 1 | 60 | 54 | 22 |
| 2 | Насос сетевой воды 3 | 1Д200-90а | 1978 | 1 | 160 | 62 | 45 |
| 3 | Насос сетевой воды 2 | 1Д200-90б | 1978 | 1 | 180 | 74 | 75 |
| 4 | Насос сетевой воды 1 | 1Д200-90 | 1978 | 1 | 200 | 90 | 90 |
| 5 | Насос ХВС | К 90/20 | 1978 | 2 | 90 | 20 | 7,5 |
| 6 | Насос солераствора | К 20/30 | 1978 | 2 | 20 | 30 | 5,5 |
| 7 | Насосы | ВК-4/24 | 1978 | 2 | 14,4 | 24 | 1,5 |
| 8 | Вентилятор дутьевой | ВДН-9х1000ПР | 1988 | 2 | 15000 | - | 11 |
| 9 | Дымосос | ДН-11,2х1000ПР | 1988 | 2 | 19130 | - | 22 |
| Котельная БТЖТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | К 150-125-315 | 2006 | 1 | 160 | 30 | 30 |
| 2 | Сетевой насос | К 65-50-160 | 2006 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |
| 3 | Насос подмеса | К 50-32-125а | 2006 | 1 | 10,5 | 16 | 1,5 |
| 4 | Насос подпиточный | К 50-32-125 | 2006 | 1 | 12,5 | 20 | 2,2 |
| 5 | Насос ХВС | К 50-32-125а | 2006 | 2 | 12,5 | 20 | 2,2 |
| 6 | Насос ХВО | Liverani | 2006 | 1 | 0,5 | 40 | 5,5 |

Таблица 2.2.1.в. Теплообменное оборудование

| № | Наименование оборудования | Марка | Год установки | Кол-во, шт. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПЧЛ-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Пароводяной теплообменник | ПП 2-17-7-4 | 1988 | 1 | 2,08 |
| 2 | Водоводяной теплообменник | ВВП 4х273х4000 | 1988 | 1 | 1 |
| 3 | Водоводяной теплообменник | ВВП 07х114х4000 | 1988 | 1 | 0,18 |
| Котельная БТЖТ |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплообменник водоводяной | ВВП 07х114х4000 | 2006 | 1 | 0,18 |

Таблица 2.2.1.г. Баки воды

| № | Наименование оборудования | Год установки | Объем, куб.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПЧЛ-1 |  |  |  |  |
| 1 | Бак-аккумулятор горячей воды | 1988 | 17,5 | Бак рециркуляционной воды |
| 2 | Бак запаса питательной (подпиточной)воды | 1988 | 4,5 | Бак химочищенной воды |
| 3 | Бак запаса питательной (подпиточной) воды | 1988 | 6,5 | Бак химочищенной воды |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Энергетические балансы котельных Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД за 2018 г. представлены в таблице 2.2.2.а.

Таблица 2.2.2.а. Энергетические балансы котельных за 2018 г.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Котельная ПЧЛ-1 |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 12732,24 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12095,63 |
| Собственные нужды | Гкал | 636,6 |
|  | % | 5 |
| Котельная Книжная |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 7200,143 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6840,135 |
| Собственные нужды | Гкал | 360 |
|  | % | 5 |
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2018 |
| Котельная БТЖТ |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 1367,94 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1299,5 |
| Собственные нужды | Гкал | 68,4 |
|  | % | 5 |

Все котельные предназначены для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения для объектов жилого фонда и коммунально-бытового сектора.

Основным видом топлива котельных является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Схема теплоснабжения — двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепла на котельных — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Температурный график сетевой воды, отпускаемой котельными Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД представлен на рисунке 2.2.2.а.

Рисунок 2.2.2.а. Температурный график сетевой воды, отпускаемой котельными Дирекции по тепловодоснабжения СКЖД

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для контроля потребления, производства и отпуска тепловой энергии приборов учета не установлено.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования на котельных отсутствуют, все отключения являются плановыми.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД отсутствуют.

  - ООО «Распределенная генерация-Батайск»

    - Структура основного оборудования

Котельные ООО «Распределенная генерация-Батайск», будут введены в эксплуатацию в 2020 году, которые будут предназначены для выработки тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых зданий и объектов социально-бытового назначения.

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 2.3.2.а. Технические характеристики водогрейных котлов

| № п/п | Место установки котла | Год выпуска котла | Краткая характеристика |  |  |  | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котлов | Кол-во, шт. | Производ-ть 1 котла, Гкал/ч | Суммарная произв-ть, Гкал/ч |  |
| 1 | Котельная №08 по пер. Ростовский,1а | 2019 | ROSSEN RS-D800 | 2 | 0,687 | 1,374 | 95-70˚С |
| 2 | Котельная №21 по ул. Индустриальная, 7а | 2019 | ROSSEN RS-1500 | 2 | 1,289 | 2,578 | 95-70˚С |
|  |  |  | ROSSEN RS-D500 | 1 | 0,420 | 0,420 |  |
| 3 | Котельная №22 по пер. Литейный,8а | 2019 | ROSSEN RS-D500 | 2 | 0,420 | 0,840 | 95-70˚С |
|  |  |  | ROSSEN RS-D400 | 1 | 0,343 | 0,343 |  |
| 4 | Котельная по ул. Энгельса,426б | 2019 | ROSSEN RS-D1000 | 2 | 0,860 | 1,720 | 95-70оС |
|  |  |  | ROSSEN RS-D500 | 1 | 0,420 | 0,420 |  |
| 5 | Котельная по ул. Ленина,213а | 2019 | ROSSEN RS-D2000 | 2 | 1,720 | 3,440 | 95-70оС |
| 6 | Котельная Авиагородок,36а | 2019 | ROSSEN RS-D1500 | 2 | 1,289 | 2,578 | 95-70оС |
|  |  |  | ROSSEN RS-D1000 | 1 | 0,860 | 0,860 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 16 | 8,31 | 14,5 |  |

В котельных ООО «Распределенная генерация-Батайск» будет установлено  насосное оборудование марок Wilo, DAB, горелки марок Baltur, FBR, современные системы непрерывного Na-катионирования  и прочее современное модернизированное оборудование. Технические характеристики оборудования будут подобраны на стадии разработки проектной документации.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Перспективные энергетические балансы котельных ООО «Распределенная генерация-Батайск» на период с 2020 по 2022г., после ввода в эксплуатацию, представлены в таблице 2.3.3.а.

Таблица 2.1.3.а. Перспективный энергетический баланс котельных на период с 2020 по 2022г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная Индустриальная, 7а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 4676 | 4350 | 4350 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4574 | 4254 | 4254 |
| Собственные нужды | Гкал | 103 | 96 | 96 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная Ростовский, 1а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 2162 | 2002 | 2002 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2114 | 1958 | 1958 |
| Собственные нужды | Гкал | 48 | 44 | 44 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная Литейный, 8а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 2167 | 2055 | 2055 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2119 | 2010 | 2010 |
| Собственные нужды | Гкал | 48 | 45 | 45 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная Энегельса, 426б |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 4102 | 4039 | 4039 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4002 | 3941 | 3941 |
| Собственные нужды | Гкал | 100 | 99 | 99 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная Ленина, 213а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 8728 | 8595 | 8595 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8515 | 8385 | 8385 |
| Собственные нужды | Гкал | 213 | 210 | 210 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная Авиагородок, 36а |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 5296 | 5265 | 5265 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5167 | 5136 | 5136 |
| Собственные нужды | Гкал | 129 | 128 | 128 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Все котельные будут предназначены для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения для объектов жилого фонда и коммунально-бытового сектора.

Основным видом топлива котельных будет являться природный газ, резервное топливо отсутствует.

Схема теплоснабжения — двухтрубная, четырехтрубная. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельных будет качественным, в соответствии с утвержденным температурным графиком.

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для контроля потребления, производства и отпуска тепловой энергии на котельных будут установлены приборы технического учета тепловой энергии.

Коммерческий учет отпущенной тепловой энергии с котельных будет осуществляться по приборам, установленным у абонентов или по нормативу.

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты, при условии заключения концессионного соглашения

  - Структура тепловых сетей

    - БРТС

Передача тепловой энергии на нужды отопления от БРТС осуществляется по тепловым сетям (схема теплоснабжения — двухтрубная, четырехтрубная (от котельных с нагрузкой ГВС), закрытая) с температурными графиками 95/70 и 115/70 °С. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная, подземная канальная, год ввода в эксплуатацию – 1965-2012 гг. Общая протяженность трубопроводов тепловой сети составит 30,93 тр.км. Режим работы сетей ГВС от котельной – круглогодичный, режим работы сетей отопления – сезонный (отопительный период). Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных углов поворотов трассы.

    - Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД

Передача тепловой энергии на нужды отопления от котельных Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД осуществляется по тепловым сетям (схема теплоснабжения — двухтрубная, четырехтрубная (от котельных с нагрузкой ГВС), закрытая) с температурным графиком 95/70 °С. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – подземная канальная; год ввода в эксплуатацию – 1967-1994 гг. Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет 13066 м в однотрубном исчислении, при этом на балансе предприятия 9034 м. Режим работы сетей ГВС от котельных – круглогодичный, режим работы сетей отопления – сезонный (отопительный период). Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных углов поворотов трассы.

    - ООО «Распределенная генерация-Батайск»

Передача тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения от котельных ООО «Распределенная генерация-Батайск» будет осуществляться по тепловым сетям (схема теплоснабжения — двухтрубная, четырехтрубная) с температурным графиком 95/70°С. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная, подземная канальная и бесканальная. Тепловые сети будут введены в эксплуатацию в 2020г. Общая протяженность трубопроводов тепловой сети составит 7,32 тр.км. Режим работы сетей ГВС от котельной – круглогодичный, режим работы сетей отопления – сезонный (отопительный период). Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных углов поворотов трассы.

  - Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей города Батайска наглядно представлены на рисунках 3.2.а – 3.2.и.

Рисунок 3.2.а. Тепловые сети от котельных Рабочая 70а, Куйбышева 140-1, Луначарского 168а, Парковый 11а, Ленина 2в, Энгельса 174б, Книжная 13

Рисунок 3.2.б. Тепловые сети от котельных Вильямса 26, Индустриальная 7а, Энгельса 426б (бывшая котельная Энгельса 353) , Ключевая 10, Ленина 213а (бывшая котельная Энгельса 347и)

Рисунок 3.2.в. Тепловые сети от котельных Гайдара 6, Комсомольская 113б, Луначарского 191б

Рисунок 3.2.г. Схема тепловых сетей от котельных Пушкина 1б, Ростовский 1а, 50 лет Октября 70а

Рисунок 3.2.д. Схема тепловых сетей от котельных Пролетарская 100а, Комарова 175а, Литейный 8а

Рисунок 3.2.е. Схема тепловых сетей от котельных Мелиораторов 2а, Горького 358к

Рисунок 3.2.ж. Схема тепловых сетей от котельных Воровского 49а, Киевская 86/1, Коммунистическая, 88а (школа №10)

Рисунок 3.2.з. Схема тепловых сетей от котельных Пролетарская 100а, Литейный 8а, Комарова 175а, Талалихина 47,Авиагородок 36а(бывшая котельная Авиагородок 48)

Рисунок 3.2.и. Схема тепловых сетей от котельных Сальское шоссе 1б, БТЖТ

  - Параметры тепловых сетей

Тепловые сети города начали прокладываться с 1965 года, большая часть участков теплотрасс введена в эксплуатацию с 60-х по 2000-е годы.. Тепловые сети во всех районах города имеют следующие виды прокладки: надземную и подземную канальную. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Для восприятия веса трубопровода на всем протяжении тепловой сети установлены неподвижные опоры. Неподвижные опоры фиксируют трубопровод, делят его на независимые в отношении температурных деформаций участки и воспринимают вертикальные нагрузки и горизонтальные усилия вдоль оси теплопроводов, возникающие от компенсаторов и участков самокомпенсации.

Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты. Для защиты основного слоя изоляции от увлажнения поверх изоляции выполнен покровный слой из рубероида и жестяной оболочки. Участки тепловых сетей, введенные в эксплуатацию после 2008 года, имеют изоляционный слой из пенополиуретана.

Территория поймы, ограничивающая г.Батайск с севера и востока, характеризуется развитием рыхлых иловатых, слабо уплотненных песчаных, глиняных и песчано-глинистых отложений, залегающих на значительной глубине непосредственно под слоем пойменной террасы.

В условиях г. Батайска основанием фундаментов сооружений являются лесосвидные суглинки и песчано-глинистые перемежающиеся отложения в условиях близкого залегания грунтовых вод.

Подземные воды территории Батайска до настоящего времени изучены слабо. На территории городского округа имеет место повсеместное развитие горизонт грунтовых вод аллювия второй террасы. Режим грунтовых вод определяется режимом реки Дон и состоит в тесной связи с количеством атмосферных осадков, в связи с чем, в обычные годы уровень воды в колодцах в весенний период поднимается на 1,0-1,5 м, а в годы высоких паводков высота подъема увеличивается до 2,0-3,0 м, благодаря чему в пределах рассматриваемого пункта грунтовые воды весной подходят близко к дневной поверхности и располагаются на глубине от 0 до 3,0 м.

Негативные последствия этого усиливаются благоприятными условиями естественного рельефа (и его техногенным изменением) для аккумуляции поверхностного стока, что приводит к сезонному затоплению территории, подвалов, увеличению амплитуды весеннего подъема уровня грунтовых вод.

При условии заключения концессионного соглашения, счет средств инвестора, планируется строительство и реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 2,1 тр.км, которые введутся в эксплуатацию в 2020г., тепловые сети будут иметь надземный, подземный канальный и бесканальный виды прокладки. Тепловые сети будут выполнены с применением трубопроводов в ППУ изоляции, по всем нормативным требованиям к строительству и реконструкции тепловых сетей, действующих на данный момент на территории РФ.

Характеристика тепловых сетей представлена в Приложениях к Обосновывающим материалам (Приложение 1).

  - Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП.

  - Типы и строительные особенности тепловых камер

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные и стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

  - Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Тепло от БРТС отпускается потребителям по утвержденным температурным графикам 95/70 и 110/70 °С. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха.

На территории города применяется закрытая система теплоснабжения, при которой забор воды на горячее водоснабжение из тепловой сети не осуществляется.

Тепловая энергия от котельных Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД отпускается потребителям по утвержденному температурному графику 95/70 °С. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха. Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная и четырехтрубная (от котельных с нагрузкой ГВС).

Тепловая энергия от котельных ООО «Распределенная генерация-Батайск» будет отпускаться потребителям по утвержденному температурному графику 95/70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии будет качественным, в соответствии с температурой наружного воздуха. Система теплоснабжения –двухтрубная и четырехтрубная.

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения города Батайск из-за изменения характера тепловой нагрузки, подключения новых потребителей, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии с источника происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления:

- разрегулированность режимов теплопотребления;

- разукомплектованность тепловых узлов;

- самовольное нарушение потребителями схем присоединения.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе за последний отопительный сезон представлена в таблице 3.3.а.

Таблица 3.3.а. Фактические температуры сетевой воды в подающем трубопроводе

| №п/п | Наименование котельной | Максимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, °С |
| --- | --- | --- |
| 1 | БРТС | 95, 115 |
| 2 | КотельныеДирекции по тепловодоснабжению СКЖД | 95 |

  - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Пьезометрические графики представлены в Приложениях к Обосновывающим материалам (Приложение 3).

  - Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей

Аварий и аварийно-восстановительных ремонтов на тепловых сетях теплоснабжающих организаций в период с 2014 по 2018 год зафиксировано не было.

  - Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

  - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

На основании требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также в соответствии с планом подготовки к отопительному сезону, теплоснабжающими организациями ежегодно проводятся гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей, находящихся на территории городского округа г. Батайск, на плотность и прочность. Выявленные повреждения устраняются к началу отопительного сезона. Температурные испытания и испытания на тепловые потери не проводятся.

  - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Сведения об утверждённых нормативах технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях за 2018 год представлены в таблице 3.12.а.

Таблица 3.12.а. Сведения об утверждённых нормативах технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях за 2018 год

| Источник тепловой энергии | Нормативные тепловые потери, Гкал |
| --- | --- |
| Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД |  |
| Котельная ПЧЛ-1 | 221,388 |
| Котельная Книжная, 13 | 658,35 |
| Котельная БТЖТ | - |
| Всего по котельным Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД | 879,738 |
| Котельные БРТС |  |
| Котельная Ленина, 2в | 2490,81 |
| Котельная Комсомольская, 113б | 1968,35 |
| Котельная Индустриальная, 7а | 913,6 |
| Котельная Луначарского, 168а | 360,94 |
| Котельная Ростовский, 1а | 331,57 |
| Котельная Городской, 20а | 16,17 |
| Котельная Энегльса, 174б | 526,36 |
| Котельная Вильямса, 2б | 102,25 |
| Котельная Кубышева, 140/1 | 806,24 |
| Котельная Пролетарская, 100а | 652,75 |
| Котельная Мелиораторов, 2а | 90,44 |
| Котельная 50 лет Октября, 71а | 153,25 |
| Котельная Воровского, 49а | 2188,89 |
| Котельная Луначарского, 191б | 645,29 |
| Котельная Пушкина, 1б | 2130,96 |
| Котельная Гайдара, 6 | 1172,22 |
| Котельная Литейный, 8а | 330,11 |
| Котельная Парковый, 11а | 392,05 |
| Котельная Коммунистическая, 88а | 117,31 |
| Котельная Киевская, 86/1 | 0 |
| Котельная Комарова, 175а | 201,79 |
| Котельная Рабочая, 70а | 21,37 |
| Котельная Талалихина, 47 | 2300,29 |
| Котельная Сальское шоссе, 1б | 365,85 |
| Котельная М. Горького, 358к | 362,54 |
| Котельная Авиагородок, 48 | 956,86 |
| Котельная Энгельса, 353 | 819,26 |
| Всего по котельным БРТС | 20417,51 |

  - Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Информация об утвержденных нормативах технологических потерь и фактических потерях в тепловых сетях теплоснабжающих организаций городского округа «Город Батайск» за последние три года сведена в таблицу 3.13.а.

Таблица 3.13.а. Фактические и нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях за последние три года

| Источник тепловой энергии | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | Сверхтарифные потери тепловой энергии, Гкал | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | Сверхтарифные потери тепловой энергии, Гкал | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | Сверхтарифные потери тепловой энергии, Гкал |
| Котельные БРТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Ленина, 2в | 1941,54 | 1941,54 | 0 | 2621,5 | 1941,5 | 679,9 | 3916,57 | 2490,81 | 1425,76 |
| Котельная Комсомольская, 113б | 1957,64 | 1957,64 | 0 | 2875,4 | 1957,6 | 917,8 | 4532,41 | 1968,35 | 2564,06 |
| Котельная Индустриальная, 7а | 461,42 | 461,42 | 0 | 1001,3 | 461,4 | 539,9 | 1387,13 | 913,6 | 473,53 |
| Котельная Луначарского, 168а | 235,03 | 235,03 | 0 | 400,5 | 235 | 165,5 | 447,8 | 360,94 | 86,86 |
| Котельная Ростовский, 1а | 274,33 | 274,33 | 0 | 535,5 | 274,3 | 261,2 | 632,1 | 331,57 | 300,53 |
| Котельная Городской, 20а | 20,11 | 20,11 | 0 | 31 | 20,1 | 10,9 | 36,3 | 16,17 | 20,14 |
| Котельная Энегльса, 174б | 443,89 | 443,89 | 0 | 621,8 | 443,9 | 177,9 | 1211,39 | 526,36 | 685,04 |
| Котельная Вильямса, 2б | 92,43 | 92,43 | 0 | 138,5 | 92,4 | 46,1 | 184,03 | 102,25 | 81,78 |
| Котельная Кубышева, 140/1 | 498,36 | 498,36 | 0 | 923,2 | 498,4 | 424,8 | 1096,61 | 806,24 | 290,37 |
| Котельная Пролетарская, 100а | 725,61 | 725,61 | 0 | 1128,8 | 725,6 | 403,2 | 1214,18 | 652,75 | 561,43 |
| Котельная Мелиораторов, 2а | 70,19 | 70,19 | 0 | 152,6 | 70,2 | 82,4 | 176,69 | 90,44 | 86,26 |
| Котельная 50 лет Октября, 71а | 76,41 | 76,41 | 0 | 268,8 | 76,4 | 192,4 | 235,57 | 153,25 | 82,32 |
| Котельная Воровского, 49а | 1560,58 | 1560,58 | 0 | 3060,8 | 1560,6 | 1500,2 | 5244 | 2188,89 | 3055,11 |
| Котельная Луначарского, 191б | 370,45 | 370,45 | 0 | 505,4 | 370,4 | 134,9 | 965,42 | 645,29 | 320,13 |
| Котельная Пушкина, 1б | 2586,41 | 2586,41 | 0 | 4399,9 | 2586,4 | 1813,5 | 5282,51 | 2130,96 | 3151,55 |
| Котельная Гайдара, 6 | 951,95 | 951,95 | 0 | 1547,3 | 951,9 | 595,4 | 2111,26 | 1172,22 | 939,03 |
| Котельная Литейный, 8а | 264,25 | 264,25 | 0 | 518,8 | 264,3 | 254,6 | 516,52 | 330,11 | 186,41 |
| Котельная Парковый, 11а | 306,34 | 306,34 | 0 | 678,1 | 306,3 | 371,8 | 763,47 | 392,05 | 371,42 |
| Котельная Коммунистическая, 88а | 53,16 | 53,16 | 0 | 105,6 | 53,2 | 52,5 | 129,79 | 117,31 | 12,48 |
| Котельная Киевская, 86/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 | 0 | 20,2 |
| Котельная Комарова, 175а | 115,16 | 115,16 | 0 | 260,9 | 115,2 | 145,8 | 276,85 | 201,79 | 75,06 |
| Котельная Рабочая, 70а | 16,78 | 16,78 | 0 | 50,3 | 16,8 | 33,5 | 49,73 | 21,37 | 28,36 |
| Котельная Талалихина, 47 | 1220,85 | 1220,85 | 0 | 2870,4 | 1220,9 | 1649,5 | 4134,83 | 2300,29 | 1834,54 |
| Котельная Сальское шоссе, 1б | 268,87 | 268,87 | 0 | 467,2 | 268,9 | 198,3 | 491,35 | 365,85 | 125,51 |
| Котельная М. Горького, 358к | 264,83 | 264,83 | 0 | 520,1 | 264,8 | 255,3 | 585,2 | 362,54 | 222,66 |
| Котельная Авиагородок, 48 | 334,73 | 334,73 | 0 | 1091,2 | 334,7 | 756,4 | 1235,7 | 956,86 | 278,84 |
| Котельная Энгельса, 353 | н/д | н/д | н/д | 283,7 | 0 | 283,7 | 1180,51 | 819,26 | 361,25 |
| Котельная ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 1801 | 1764 | 37 | 1647 | 1758 | -111 | 1836 | 1758 | 78 |
| Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ПЧЛ-1 | н/д | н/д | н/д | 1018 | 221,388 | 796,612 | 1018 | 221,388 | 796,612 |
| Котельная Книжная, 13 | н/д | н/д | н/д | 648 | 658,35 | -10,35 | 648 | 658,35 | -10,35 |
| Котельная БТЖТ | н/д | н/д | н/д | 240 | н/д | н/д | 240 | н/д | н/д |

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей г. Батайска отсутствуют.

  - Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На территории городского округа г.Батайск основной схемой присоединения абонентских вводов к тепловой сети являются схемы присоединения потребителей с элеваторным присоединением СО без использования системы ГВС и с непосредственным присоединением СО.

Используемая схема подключения представлена на рисунках 3.15.а, 3.15.б.

Рисунок 3.15.а. Схема присоединения потребителей с элеваторным присоединением СО

Рисунок 3.15.б. Схема присоединения потребителей с непосредственным присоединением СО

  - Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Для контроля потребления, производства и отпуска тепловой энергии на котельных БРТС установлены приборы технического учета тепловой энергии. Коммерческие приборы учета тепловой энергии установлены у потребителей.

Коммерческими приборами учета тепловой энергии котельные Дирекции тепловодоснабжения СКЖД не оборудованы.

При условии заключения концессионного соглашения, для контроля потребления, производства и отпуска тепловой энергии на котельных ООО «Распределеная генерация-Батайск» будут установлены приборы технического учета тепловой энергии. Коммерческие приборы учета тепловой энергии установлены у потребителей.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

На данный момент оснащенность многоквартирных домов города Батайск приборами учета тепловой энергии составляет около 50%.

  - Работа диспетчерской службы. Средства автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города и обслуживающего персонала.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

При условии заключения концессионного соглашения, при строительстве новых тепловых сетей  в ППУ изоляции, будет установлена система оперативного дистанционного контроля (ОДК).

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее время центральные тепловые пункты и насосные станции на тепловых сетях теплоснабжающих организаций городского округа г. Батайск отсутствуют.

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

До недавнего времени протяженность бесхозяйных тепловых сетей составляла 5,1 км и состояла из участков трубопроводов тепловой сети от тепловых камер до ввода в дом. В 2013 году было подготовлено постановление о передаче бесхозяйных участков на баланс Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, при этом эксплуатацию указанных участков будут осуществлять теплоснабжающие организации в соответствии с принадлежностью участков к тепловой сети соответствующей организации.

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в городском округе «Город Батайск» отсутствуют.

- Зоны действия источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

4.1. Общие сведения

Карта зон действия источников теплоснабжения на территории городского округа представлена на рисунке 1 (см. Глава 1, п.1.1)

4.1.1. Котельные БРТС

Зона действия котельных БРТС, обеспечивающих тепловой энергией жилые и общественные здания города, охватывает включает наиболее заселенную территорию города Батайска.

4.1.2. Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД

Зона действия котельных распространяется на жилые и общественные здания г.Батайска, а также на потребителей, находящихся на территории производственных площадок предприятия.

4.1.3. Котельные ООО «Распределенная генерация-Батайск»

Зона действия котельных ООО «Распределенная генерация-Батайск», будет обеспечивать тепловой энергией жилые и общественные здания города, в частях районов Северного Батайска, РДВС, Авиагородка.

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

  - Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

В соответствии с данными СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории городского округа составляет -19 °С.

Таблица 5.1.а. Климатические данные согласно СП 131.13330.2012

| №п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| г. Батайск |  |  |
| 1. | Температура наружного воздуха, °С | - |
| 1.1 | Наиболее холодной пятидневки | -19 |
| 1.2 | Средняя за отопительный период | -0,1 |
| 2. | Продолжительность отопительного периода, сут. (ч) | 166(3984) |

Общая подключенная нагрузка отопления и ГВС по котельным БРТС, Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД   и ООО «Распределенная генерация-Батайск», при условии заключения концессионного соглашения, составит 120,08 Гкал/ч.

Характер расчетных нагрузок потребителей, подключенных к источникам теплоснабжения, показаны на диаграмме, изображенной на рисунке 5.1.а.

Рисунок 5.1.а. Характер нагрузок потребителей

  - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления на территории городского округа г. Батайск не распространено, присутствуют лишь жилые многоквартирные дома, полностью оснащенные индивидуальными квартирными источниками тепловой энергии. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии прямо запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

Перечень жилых многоквартирных домов с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии представлен в Приложениях к Обосновывающим материалам (Приложение 9).

  - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетная тепловая нагрузка и потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год в целом представлены в таблицах 5.3.а и 5.3.б., при условии заключения концессионного соглашения

Таблица 5.3.а. Подключенная тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления ГО г.Батайск при условии заключения концессионного соглашения

| п/п № | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | всего |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 8,747 | 0,030 | 2,324 | 11,100 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 2,377 | 0,000 | 0,000 | 2,377 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 1,995 | 0,000 | 0,972 | 2,967 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 9,383 | 0,000 | 3,486 | 12,869 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1,959 | 0,011 | 0,589 | 2,559 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,103 | 0,000 | 0,124 | 0,227 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,679 | 0,000 | 0,011 | 1,690 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,090 | 0,000 | 0,007 | 0,096 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 10,928 | 0,000 | 5,824 | 16,752 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 10,584 | 0,000 | 5,175 | 15,759 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 1,620 | 0,000 | 0,288 | 1,909 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 2,000 | 0,000 | 0,263 | 2,263 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,619 | 0,026 | 0,008 | 3,653 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 4,897 | 0,000 | 1,425 | 6,321 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,426 | 0,000 | 0,000 | 0,426 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,702 | 0,000 | 0,000 | 0,702 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,057 | 0,000 | 0,028 | 0,085 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 10,967 | 0,000 | 1,658 | 12,626 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,335 | 0,000 | 0,007 | 0,342 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,677 | 0,000 | 0,000 | 0,677 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,551 | 0,000 | 0,000 | 0,551 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1,389 | 0,000 | 0,822 | 2,211 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 4,247 | 0,000 | 0,042 | 4,289 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 3,825 | 0,000 | 0,009 | 3,834 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 0,678 |
| 27 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1,08 | 0,000 | 0,1 | 1,18 |
| 28 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 2,25 | 0,000 | 0,36 | 2,61 |
| 29 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,74 | 0,000 | 0,27 | 1,01 |
| 30 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б | 1,49 | 0,000 | 0,4 | 1,89 |
| 31 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а | 2,99 | 0,000 | 0,000 | 2,99 |
| 32 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а | 1,77 | 0,000 | 1,23 | 3,0 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 75,51 | 0,07 | 23,0 | 98,58 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 8,76 | 0,00 | 0,05 | 8,81 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 10,33 | 0,00 | 2,36 | 12,69 |

Таблица 5.3.б. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям при условии заключения концессионного соглашения

| п/п № | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 16610 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3961 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 4969 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 19836 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5433 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 234 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 2617 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 200 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 24083 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 23656 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 3203 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 3496 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 6169 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 9457 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 677 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 690 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1100 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 155 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 20051 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 551 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1188 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1037 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1378 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 12095,6 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 7200,1 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1299,5 |
| 27 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1829 |
| 28 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 3778 |
| 29 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 1839 |
| 30 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б | 3349 |
| 31 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а | 7127 |
| 32 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а | 4366 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 150751 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20596 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 22288 |

  - Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха (данные представлены в таблице 17) в зонах действия источников тепловой энергии приведено в таблице 5.4.а., при условии заключения концессионного соглашения

Таблица 5.4.а. Нормативное потребление тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № | Наименование территориальной единицы (район) | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный | 32585 |
| 2 | Микрорайон Гайдара | 31910 |
| 3 | Северный Батайск | 30533 |
| 4 | Восточный | 29046 |
| 5 | РДВС | 20711 |
| 6 | Западный | 690 |
| 7 | Авиагородок | 26528 |
| 8 | Южный | 21632,2 |
|  | ИТОГО | 193635 |

  - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

На рисунках 5.5.а и 5.5.б в Постановление Мэра города Батайска №41 «Об утверждении тарифов на отопление и горячее водоснабжение и ставок оплаты населением» от 19 декабря 2005г. и Постановление администрации города Батайска Ростовской области №919 «Об установлении норматива тепловой энергии на горячее водоснабжение» от 14.04.2010г. представлены нормативы потребления тепловой энергии на отопление и для нагрева воды для населения городского округа «Город Батайск» отражающие существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Рисунок 5.5.а. Постановление от 19 декабря 2005г. №41

Рисунок 5.5.б. Норматив потребления тепловой энергии на приготовление ГВС

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

  - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения городского округа г. Батайск были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Указанные балансы, включающие все расчетные элементы территориального деления городского округа г.Батайск, сведены в таблицу 6.1.а.

Таблица 6.1.а. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной нагрузки, описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| п/п № | Адреса котельных | Установл. мощн., Гкал/час | Тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  | Собственные нужды |  | Потери, Гкал/час |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | всего | Гкал/час | % | Гкал/час | % | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 22,50 | 8,747 | 0,030 | 2,324 | 11,100 | 0,22 | 0,96 | 0,69 | 5,86 | 10,49 | 53,4 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3,36 | 2,377 | 0,000 | 0,000 | 2,377 | 0,03 | 1,01 | 0,12 | 4,77 | 0,83 | 24,7 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 3,52 | 1,995 | 0,000 | 0,972 | 2,967 | 0,05 | 1,34 | 0,07 | 2,29 | 0,44 | 12,4 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 14,71 | 9,383 | 0,000 | 3,486 | 12,869 | 0,24 | 1,65 | 0,51 | 3,80 | 1,09 | 7,4 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5,50 | 1,959 | 0,011 | 0,589 | 2,559 | 0,05 | 0,84 | 0,20 | 7,14 | 2,70 | 49,1 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,75 | 0,103 | 0,000 | 0,124 | 0,227 | 0,01 | 0,80 | 0,01 | 2,22 | 0,51 | 68,3 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,70 | 1,679 | 0,000 | 0,011 | 1,690 | 0,03 | 1,71 | 0,09 | 5,00 | -0,11 | -6,3 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,17 | 0,090 | 0,000 | 0,007 | 0,096 | 0,00 | 0,58 | 0,01 | 5,19 | 0,07 | 40,3 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 19,50 | 10,928 | 0,000 | 5,824 | 16,752 | 0,32 | 1,63 | 0,54 | 3,10 | 1,89 | 9,7 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 17,30 | 10,584 | 0,000 | 5,175 | 15,759 | 0,34 | 1,97 | 0,46 | 2,81 | 0,75 | 4,3 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 4,21 | 1,620 | 0,000 | 0,288 | 1,909 | 0,03 | 0,69 | 0,15 | 7,35 | 2,12 | 50,4 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 4,30 | 2,000 | 0,000 | 0,263 | 2,263 | 0,05 | 1,09 | 0,17 | 6,84 | 1,82 | 42,4 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 7,20 | 3,619 | 0,026 | 0,008 | 3,653 | 0,06 | 0,86 | 0,11 | 2,99 | 3,37 | 46,8 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,35 | 4,897 | 0,000 | 1,425 | 6,321 | 0,11 | 1,73 | 0,29 | 4,35 | -0,37 | -5,8 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,77 | 0,426 | 0,000 | 0,000 | 0,426 | 0,01 | 0,78 | 0,05 | 10,03 | 0,29 | 37,7 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 2,80 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,01 | 0,29 | 0,02 | 4,21 | 2,37 | 84,8 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1,80 | 0,702 | 0,000 | 0,000 | 0,702 | 0,01 | 0,72 | 0,03 | 3,87 | 1,06 | 58,7 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,50 | 0,057 | 0,000 | 0,028 | 0,085 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 82,9 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 14,00 | 10,967 | 0,000 | 1,658 | 12,626 | 0,18 | 1,26 | 0,60 | 4,52 | 0,60 | 4,3 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 1,40 | 0,335 | 0,000 | 0,007 | 0,342 | 0,01 | 0,43 | 0,03 | 9,15 | 1,02 | 72,7 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1,35 | 0,677 | 0,000 | 0,000 | 0,677 | 0,01 | 1,04 | 0,05 | 7,41 | 0,60 | 44,8 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1,80 | 0,551 | 0,000 | 0,000 | 0,551 | 0,01 | 0,61 | 0,12 | 18,39 | 1,11 | 61,9 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 7,74 | 1,389 | 0,000 | 0,822 | 2,211 | 0,12 | 1,50 | 0,07 | 2,94 | 5,35 | 69,1 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 13,00 | 4,247 | 0,000 | 0,042 | 4,289 | 0,25 | 1,93 | 0,48 | 10,01 | 7,98 | 61,4 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 6,04 | 3,825 | 0,000 | 0,009 | 3,834 | 0,22 | 3,71 | 0,43 | 10,00 | 1,56 | 25,8 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1,72 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 0,678 | 0,04 | 2,33 | 0,08 | 9,96 | 0,93 | 53,9 |
| 27 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1,35 | 1,08 | 0,000 | 0,1 | 1,18 | 0,02 | 2,2 | 0,15 | 12,5 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 2,99 | 2,25 | 0,000 | 0,36 | 2,61 | 0,06 | 2,2 | 0,32 | 12,5 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 1,17 | 0,74 | 0,000 | 0,27 | 1,01 | 0,02 | 2,2 | 0,14 | 12,5 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б | 2,16 | 1,49 | 0,000 | 0,4 | 1,89 | 0,04 | 2,2 | 0,23 | 12,5 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а | 3,43 | 2,99 | 0,000 | 0,000 | 2,99 | 0,07 | 2,2 | 0,37 | 12,5 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а | 3,44 | 1,77 | 0,000 | 1,23 | 3,0 | 0,07 | 2,2 | 0,37 | 12,5 | 0,00 | 0,00 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 143,23 | 75,51 | 0,07 | 23,0 | 98,58 | 1,90 | 2,23 | 4,39 | 4,89 | 38,41 | 26,8 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20,76 | 8,76 | 0,00 | 0,05 | 8,81 | 0,51 | 0,52 | 0,98 | 10,0 | 10,47 | 51,7 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 14,54 | 10,33 | 0,00 | 2,36 | 12,69 | 0,28 | 2,2 | 1,58 | 12,5 | 0,00 | 0,0 |

Дефицит тепловой мощности наблюдается на следующих котельных БРТС:

  - Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а

  - Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6

Указанные источники не могут в полном объеме обеспечить тепловой энергией потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

  - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей БРТС, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактеризовать как удовлетворительные. В настоящее время, дефициты по пропускной способности тепловых сетей при обнаружении устраняются. В целом, резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей города.

Гидравлические режимы тепловых сетей Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителей, можно охарактеризовать как удовлетворительные.

При условии заключения концессионного соглашения, гидравлические режимы тепловых сетей ООО «Распределенная генерация-Батайск», будут обеспечивать качественную передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

  - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности, в первую очередь, является последствием потерь тепловой энергии в тепловых сетях, что в свою очередь происходит по причине износа трубопроводов и использования в качестве изоляционного материала матов из минеральной ваты.

Сведений о последствиях дефицита тепловой мощности не выявлено. Так как расчет дефицита тепловой мощности нетто выполнен для расчетной температуры минус 22 °С, а данная температура достигается крайне редко и кратковременно, то возможные последствия дефицита тепловой мощности могут выражаться незначительным понижением температуры внутреннего воздуха у потребителей.

  - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

При условии заключения концессионного соглашения, мощность источников тепловой энергии нетто:

БРТС составит 141,34 Гкал/ч, при этом величина резерва мощности источников будет равна 38,06 Гкал/ч (что составляет 26,8 % от мощности нетто источников).

Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД составляет 20,25 Гкал/ч, при этом величина резерва мощности источников будет равна 10,37 Гкал/ч (что составляет 51,7 % от мощности нетто источников).

ООО «Распределенная генерация-Батайск» составит 14,54 Гкал/ч, при этом величина резерва мощности источников будет равна 0 Гкал/ч.

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны с дефицитом тепловой мощности не предполагается в виду отсутствия возможности.

- Балансы теплоносителя при условии заключения концессионного соглашения

  - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Котельные БРТС

Характеристика систем химводоподготовки котельных Батайского района тепловых сетей представлена в таблице 7.1.а.

Таблица 7.1.а. Данные по химической подготовки сетевой воды на источниках БРТС

| № п/п | Адрес котельной | Оборудование ХВО | Общая жесткость воды, мг- экв/кг | Применяемый ионит | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №01 по ул. Ленина,2в | Фильтры Na-катионитовые: 4 шт., диаметром 0,7 м | 6,33 | КУ-2-8 | 0,59 |
| 2 | Котельная №04 по ул. Комсомольская,113Б | Фильтры Na-катионитовые: 2 шт., диаметром 1,5 м | 5,89 | КУ-2-8 | 0,24 |
| 3 | Котельная №07 по ул. Луначарского,168а | Нет | - | - | - |
| 4 | Котельная №09 по пер. Городской,20А | установка antiCa |  |  |  |
| 5 | Котельная №03 по ул. Энгельса,174Б | Нет | - | - | - |
| 6 | Котельная №18 по ул. Вильямса,2б | Установка умягчения воды непрерывного действия SWP STV 20-91 SE | 6,35 | Lewatit S1467 | 1,2 |
| 7 | Котельная №05 по ул. Куйбышева,140/1 | Нет | - | - | - |
| 8 | Котельная №14 по ул. Пролетарская,100а | Установка умягчения воды непрерывного действия SWP STV 85-91 SE | 6,27 | Lewatit S1467 | 3,6 |
| 9 | Котельная №19 по ул. Мелиораторов,2а | Нет | - | - | - |
| 10 | Котельная №20 по ул. 50 лет Октября,71а | Нет | - | - | - |
| 11 | Котельная №12 по ул. Воровского,49а | Фильтры Na-катионитовые: 3 шт., диаметром1,5 м | 4,91 | КУ-2-8 | 0,53 |
| 12 | Котельная №15 по ул. Луначарского,191Б | Умягчитель непрерывного действия п SWP STV110-91 SE | н/св | н/св | н/св |
| 13 | Котельная №10 по ул. Пушкина,1Б | Фильтры Na-катионитовые: 3 шт., диаметром 2,0 м | 6,7 | КУ-2-8 | 0,36 |
| 14 | Котельная №16 по ул. Гайдара,6 | Фильтры Nа- катионитовые:3шт., диаметром 1,5м | 6,57 | Сульфоуголь/КУ-2 | 0,48 |
| 15 | Котельная №02 по пер. Парковый,11а | Нет | - | - | - |
| 16 | Котельная №25 по ул. Коммунистическая,88а | ВПУ-12 | 4,1 | Сульфоуголь | 0,03 |
| 17 | Котельная №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | установка antiCa | н/св | н/св | н/св |
| 18 | Котельная №26 по ул. Комарова,175а | Нет | - | - | - |
| 19 | Котельная №06 по ул. Рабочая,70а | Нет | - | - | - |
| 20 | Котельная №24 по ул. Талалихина,47 | Фильтры Na-катионитовые: 7 шт., диаметром 1,0 м; 2 шт. диаметром 1,5 м. | 5,93 | Сульфоуголь | 5,06 |
| 21 | Котельная №27 по ул. Сальское шоссе,1б | Фильтр Na-катионитовые: 1шт., диаметром 1,0 м. ВПУ-25 | 14 | КУ-2-8 | 0,18 |
| 22 | Котельная №13 по ул. Горького,358к | Фильтры Na-катионитовые: 2шт., диаметром 1,0 м | 6,55 | КУ-2-8 | 0,08 |
| 23 | Котельная №33 по ул. Кирова,14 | Установка умягчения воды непрерывного действия SWP STV 70-91 SE | н/св | н/св | н/св |

Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД

Все котельные организации получают воду из городского водопровода. Данные по химической подготовке сетевой воды представлены в таблице 7.1.б.

Таблица 7.1.б. Данные по химической подготовки сетевой воды на котельных Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД

| Наименование источника | Оборудование ХВО | Наличие бака взрыхления | Общая жесткость воды, мг- экв/кг | Применяемый ионит | Средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЧЛ-1, ул. Ключевая, 10 | Фильтры Na- катионитовые | Да | 7 | Катионит | 80 |
| Книжная, 13 | Фильтры Na- катионитовые | Нет | 7 | Катионит | 20 |
| БТЖТ | Фильтры Na- катионитовые | Да | 7 | Катионит | 20 |

Котельные ООО «Распределенная генерация-Батайск

Все котельные будут получать воду из городского водопровода. На котельных будут установлены  современные системы непрерывного Na-катионирования. Технические характеристики оборудования будут подобраны на стадии разработки проектной документации.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

  - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Все источники тепловой энергии используют в качестве основного вида топлива природный газ, аварийное топливо предусмотрено лишь на котельной Энгельса,374и - мазут марки М-40. Однако, мазутное хозяйство в рабочем состоянии не поддерживается.

Доставка топлива осуществляется магистральными газопроводами, беспрерывно в течение года.

Сведения о видах и количественных значениях расходов топлива на источниках городского округа «Город Батайск» представлены в таблице 8.1.а.

Таблица 8.1а. Фактические топливно-энергетические балансы источников теплоснабжения городского округа «Город Батайск» за 2018год

| Источник тепловой энергии | Годовой расход условного топлива |  |  | Производство тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид основного топлива | Объем потребления натурального топлива, тыс. м³ | Условное топливо, т.у.т. | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Всего, Гкал |
| Котельные БРТС |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 2В | природный газ | 3033,66 | 3521,32 | 305,24 | 19941,79 | 20247,03 |
| ул.Комсомольская, 113Б | природный газ | 3641,07 | 4228,81 | 386,12 | 25042,35 | 25428,47 |
| ул.Индустриальная,7а | природный газ | 865,66 | 1005,28 | 54,85 | 5285,56 | 5340,41 |
| ул.Луначарского,168а | природный газ | 459,85 | 533,9 | 46,65 | 3101,3 | 3147,95 |
| пер. Ростовский,1а | природный газ | 408,06 | 473,89 | 33,31 | 2535,94 | 2569,25 |
| пер. Городской,20а | природный газ | 38,43 | 44,64 | 2,97 | 249,35 | 252,32 |
| ул. Энгельса,174б | природный газ | 871,4 | 1011,92 | 76,68 | 6054,7 | 6131,38 |
| ул. Вильямса,2б | природный газ | 149,09 | 173,18 | 11,63 | 953,49 | 965,12 |
| ул. Куйбышева,140/1 | природный газ | 943,42 | 1095,57 | 97,68 | 6521,1 | 6618,78 |
| ул.Пролетарская,100а | природный газ | 952,86 | 1106,69 | 102,6 | 6184,93 | 6287,53 |
| ул. Мелиораторов,2а | природный газ | 139,01 | 161,42 | 14,43 | 883,31 | 897,74 |
| ул.50 лет Октября,71а (школа №2) | природный газ | 172,34 | 200,27 | 16,73 | 1148,17 | 1164,9 |
| ул. Воровского,49а | природный газ | 3911,56 | 4543,15 | 519,95 | 28466,77 | 28986,72 |
| ул .Луначар ского, 191б | природный газ | 1015,76 | 1179,22 | 106,62 | 7177,41 | 7284,03 |
| ул. Пушкина, 1б | природный газ | 4328,22 | 5026,54 | 473,3 | 30225,08 | 30698,38 |
| ул. Гайдара, 6 | природный газ | 1731,14 | 2010,33 | 175,18 | 12015,35 | 12190,53 |
| пер. Литейный, 8а | природный газ | 378,06 | 439,07 | 32,97 | 2520,32 | 2553,29 |
| пер. Парковый, 11а | природный газ | 699,23 | 812,01 | 57,19 | 4733,81 | 4791 |
| ул .Коммунистическая 88а (школа №10) | природный газ | 105,29 | 122,28 | 9,14 | 689,54 | 698,68 |
| ул. Киевская, 86/1 (д/сад №12) | природный газ | 30,07 | 34,94 | 2,12 | 188,13 | 190,25 |
| ул. Комарова, 175 а | природный газ | 219,72 | 255,07 | 25,06 | 1457,31 | 1482,37 |
| ул. Рабочая, 70а (д/сад №121) | природный газ | 38,55 | 44,76 | 5,15 | 256,52 | 261,67 |
| ул. Талалихина,47 (Авиагородок) | природный газ | 3537,99 | 4107,79 | 295,62 | 25794,25 | 26089,87 |
| ул. Сальское шоссе, 1 | природный газ | 299,11 | 347,37 | 27,76 | 1944,76 | 1972,52 |
| ул. Горького, 358 | природный газ | 492,02 | 571,54 | 50,89 | 3340,36 | 3391,25 |
| Авиагородок,48 | природный газ | 920,48 | 1070,1 | 75,62 | 6053,61 | 6129,23 |
| Энгельса,353 | природный газ | 772,05 | 896,21 | 75,82 | 5230,69 | 5306,51 |
| Энгельса,374и (бывш. ОАО «Резметкон») | природный газ | 1653,26 | 1920,14 | 277 | 11712 | 11989 |
| Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД |  |  |  |  |  |  |
| ПЧЛ-1, ул. Ключевая, 10 | природный газ | 1935,3 | 2237,2068 | 636,6 | 12095,63 | 12732,23 |
| Книжная, 13 | природный газ | 1110,2 | 1283,3912 | 360 | 6840,14 | 7200,14 |
| БТЖТ | природный газ | 205,5 | 237,558 | 68,4 | 1299,5 | 1367,9 |

Рисунок 8.1.а. Фактические удельные расходы топлива на производство тепловой энергии по источникам БРТС и Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД за 2018 год, кг у.т./Гкал

- Надежность системы теплоснабжения

В результате анализа полученных данных о работе системы теплоснабжения было установлено, что аварий и аварийно-восстановительных ремонтов на тепловых сетях городского округа г.Батайск в период с 2014 по 2018 год зафиксировано не было. Продолжительность устранения отказов (повреждений) составляла не более 8 часов (одной рабочей смены).

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен по «Методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» разработанных в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808.

  - Описание показателей надежности системы тплоснабжения

В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на нарушение качества теплоснабжения.

Данная методика устанавливает следующие термины и определения:

- «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- «надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- «отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- «отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.

- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и более;

- «ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший нормативный срок службы или подлежащий замене по заключению специализированной организации, аккредитованной в области промышленной безопасности.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кэ = 0,8;

  - 5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

  - свыше 20 - Кэ = 0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кв = 0,8;

  - 5,0 – 20 - Кв = 0,7;

  - свыше 20 - Кв = 0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

- до 5,0 - Кт = 1,0;

- 5,0 – 20 - Кт = 0,7;

- свыше 20 - Кт = 0,5.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

- до 10 - Кб = 1,0;

- – 20 - Кб = 0,8;

- 20 – 30 - Кб - 0,6;

- свыше 30 - Кб = 0,3.

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

- 90 – 100 - Кр = 1,0;

- 70 – 90 - Кр = 0,7;

- 50 – 70 - Кр = 0,5;

- 30 – 50 - Кр = 0,3;

- менее 30 - Кр = 0,2.

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- до 10 - Кс = 1,0;

- 10 – 20 - Кс = 0,8;

- 20 – 30 - Кс = 0,6;

- свыше 30 - Кс = 0,5.

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;

 S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,5 - Котк = 1,0;

- 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

- 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:



Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1 - Кнед = 1,0;

- 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

- 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

- свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.



Ж = Джал/ Дсумм*100 [%],

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

- до 0,2 - Кж = 1,0;

- 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

- 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

- свыше 0,8 - Кж = 0,4.

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад = (Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кж)/n,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Кнадсист=(Q1×Кнадсист1+…+Qn×Кнадсистn)/(Q1+…+Qn),

где Кнадсист1, ×Кнадсистn- значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Оценка надежности источников тепловой энергии:

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из –показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Оценка надежности тепловых сетей:

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

  - Анализ аварийных отключений потребителей

Аварий и аварийно-восстановительных ремонтов на тепловых сетях г.Батайска в период с 2014 по 2019 год зафиксировано не было. Продолжительность устранения отказов (повреждений) составляла не более 8 часов (одной рабочей смены).

  - Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.

Данные по оценке надежности систем теплоснабжения от котельных БРТС и Дирекции тепловодоснабжения СКЖД представлены в Приложении к Обосновывающим материалам (приложение 7).

По результатам расчетов, общий показатель надежности системы теплоснабжения по состоянию на 2018 год составил 0,74, следовательно, систему теплоснабжения г. Батайска следует отнести к классу надежных.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

- правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

  - а. оперативного журнала;

  - б. журнала обходов тепловых сетей;

  - в. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

  - г. заявок потребителей.

- для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

- своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;

- проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

  - Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями

    - БРТС

БРТС является теплоснабжающей и теплосетевой организацией и осуществляет некомбинированную выработку, передачу и сбыт тепловой энергии.

Описание результатов хозяйственной деятельности БРТС осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Сведения, подлежащие раскрытию БРТС, представлены в таблице 10.1.1.а.

Таблица 10.1.1.а. Информация о фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности БРТС за 2016-2018 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-экономические показатели |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 208291,2 | 198604,1 | 210939,6 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 43654,2 | 28939,3 | 38540,71 |
| Полезный отпуск тепловой энергии без собственных нужд | Гкал | 162952,4 | 167003,3 | 172399 |
| Товарная продукция | тыс. рублей без НДС | 247184,1 | 276465,6 | 290038 |
| Смета расходов по основной и прочей деятельности |  |  |  |  |
| Покупная энергия | тыс. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, основные материалы, в том числе | тыс. рублей без НДС | 4078 | 3889 | 4489 |
| Химреагенты и катиониты | тыс. рублей без НДС | 514 | 459 | 718 |
| Вода на технологические цели | тыс. рублей без НДС | 3564 | 3430 | 3771 |
| Вспомогательные материалы | тыс. рублей без НДС | 4721 | 6024 | 5392 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. рублей без НДС | 2340 | 2828 | 4165 |
| Расходы на топливо | тыс. рублей без НДС | 124520 | 138013 | 162355 |
| Энергия на производственные и хозяйственные нужды | тыс. рублей без НДС | 21012 | 26045 | 31141 |
| Расходы на оплату труда | тыс. рублей без НДС | 50623 | 55932 | 59375 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | тыс. рублей без НДС | 14930 | 16696 | 17684 |
| Амортизационные отчисления | тыс. рублей без НДС | 37728 | 38018 | 21212 |
| Прочие расходы | тыс. рублей без НДС | 5988 | 6112 | 5134 |
| Итого расходы на содержание предприятия | тыс. рублей без НДС | 265940 | 293557 | 310947 |
| Внутрихозяйственный договор | тыс. рублей без НДС | 2532 | 1891 | 2170 |
| Всего расходы из себестоимости | тыс. рублей без НДС | 263408 | 291666 | 308777 |
| Валовая прибыль | тыс. рублей без НДС | -16233,2 | -15201 | -18738,8 |

Из анализа таблицы 10.1.1.а.  следует, что валовая прибыль предприятия имеет отрицательное значение, и в денежном выражении составляет –18738,8 тыс. рублей за 2018 год.

    - Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД и ОАО «Резметкон»

Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД является теплоснабжающей и теплосетевой организацией и осуществляет некомбинированную выработку, передачу и сбыт тепловой энергии.

Сведения, подлежащие раскрытию Дирекцией по тепловодоснабжению СКЖД, представлены в таблице 10.1.2.а.

Таблица 10.1.2.а. Информация о фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД за 2016-2018 гг.

| № | Наименование показателя | Единица | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Затраты на топливо | тыс. руб. | 6231 | 16387 | 18204 |
| 2 | Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 1398 | 2071 | 2647 |
| 3 | Затраты на приобретение холодной воды | тыс. руб. | 196 | 46 | 45 |
| 4 | Затраты на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 10612 | 14628 | 17780 |
| 6 | Затраты на амортизацию основных | тыс.руб. | 1048 | 1816 | 657 |
|  | производственных средств и аренду имущества |  |  |  |  |
| 7 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Общехозяйственные (управленческие расходы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 4496 | 6570 | 7564 |
| 11 | Валовая прибыль | тыс.руб. | - | - | - |
| 12 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | - | - | - |
| 13 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 21113,23 | 21300,31 |
| 14 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | - | 19206,18 | 19393,18 |
| 15 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | % | - | 9 | 9 |

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории городского округа г.Батайск можно выделить следующее:

1) Высокая степень износа тепловых сетей. В настоящее время износ тепловых сетей Батайска составляет более 60 %. Износ тепловых сетей обуславливает наличие существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей.

2) Заниженные диаметры трубопроводов тепловой сети. Некоторые участки тепловой сети, как на магистральных трубопроводах, так и на внутрикватральных, имеют заниженные диаметры, что значительно снижает пропускную способность и не позволяет обеспечить абонентов теплоносителем необходимых параметров.

3) Отсутствие гидравлической наладки тепловых сетей. Последняя наладка тепловых сетей была выполнена более 15 лет назад и с тех пор не корректировалась. Отсутствие на вводах абонентов дросселирующих устройств необходимого диаметра вызывает разрегулировку всей системы теплоснабжения, приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от источника тепловой энергии и «недотопу» концевых потребителей.

4) Отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии у ряда потребителей - не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

5) Дефицит тепловой мощности источников теплоснабжения. Дефицит тепловой мощности наблюдается на следующих котельных БРТС:

- котельная ул. Луначарского, 168а;

- котельная ул. Гайдара, 6;

Указанные источники не могут в полном объеме обеспечить тепловой энергией потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

6) Необходимость установки новых источников тепловой энергии. Котельные, находящиеся в эксплуатации БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353; №32 по ул. Энгельса,347и подлежат переподключению на новые источники тепловой энергии:

- невозможна дальнейшая аренда муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год. Высокий уровень физического износа здания и оборудования котельной Авиагородок, 48 и тепловых сетей обуславливает необходимость переподключения потребителей на новые источники тепловой энергии в связи с превышением затрат на их установку по сравнению с реконструкцией и дальнейшей эксплуатацией существующей котельной;

- Решение собственника (ООО "Ростовводпром") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

- Банкротство собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

  - Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения

Из комплекса существующих проблем развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Батайск» можно выделить следующие:

1) Высокая степень износа тепловых сетей. В настоящее время износ тепловых сетей г.Батайска составляет более 60 %.

2) Заниженные диаметры трубопроводов тепловой сети.

3) Отсутствие диспетчеризации. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

  - Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения города являются:

- Длительная эксплуатация магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, и как следствие, значительный износ трубопроводов;

- коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства потребителей.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

  - Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

Глава 2 -Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В настоящее время городской округ г.Батайск имеет определённый потенциал для развития. Территория городского округа характеризуется: наличием развитой промышленной зоны, наличием значительных по площади свободных территорий, пригодных для освоения и не занятых под определённый вид использования.

Территория округа, определенная генеральным планом, достаточна по размеру, чтобы обеспечить возможность размещения всех необходимых объектов для его устойчивого перспективного развития.

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящий момент на территории муниципального образования «Город Батайск» в теплоснабжении жилых зданий, объектов производственного и социально-бытового назначения участвуют 32 источника теплоснабжения, наибольшее количество которых принадлежит БРТС.

Присоединенная нагрузка и данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах 2.1.а, 2.1.б.

Таблица 2.1.а. Данные базового уровня потребления тепловой энергии в настоящий момент

| п/п № | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | всего |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 8,747 | 0,030 | 2,324 | 11,100 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 2,377 | 0,000 | 0,000 | 2,377 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 1,995 | 0,000 | 0,972 | 2,967 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 9,383 | 0,000 | 3,486 | 12,869 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1,959 | 0,011 | 0,589 | 2,559 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,103 | 0,000 | 0,124 | 0,227 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,679 | 0,000 | 0,011 | 1,690 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 1,016 | 0,000 | 0,085 | 1,101 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,090 | 0,000 | 0,007 | 0,096 |
| 10 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 10,928 | 0,000 | 5,824 | 16,752 |
| 11 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 10,584 | 0,000 | 5,175 | 15,759 |
| 12 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 1,620 | 0,000 | 0,288 | 1,909 |
| 13 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 2,000 | 0,000 | 0,263 | 2,263 |
| 14 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,619 | 0,026 | 0,008 | 3,653 |
| 15 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 4,897 | 0,000 | 1,425 | 6,321 |
| 16 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,426 | 0,000 | 0,000 | 0,426 |
| 17 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| 18 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,702 | 0,000 | 0,000 | 0,702 |
| 19 | РДВС | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 1,913 | 0,000 | 0,336 | 2,248 |
| 20 | Авиагородок | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 0,904 | 0,000 | 0,327 | 1,231 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,057 | 0,000 | 0,028 | 0,085 |
| 22 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 10,967 | 0,000 | 1,658 | 12,626 |
| 23 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,335 | 0,000 | 0,007 | 0,342 |
| 24 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,677 | 0,000 | 0,000 | 0,677 |
| 25 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,551 | 0,000 | 0,000 | 0,551 |
| 26 | Авиагородок | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 3,291 | 0,000 | 1,238 | 4,529 |
| 27 | РДВС | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 2,264 | 0,000 | 0,448 | 2,712 |
| 28 | РДВС | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 7,223 | 0,000 | 0,000 | 7,223 |
| 29 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1,389 | 0,000 | 0,822 | 2,211 |
| 30 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 4,247 | 0,000 | 0,042 | 4,289 |
| 31 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 3,825 | 0,000 | 0,009 | 3,834 |
| 32 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 0,678 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 92,10 | 0,07 | 25,44 | 117,61 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 8,75 | 0,00 | 0,05 | 8,80 |

Таблица 2.1.б. Потребление тепловой энергии в настоящий момент

| п/п № | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 16610 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3961 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 4969 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 19836 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5433 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 234 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 2617 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №08 по пер. Ростовский,1а | 1947 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 200 |
| 10 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 24083 |
| 11 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 23656 |
| 12 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 3203 |
| 13 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 3496 |
| 14 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 6169 |
| 15 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 9457 |
| 16 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 677 |
| 17 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 690 |
| 18 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1100 |
| 19 | РДВС | Котельная БРТС №21 по ул. Индустриальная,7а | 3769 |
| 20 | Авиагородок | Котельная БРТС №22 по пер. Литейный,8а | 2037 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 155 |
| 22 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 20051 |
| 23 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 551 |
| 24 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1188 |
| 25 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1037 |
| 26 | Авиагородок | Котельная БРТС №30 по ул. Авиагородок, 48 | 6440 |
| 27 | РДВС | Котельная БРТС №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 4422 |
| 28 | РДВС | Котельная БРТС №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 9166 |
| 29 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1378 |
| 30 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 12095,6 |
| 31 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 7200,1 |
| 32 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1299,5 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 178532,00 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20595,20 |

Рисунок 2.1.а. Потребление тепловой энергии на нужды отопления (вентиляции) и ГВС в 2018 году

Потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции суммарно по всем единицам территориального деления г. Батайск составляет 79,1% от общего потребления тепловой энергии в год, доля потребления тепловой энергии на ГВС – 20,9 %.

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Генеральный план городского округа «Город Батайск» был разработан в 2007 году на расчетный период до 2025 года.

По данным Генерального плана городского округа «Город Батайск» жилой фонд на территории муниципального образования на 01.01.2007 г. составлял – 2370,2 тыс. м2 общей площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 23 м² на жителя.

В настоящее время, данным МУ «Управление по архитектуре и градостроительству» жилой фонд на территории муниципального образования на01.01.2014 г. составил – 3059,9 тыс. м² общей площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 26,4 м² на жителя.

Таблица 2.2.а.. Наличие жилищного фонда

| Наименование | Ед. изм. | Общая площадь жилых домов тыс. кв м общей площади |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 х этажные индивидуальные жилые дома с земельными участками | Многоквартирные жилые дома |  |
| Всего по муниципальному образованию | тыс. м2 | 1635,7 | 1424,2 | 3059,9 |

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в следующей последовательности:

- первый этап – 2007 - 2012;

- второй этап – 2013- 2025.

В таблице 2.2.б. представлены ориентировочные объемы нового жилищного строительства и распределение их по этапам. Увеличения жилищного фонда в других единицах территориального деления г. Батайск не предвидится.

Таблица 2.2.б. Ориентировочные объемы нового жилищного строительства

| №п/п | Наименование района | Новое жилищное строительство тыс.кв.м общей площади |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |
| 1 | Северный | 21651,6 | 64649 | 60235,93 | 43333 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Центральный | 14686,5 | 11800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Восточный | 20661,45 | 54371 | 54370,67 | 54371 | 90000 | 445000 | 450000 |
| 4 | Западный | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
| 5 | Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  | Итого по новому строительству | 56999,55 | 133519,5 | 121406,6 | 97704 | 90000 | 450000 | 450000 |

Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убыли части существующего фонда (270 тыс. м²) составит ориентировочно 4459,53 тыс.кв.м общей площади. Обеспеченность жильем на расчетный срок будет составлять в среднем по муниципальному образованию 28,5 м² общей площади и может колебаться в зависимости от доходов населения и типа жилой застройки.

Согласно Генеральному плану суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в городском округе город Батайск составляет около 270 тыс. м² общей площади.

В остальных районах города увеличение строительных фондов происходит более плавно, так как на их территории ведется в основном уплотнительная застройка.

Согласно прогнозу, предоставленному Администрацией города Батайска, численность населения городского округа с учетом развития жилых территорий к расчетному периоду составит 158,05 тыс. человек. Однако, по состоянию на 01.01.2015 года численность населения составила 119,807 тыс. человек, что на 4751,4 тыс. человек больше запланированного количества Генеральным планом.

Исходя из этого, представляются следующий вариант развития:

- сохранение темпов роста согласно прогнозам Администрации города Батайска.

Для данного варианта принято равномерное увеличение численности населения на весь расчетный период. Вариант развития представлен на рисунке 2.2.а. в виде графика.

Рисунок 2.2.а. Увеличение численности населения МО «Город Батайск»

Таким образом, в данном проекте при разработке перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Батайск» на расчетный срок до 2029 года принимается равномерная динамика роста численности населения, заложенная Генеральным планом и прогнозом администрации города. Увеличение площади строительных фондов рассчитывается аналогичным методом.

Расчетные данные площадей строительных фондов (с разбивкой по расчетным элементам и по годам вплоть до расчетного периода (2029 г.) представлены в таблице 2.2.в.

Таблица 2.2.в. Изменения жилой площади строительных фондов (многоэтажная застройка)

| №п/п | Наименование района | Новое жилищное строительство тыс.кв.м общей площади |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |
| 1 | Северный Батайск | 285184,3 | 349833,1 | 410069 | 453402,4 | 453402,4 | 453402,4 | 453402,4 |
| 2 | Центральный | 281655,7 | 285589,1 | 287855,7 | 287855,7 | 287855,7 | 287855,7 | 287855,7 |
| 3 | Микрорайон Гайдара | 315120,6 | 319053,9 | 321320,6 | 321320,6 | 321320,6 | 321320,6 | 321320,6 |
| 4 | Восточный | 247597,6 | 301968,3 | 356338,9 | 410709,6 | 500709,6 | 945709,6 | 1395709,6 |
| 5 | Западный | 21990,8 | 24690,8 | 24690,8 | 24690,8 | 24690,8 | 28690,8 | 28690,8 |
| 6 | Авиагородок | 189231 | 189231 | 189231 | 189231 | 189231 | 189231 | 189231 |
| 7 | Южный | 27682,8 | 27682,8 | 27682,8 | 27682,8 | 27682,8 | 28682,8 | 28682,8 |
| 8 | РДВС | 112736,8 | 116670,1 | 118936,8 | 118936,8 | 118936,8 | 118936,8 | 118936,8 |
|  | Итого | 1481199,6 | 1614719,1 | 1736125,7 | 1833829,7 | 1923829,7 | 2373829,7 | 2823829,7 |

Основной прирост строительных фондов приходится на микрорайон Восточный.

В ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию и подключить к системе централизованного теплоснабжения объекты согласно таблице 2.2.г.

Таблица 2.2.г. Ввод новых объектов

| № п/п | Объекты | Годы ввода в объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | детский сад на 220 мест в мкр. Северный массив | 2018-2019 |
| 2 | школа на 600 мест в вмкр. Северный массив | 2018-2020 |
| 3 | школа № 12 пристройка | 2019-2021 |
| 4 | стадион «Восточный», проезд Казачий, 1а | 2023-2025 |
| 5 | жилой дом по ул. Воровского, 53 | 2018-2020 |
| 6 | жилой дом по адресу Северный жилой массив, 16 | 2017-2020 |
| 7 | жилой дом ул.Гастелло, 4б | 2018-2020 |
| 8 | жилой дом с восточной строны земельных участков по ул. Энгельса, 227а и ул. Кирова, 7а | 2018-2020 |
| 9 | храм Святого Князя Владимира (мкр. Радужный) | 2018-2019 |

Данные объекты планируется подключить как к существующим, так и вновь вводимым источникам теплоснабжения.

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

- В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

- в отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

- в отношении отопления:

- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с постановлениями Мэра города Батайска от 19.12.2005 г. №41 «Об утверждении тарифов на отопление и горячее водоснабжение, и ставок оплаты населением» и от 28.02.2000 г. №125 «Об установлении норматива тепловой энергии на горячее водоснабжение» утверждены норматив потребления тепловой энергии в домах всех форм собственности на отопление в размере 0,0135 Гкал/м² и норматив потребления горячей воды в домах всех форм собственности в размере 0,155 Гкал/м².

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) – не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню.

При расчете перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию необходимо учитывать не только вновь возводимые здания, но и долю реконструируемого жилья, для которых показатели также снижаются. В проекте, согласно планам администрации, ориентировочно принято, что на расчетный срок, т.е. к 2034 году, будет проведена реконструкция 60% зданий.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление (вентиляцию) для вновь возводимых зданий представлены в таблице 2.3.а, для реконструируемых зданий – в таблице 2.3.б, для зданий не прошедших капитальный ремонт – в таблице 2.3.в. Графики изменения удельных расходов тепловой энергии на отопление (вентиляцию) для вновь возводимых и для реконструируемых зданий представлены на рисунках 2.3.а и 2.3.б соответственно.

Таблица 2.3.а. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь возводимых зданий

| Наименование | Разм-ть | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2034 |
| Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 в месяц | 0,0135 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0087 | 0,0087 |

Таблица 2.3.б. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для реконструируемых зданий

| Наименование | Разм-ть | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2034 |
| Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 в месяц | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0098 | 0,0098 |

Таблица 2.3.в. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию для зданий, не прошедших капитальный ремонт

| Наименование | Разм-ть | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2034 |
| Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 в месяц | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |

Рисунок 2.3.а. Удельные расходы тепловой энергии на отопление (вентиляцию) для вновь возводимых зданий

Рисунок 2.3.б. Удельные расходы тепловой энергии на отопление (вентиляцию) для реконструируемых зданий

При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Прогнозы удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение, рассчитанные с учетом данных требований представлены в таблице 2.3.г. График изменения удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение для домов всех форм собственности представлен на рисунке 2.3.в.

Таблица 2.3.г. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение

| Наименование | Разм-ть | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2034 |
| Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение | Гкал/м³ в мес. | 0,155 | 0,142 | 0,128 | 0,115 | 0,102 | 0,093 | 0,093 |

Рисунок 2.3.в. Удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представляется возможным. В качестве рекомендации предлагается оборудовать приборами учета тепловой энергии ввода тепловой энергии, от которых осуществляется покрытие технологических нагрузок с последующей оценкой удельных показателей потребления тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих перспективных показателей.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе при условии заключения концессионного соглашения

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения муниципального образования «Город Батайск» согласно Генеральному плану до 2025 года. При проведении расчетов так же было учтено, что возводимые здания должны соответствовать требованиям, предъявляемым к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Полученные перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС представлены в таблице 2.5.а. На основании перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» были получены прогнозы объемов потребления тепловой нагрузки единицами территориального деления города Батайск.

Таблица 2.5.а. Изменение нагрузки в новых и в существующих элементах территориального деления на расчетный период до 2034 года

| № | Наименование территориальной единицы (район) | Нагрузка потребителей (ГВС), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка потребителей (отопление + ГВС + вентиляция), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 |
| 2 | Микрорайон Гайдара | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |
| 3 | Северный Батайск | 6,20 | 6,20 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 20,56 | 20,56 | 24,97 | 24,97 | 24,97 | 24,97 | 24,97 | 24,97 |
| 4 | Восточный | 5,47 | 5,47 | 10,53 | 14,95 | 19,02 | 19,02 | 25,63 | 25,63 | 19,13 | 19,13 | 41,04 | 60,18 | 77,85 | 77,85 | 106,50 | 106,50 |
| 5 | РДВС | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 16,26 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,32 |
| 6 | Западный | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,40 | 0,40 | 5,63 | 5,63 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| 7 | Авиагородок | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 |
| 8 | Южный | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
|  | ИТОГО | 25,41 | 30,96 | 32,17 | 36,59 | 40,75 | 40,75 | 47,36 | 47,36 | 120,08 | 147,96 | 153,19 | 172,34 | 190,35 | 190,35 | 219,0 | 219,0 |

Таблица 2.5.б.Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию при условии заключения концессионного соглашения

| №п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Нагрузка потребителей (отопление + вентиляция), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 22,04 | 22,04 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 94,67 | 117,01 | 121,04 | 135,77 | 149,63 | 149,63 | 171,67 | 171,67 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 | 75,58 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 22,34 | 26,37 | 41,10 | 54,96 | 54,96 | 77,00 | 77,00 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |

Таблица 2.5.в. Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Нагрузка потребителей (ГВС), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 6,61 | 6,61 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 25,41 | 30,96 | 32,17 | 36,59 | 40,75 | 40,75 | 47,36 | 47,36 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 5,55 | 6,76 | 11,18 | 15,34 | 15,34 | 21,95 | 21,95 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |

Таблица 2.5.г.Объем потребления тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Полезный отпуск потребителям, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 3450 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 17889 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 15631 | 39076 | 39076 | 39076 | 39076 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 14429 | 36072 | 36072 | 36072 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 58471 | 58471 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 2469 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 277 | 692 | 692 | 692 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 1804 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 4366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 3349 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 7127 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 193635 | 217832 | 254338 | 276377 | 314528 | 339586 | 398057 | 398057 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 | 20596 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 24197 | 60703 | 82742 | 120893 | 145951 | 204422 | 204422 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 |

Изменение объема потребления тепловой энергии суммарно по всем объектам территориального деления за период 2019 – 2034 гг. составит 501592 Гкал.

Планируемый прирост нагрузки суммарно по всем объектам территориального деления за период 2019 – 2034 гг. составит 98,92 Гкал/ч, в том числе прирост нагрузки на отопление и вентиляцию – 76,97 Гкал/ч, увеличение нагрузки на ГВС – 21,95 Гкал/ч.

На рисунке 35 представлен планируемый рост тепловой нагрузки суммарно по объектам территориального деления за период 2019 – 2034 гг.

В целом по Батайску к концу расчетного периода вследствие увеличения численности населения и прироста строительных фондов, и несмотря на уменьшение удельных расходов на тепловую энергию на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствии с требованиями энергетической эффективности, установленными в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", наблюдается увеличение объема потребления тепловой энергии. В данном постановлении в процентном соотношении указано, насколько должны снижаться удельные расходы тепловой энергии. Следовательно, пропорционально удельным расходам снижаются и объемы потребления тепловой энергии. С другой стороны, растут численность населения и площади строительных фондов, и объемы потребления тепловой энергии так же должны увеличиваться. Результат же расчета зависит от совокупности этих факторов.

Прирост или уменьшение итогового значения объема потребления тепловой энергии зависит, в конечном счете, от того, какая из этих величин изменяется быстрее.

Для проведения дальнейших гидравлических расчетов трубопроводов выполнен расчет объемов теплоносителя исходя из перспективных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, температурных графиков сетевой воды, при условии заключения концессионного соглашения. Результаты расчетов приведены в таблицах 2.5.д - 2.5.ж.

Таблица 2.5.д Расход теплоносителя на отопление и вентиляцию при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Расход теплоносителя на отопление и вентиляцию, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 145,8 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 243,7 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 543,8 | 543,8 | 543,8 | 543,8 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 881,4 | 881,4 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 70,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 59,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 3073,3 | 3966,5 | 4127,5 | 4716,6 | 5270,8 | 5270,8 | 6152,2 | 6152,2 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 | 2310,1 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 893,2 | 1054,2 | 1643,3 | 2197,5 | 2197,5 | 3078,9 | 3078,9 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 | 413,2 |

Таблица 2.5.е. Расход теплоносителя на горячее водоснабжение при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Расход теплоносителя на горячее водоснабжение, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 264,4 | 264,4 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 1018,9 | 1240,9 | 1289,2 | 1465,9 | 1632,1 | 1632,1 | 1896,5 | 1896,5 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 | 922,4 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 222,0 | 270,3 | 447,0 | 613,2 | 613,2 | 877,6 | 877,6 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |

Таблица 2.5.ж. Суммарный расход теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Наименование территориальной единицы (район) | Адреса котельных | Расход теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Центральный | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
| 2 | Центральный | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 3 | Центральный | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,7 |
| 4 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| 5 | Центральный | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| 6 | Центральный | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 7 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| 8 | Северный Батайск | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 9 | Северный Батайск | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 | 475,8 |
| 10 | Восточный | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 | 630,4 |
| 11 | Северный Батайск | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| 12 | Восточный | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| 13 | РДВС | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |
| 14 | Микрорайон Гайдара | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 |
| 15 | РДВС | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 16 | Западный | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 17 | Северный Батайск | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 18 | Восточный | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 19 | Авиагородок | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 20 | Восточный | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 21 | Восточный | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 22 | Южный | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 23 | Центральный | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 24 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 |
| 25 | Южный | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| 26 | Южный | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 27 | Авиагородок | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 28 | Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
| 29 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 | 876,4 |
| 30 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
| 31 | Восточный | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 706,8 | 706,8 | 706,8 | 706,8 |
| 32 | Восточный | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 1145,9 | 1145,9 |
| 33 | Западный | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| 34 | Западный | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 35 | Западный | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 36 | Северный Батайск | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 37 | РДВС | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 38 | Авиагородок | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 39 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| 40 | РДВС | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| 41 | Авиагородок | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 42 | Авиагородок | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РДВС | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | РДВС | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, в т.ч: | 4090,2 | 5205,4 | 5414,8 | 6180,6 | 6901,0 | 6901,0 | 8046,9 | 8046,9 |
|  |  | Батайский район тепловых сетей | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 | 3230,5 |
|  |  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 |
|  |  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 1115,2 | 1324,6 | 2090,4 | 2810,8 | 2810,8 | 3956,7 | 3956,7 |
|  |  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 | 507,6 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в п. 2.5.

Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии, работающими на природном газе. Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

В соответствии с Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии накаждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование в течение расчетного периода не предусматривается.

  - Прогнозы перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону N 190-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 25.06.2012) "О теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

-  учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Перспективные нагрузки социально-значимых объектов учтены при расчете перспективных тепловых нагрузок и приростов объема потребления тепловой энергии. Отсутствие детальной проработки и подробной информации о строительстве планируемых объектов в настоящий момент не позволяет оценить величину подключенной тепловой нагрузки для данной группы потребителей.

Данные о других категориях потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствуют.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Согласно ст. 10 ФЗ №190 "О теплоснабжении", поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при соблюдении следующих условий:

1) заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;

2) существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. Информация о подобных договорах теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск» в настоящее время отсутствует. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

- пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

- не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

- определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

С 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет происходить только в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов.

Глава 3 - Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 7.0.

Все расчеты, приведенные в данной работе, сделаны на электронной модели.

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Рисунок 3.а. Внешний вид электронной модели

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах:

ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu,

ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS,

ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей.

Состав задач:

Построение расчетной модели тепловой сети,

Паспортизация объектов сети,

Наладочный расчет тепловой сети,

Поверочный расчет тепловой сети,

Конструкторский расчет тепловой сети,

Расчет требуемой температуры на источнике,

Коммутационные задачи,

Построение пьезометрического графика,

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию,

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе,

- линия давления в обратном трубопроводе,

- линия поверхности земли,

- линия потерь напора на шайбе,

- высота здания,

- линия вскипания,

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

Рисунок 3.б. Пьезометрический график

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрические графики представлены в Приложении к Обосновывающим материалам (приложение 3).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Рисунок 3.в. Расчет нормативных тепловых потерь

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Глава 4 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки при условии заключения концессионного соглашения

  - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

При условии заключения концессионного соглашения источниками централизованного теплоснабжения города будут являться 32 котельные трех теплоснабжающих организаций. Зоны действия котельных охватывают жилую и общественную застройку, а также промышленные объекты муниципального образования.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории городского округа на расчетный срок до 2034 года представлены в таблицах 4.1.а. - 4.1.д., при условии заключения концессионного соглашения

Таблица 4.1.а. - Установленная мощность источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Установленная мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,70 | 1,70 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,35 | 6,35 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 45,56 | 45,56 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 3,0 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 2,1 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 7,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 221,69 | 222,17 | 232,58 | 263,03 | 291,85 | 291,85 | 337,41 | 337,41 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 143,23 | 143,23 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 | 144,21 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 43,64 | 53,07 | 83,52 | 112,34 | 112,34 | 157,9 | 157,9 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 57,7 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |

Таблица 4.1.б. - Затраты тепловой энергии на собственные нужды и тепловая мощность «нетто» источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Собственные нужды, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,67 | 1,67 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 6,24 | 6,24 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 44,91 | 44,91 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2,08 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  | 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 29,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 2,78 | 3,30 | 3,42 | 3,85 | 4,25 | 4,25 | 4,90 | 4,90 | 218,95 | 219,03 | 229,32 | 259,34 | 287,76 | 287,76 | 332,67 | 332,67 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 141,34 | 141,34 | 142,32 | 142,32 | 142,32 | 142,32 | 142,32 | 142,32 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 0,61 | 0,73 | 1,16 | 1,56 | 1,56 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 43,03 | 52,34 | 82,36 | 110,78 | 110,78 | 155,69 | 155,69 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 0,37 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 57,36 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |

Таблица 4.1.в. - Потери при передаче тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Потери при передаче тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 3,18 | 3,18 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 7,18 | 9,70 | 10,23 | 12,12 | 13,90 | 13,90 | 17,0 | 17,0 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 2,75 | 3,28 | 5,17 | 6,95 | 6,95 | 10,14 | 10,14 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 1,81 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |

Таблица 4.1.г. - Присоединенные нагрузки потребителей при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Нагрузка потребителей (отопление + ГВС + вентиляция), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 28,65 | 28,65 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 120,08 | 147,96 | 153,19 | 172,34 | 190,35 | 190,35 | 219,0 | 219,0 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 27,88 | 33,11 | 52,26 | 70,27 | 70,27 | 98,92 | 98,92 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |

Таблица 4.1д. - Резерв / дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | -0,11 | -0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -6,4 | -6,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | -0,37 | -0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -5,9 | -5,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | - | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | - | - | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | - | - | - | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 13,08 | 13,08 | - | - | - | - | - | - | 29,1 | 29,1 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | - | - | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - | - | - | - | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | - | - | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  | 82,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 26,49 |  |  |  |  |  |  |  | 88,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 91,72 | 61,31 | 65,81 | 74,97 | 83,42 | 83,42 | 96,5 | 96,5 | 39,14 | 27,39 | 28,21 | 28,43 | 28,51 | 28,51 | 28,54 | 28,54 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 38,41 | 38,41 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 37,8 | 26,8 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 12,43 | 15,95 | 25,11 | 33,56 | 33,56 | 46,64 | 46,64 | - | 44,6 | 31,3 | 30,8 | 30,6 | 30,6 | 30,2 | 30,2 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Анализ данных таблицы показал, что в перспективе, дефицитной не останется ни одна котельная. Все указанные источники смогут в полном объеме обеспечить тепловой энергией потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

Изменение резервов тепловой мощности по котельным связано с изменением подключенной нагрузки и проведением мероприятий по их техническому перевооружению.

  - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки представлены в п. 4.1. У каждого источника присутствует только один магистральный вывод тепловой мощности.

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Особенности программного комплекса ZuluThermo 7.0:

- выполнение расчетов по наладке системы централизованного теплоснабжения с подбором элеваторов, сопел, дросселирующих устройства и определением мест их установки.

- проведение годовых анализов состояния сети и эффективность ее работы.

- выявление перегруженных участков сети, лимитирующих пропускную способность.

- выполнение тепло-гидравлического расчета и анализ возможных последствий плановых переключений на магистральных сетях.

- моделирование аварийных ситуаций на сети и обоснование мероприятий по минимизации последствий этих аварий.

- поиск задвижек, отключающих (изолирующих) аварийный участок тепловой сети.

- оценка влияния отключений на тепловую сеть и тепловую разрегулировку потребителей.

- определение зоны влияния источников, работающих на одну сеть.

- оценка влияния переключений при передаче части сетевой воды от одного источника к другому.

- выполнение расчетов по подбору диаметров трубопроводов вновь строящейся или реконструируемой тепловой сети.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 7.0. Результаты расчета представлены в Приложении 7.

По результатам гидравлического расчета сделаны выводы:

- существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимом при расчетных параметрах наружного воздуха.

- для обеспечения тепловой энергией планируемых потребителей на расчетный период, необходимо перепрокладка тепловой сети, отработавшей свой ресурс.

Планируемые мероприятия по обеспечению перспективных потребителей тепловой энергией, описаны подробно в главе 7.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящий момент 2 котельные имеет дефицит тепловой мощности.

Некоторые участки тепловой сети, как на магистральных трубопроводах, так и на внутрикватральных, имеют заниженные диаметры, что значительно снижает пропускную способность и не позволяет обеспечить абонентов теплоносителем необходимых параметров.

Увеличение тепловых нагрузок, присоединенных к котельным Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД, не предвидится.

Результаты гидравлического расчета по тепловым сетям по состоянию на расчетный срок представлены в Приложении 6.

Глава 5 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах при условии заключения концессионного соглашения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

При определении перспективных расходов потерь теплоносителя учтены прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с «открытой» схемы на «закрытую» схему и в связи с этим изменений затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования по расчетным параметрам теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральных законов «О водоснабжении и водоотведении» и «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. в ред.№318-ФЗ от 30.12.2012г. о переводе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытый тип.

В расчете принято, что к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей в застраиваемых зонах теплоснабжения на базе предложенных к строительству блочно-модульных котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления и закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Присоединение всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через теплообменники индивидуальных тепловых пунктов зданий или ЦТП.

В соответствии с п. 6.18 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

Внутренние объемы систем отопления определены расчетным путем по удельному объему воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм при температурном графике отопления 95/700C, который равен 19,5 м3*ч/Гкал, по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды" (СО 153-34.20.523(4)-2003, Москва, 2003 г.).Внутренние объемы систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определены расчетным путем из расчета 6 м3/Гкал/ч среднечасовой расчетной мощности горячего водоснабжения.

Таблица 5.а. - Нормативные утечки теплоносителя и аварийная подпитка при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Нормативные утечки теплоносителя, м³/час |  |  |  |  |  |  |  | Аварийная подпитка, м³/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св | н/св |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 14,30 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 75,17 | 64,24 | 64,24 | 64,24 | 64,24 | 64,24 | 64,24 | 64,24 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 3,21 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 19,18 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |

Глава 6 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Общие положения

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрена реализация ряда мероприятий, которые можно разбить на 2 варианта:

- При условии не заключения концессионного соглашения:

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных (котельные, находящиеся в эксплуатации БРТС: №30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353; №32 по ул. Энгельса,347и). Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено следующими факторами:

  - Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с невозможностью дальнейшей аренды БРТС муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год

  - Высокий уровень физического износа здания и оборудования котельной Авиагородок, 48 и тепловых сетей;

  - Решение собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

  - Банкротство собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Строительство источников тепловой энергии, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион); микрорайон «Северо-восточный - 1-6; микрорайон "Западный"; южная часть реки М.Койсуг). Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено обеспечением перспективной тепловой нагрузки;

- Мероприятия БРТС – модернизация котельных №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6 с увеличением установленной мощности за счет замены котлов. Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено сокращением дефицита установленной мощности источников тепловой энергии (котельные №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6).

- При условии заключения концессионного:

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных (№30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353), реконструкция с последующей автоматизацией существующих котельных №08 по пер. Ростовский,1а; №21 по ул. Индустриальная,7а; №22 по пер. Литейный,8а, реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в  существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной ( №32 по ул. Энгельса, 347и), за счет средств инвестора. Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено следующими факторами:

  - Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с невозможностью дальнейшей аренды муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год

  - Высокий уровень физического износа здания и оборудования котельных Авиагородок, 48, Ростовский, 1а, Индустриальная, 7а, Литейный, 8а и тепловых сетей;

  - Решение собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

  - Банкротство собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Строительство новых источников тепловой энергии, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион); микрорайон «Северо-восточный - 1-6; микрорайон "Западный"; южная часть реки М.Койсуг). Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено обеспечением перспективной тепловой нагрузки;

- Строительство нового источника тепловой энергии, взамен существующей котельной №30 по ул. Авиагородок, 48, для теплоснабжения АО «258 ремонтный завод». Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено невозможностью дальнейшей аренды БРТС муниципальной котельной Авиагородок, 48 в соответствии с требованиями статьи 14, ФЗ «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 год и высоким уровенем физического износа здания и оборудования котельной Авиагородок, 48;

- Мероприятия БРТС – модернизация котельных №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6 с увеличением установленной мощности за счет замены котлов. Необходимость реализации мероприятий данной группы обусловлено сокращением дефицита установленной мощности источников тепловой энергии (котельные №07 по ул. Луначарского,168а и №16 по ул. Гайдара,6).

  - Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низких и непостоянно возможных электрических и тепловых нагрузок, которые можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, т.е. экономически не обосновано.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием таковых.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

В соответствие с генеральным планом городского округа «Город Батайск» увеличение площадей строительных фондов предусматривается во всех районах города.

В связи с удаленностью и отсутствием резерва тепловой мощности существующих источников, теплоснабжение районов перспективной застройки предполагается от новых источников тепловой энергии.

Общая нагрузка подключаемых районов составляет 95,15 Гкал/ч. Характер нагрузки и предполагаемая мощность новых блочно-модульных котельных представлены в таблице 6.5.а.

Таблица 6.5.а. Новые блочно-модульные котельные

| Район строительства | Наименование источника | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Сумма |
| Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 8 | 3,916 | 0,496 | 4,412 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-1») | 40,5 | 16,855 | 5,056 | 21,911 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-2») | 35,4 | 14,727 | 4,418 | 19,145 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-3») | 32,7 | 13,595 | 4,078 | 17,673 |
| Восточный микрорайон | БМК (микрорайоны «Северо-восточный-4, 5, 6») | 53 | 22,036 | 6,611 | 28,646 |
| Западный микрорайон | БМК (микрорайон "Западный") | 5,6 | 2,326 | 0,698 | 3,024 |
| Западный микрорайон | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0,83 | 0,261 | 0,078 | 0,339 |
| Западный микрорайон | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 5,4 | 1,699 | 0,51 | 2,209 |

Установленная мощность блочно-модульных котельных и подключенная нагрузка определены ориентировочно, после утверждения проекта планировки жилой застройки районов подключенную нагрузку и мощность котельных необходимо скорректировать.

Теплоснабжение уплотнительной застройки в различных районах города предполагается осуществлять от существующих источников тепловой энергии.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

С целью сокращения дефицита установленной мощности необходимо произвести реконструкцию 2-х котельных БРТС:

- котельная ул. Луначарского, 168а;

- котельная ул. Гайдара, 6;

Для сокращения дефицита установленной мощности необходима замена котлов согласно таблице 6.6.а

Таблица 6.6.а - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Дефицит установленной мощности |  | Котел наименьшей производительности с наибольшим сроком эксплуатации* |  | Необходимая мощность нового котла с учетом резерва тепловой мощности ИТЭ | Установленная мощность котельной после установки нового котла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/час | % | Марка | Мощность, Гкал/час |  |  |
| 1 | Замена котла с целью сокращения дефицита установленной мощности котельной БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,70 | -0,108 | -6,33 | КВА-0,63 | 0,43 | 0,7 | 1,98 |
| 2 | Замена котла с целью сокращения дефицита установленной мощности котельной БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,35 | -0,369 | -5,81 | КВА-1,0 | 0,70 | 1,4 | 7,05 |

*Возможна замена прочих котлов. Параметры новых котлов уточняются в процессе проектирования

Ориентировочная стоимость проведения работ по реконструкции указанных источников рассмотрена в Главе 10.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрена 2 варианта реализации мероприятий:

- При условии не заключения концессионного соглашения:

Строительство новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных, находящихся в аренде БРТС:

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48

- Котельная №31 по ул. Энгельса,353

- Котельная №32 по ул. Энгельса,347и

Необходимость реализации данных мероприятий обусловлена:

- Решением собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

- Банкротством собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48, находящаяся в собственности муниципалитета, имеет высокий уровень физического износа. Для дальнейшей эксплуатации необходимы значительные капитальные вложения, превышающие модернизацию системы теплоснабжения с переподключением потребителей на 2 новых источника тепловой энергии. Также, в соответствии с пт. 3 статьи 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными объектами осуществляется только по концессионному соглашению.

На основании вышеизложенного, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается  реализация мероприятий согласно таблице 6.7.а.

Таблица 6.7.а. – Предложения по строительству новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных

| № | Мероприятие | Присоед. нагрузка, Гкал/ч |  |  | Установл. мощн., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ВСЕГО |  |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии в районе МКД по ул. Энгельса 426 для переподключения потребителей от котельной № 31 по ул. Энгельса, 353 (Панфилова 5, Энгельса 353, Энгельса 426, Энгельса 428) | 0,969 | 0,240 | 1,209 | 1,500 |
| 2 | Строительство источника тепловой энергии в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 для переподключения потребителей от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 (Энгельса 422; Энгельса 422а; Энгельса 424; Энгельса 424а) и от котельной №32 по ул. Энгельса, 347 (все потребители кроме ОАО "Резметкон") | 3,574 | 0,208 | 3,782 | 4,400 |
| 3 | Строительство источника тепловой энергии в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) | 1,731 | 1,238 | 2,969 | 3,500 |
| 4 | Строительство источника тепловой энергии на территории АО "258 ремонтный завод" для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (на территории АО "258 ремонтный завод") | 1,559 | 0,000 | 1,559 | 1,900 |

После реализации приведенных выше мероприятий котельные №30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353 и №32 по ул. Энгельса,347и подлежат выводу из эксплуатации.

Реализация мероприятий запланирована на 2020 год.

- При условии заключения концессионного соглашения:

- Строительство новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных, за счет средств инвестора:

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48

- Котельная №31 по ул. Энгельса,353

- Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной, за счет средств инвестора:

Котельная №32 по ул. Энгельса, 347и

Необходимость реализации данных мероприятий обусловлена:

- Решением собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

- Банкротством собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48, находящаяся в собственности муниципалитета, имеет высокий уровень физического износа. Для дальнейшей эксплуатации необходимы значительные капитальные вложения, превышающие модернизацию системы теплоснабжения с переподключением потребителей на 2 новых источника тепловой энергии. Также, в соответствии с пт. 3 статьи 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными объектами осуществляется только по концессионному соглашению.

На основании вышеизложенного, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается  реализация мероприятий согласно таблице 6.7.б, 6.7.в

Таблица 6.7.б – Предложения по строительству новых источников тепловой энергии и реконструкции системы теплоснабжения для переподключения потребителей от существующих котельных при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

| № | Мероприятие | Присоед. нагрузка, Гкал/ч |  |  | Установл. мощн., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ВСЕГО |  |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии по ул. Энгельса, 426б для переподключения потребителей от котельной № 31 по ул. Энгельса, 353 (все потребители кроме ООО "Ростовводпром-Юг") | 1,49 | 0,4 | 1,89 | 2,16 |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной ( №32 по ул. Энгельса, 347и) (все потребители кроме ОАО "Резметкон") | 2,99 | 0,0 | 2,99 | 3,43 |
| 3 | Строительство источника тепловой энергии по ул. Авиагородок, 36а для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) | 1,77 | 1,23 | 3,0 | 3,44 |

После реализации приведенных выше мероприятий котельные №30 по ул. Авиагородок, 48; №31 по ул. Энгельса,353 и №32 по ул. Энгельса,347и подлежат выводу из эксплуатации.

Реализация мероприятий запланирована на 2020 год.

- Строительство нового источника тепловой энергии для переподключения потребителей от существующей котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 согласно таблице 6.7.в.

Таблица 6.7.в. – Предложения по строительству нового источника тепловой энергии для переподключения потребителей от существующей котельной

| № | Мероприятие | Присоед. нагрузка, Гкал/ч |  |  | Установл. мощн., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ВСЕГО |  |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии на территории АО "258 ремонтный завод" для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (на территории АО "258 ремонтный завод") | 1,559 | 0,000 | 1,559 | 1,900 |

После реализации приведенных выше мероприятий котельные №30 по ул. Авиагородок, 48; подлежит выводу из эксплуатации.

Реализация мероприятий запланирована на 2020 год.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей, при условии заключения концессионного соглашения

В соответствии с Генеральным планом, выбранным вариантом развития городского округа (см. п. 2.2), а также обстоятельствами, обоснованными в предыдущих разделах, были определены ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию новых мощностей на источниках тепловой энергии.

Таблица 6.8.а. Ориентировочный график ввода новых мощностей

| № п/п | Адреса котельных | Установленная мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 1,70 | 1,70 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 2 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 6,35 | 6,35 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 3 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 4 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 5 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 6 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 7 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 8 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 |
| 9 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 |
| 10 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 11 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 45,56 | 45,56 |
| 12 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 13 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 14 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

В настоящее время, на территории городского округа источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии настоящей схемой не предполагается.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

  - Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

В законе «О теплоснабжении» дано определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:

С=Z* Q* L,

где Q – мощность потребления;

L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для упрощения расчетов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li = Σ(Qзд * Lзд) / Qi

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд;

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = Σ Qi

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Lср = Σ(Qi * Li) / Q

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии (А), Гкал. При этом:

А = Σ Аi

где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок.

Среднюю себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии принимаем равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал).

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, (руб/год):

В = А*Т.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии:

С = В/Ч,

где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z = C/(Q * Lср) = B / (Q * Lср)* Ч

Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон, (руб/ч):

Сi = Z* Qi * Li

Вычислив Сi и Z, можно рассчитать для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии разницу в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника.

Подход к расчету радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии.

На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2).

Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li).

Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Lср.

Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z = C/(Q * Lср) = B / (Q * Lср)хЧ

Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб./ч.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi0=Аi * Т, млн. руб.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

На рисунках и в таблице ниже приведены зоны действия и результаты расчета эффективности теплоснабжения котельных БРТС, Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД и ООО «Распределенная-генерация-Батайск» (при условии заключения концессионного соглашения) с определением радиуса эффективного теплоснабжения.

Рисунок 6.11.а. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Мелиораторов 2а, Горького 358к

Рисунок 6.11.б. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Пушкина 1б, Ростовский 1а, 50 лет Октября 70а, Городской 20а

Рисунок 6.11.в. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Книжная 13, Рабочая 70а, Ленина 2в, Энгельса 174б, Парковый 11а, Куйбышева 140/1, Луначарского 168а, Комсомольская 113б, Луначарского 191б

Рисунок 6.11.г. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Киевская 86/1, Коммунистическая 88а, Воровского 49а

Рисунок 6.11.д. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Литейный 8а, Пролетарская 100а, Комарова 175а, Талалихина 47, Авиагородок 48

Рисунок 6.11.е. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Индустриальная 7а, Вильямса 2б, Энгельса 426б (бывшая котельная ООО "Ростовводпром-Юг"), Ключевая 10, Ленина, 213а (бывшая котельная ОАО «Резметкон»)

Рисунок 6.11.ж. Радиус эффективного теплоснабжения от котельных Сальское шоссе 1б, БТЖТ

В таблице 6.11.а представлены значения радиуса эффективного теплоснабжения по котельным.

Таблица 6.11.а. Радиус эффективного теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф, км |
| --- | --- |
| Котельные БРТС |  |
| ул. Ленина, 2в | 0,862 |
| ул. Комсомольская,113б | 0,53 |
| ул. Индустриальная,7а | 0,86 |
| ул. Луначарского,168а | 0,632 |
| пер. Ростовский,1а | 0,622 |
| пер. Городской,20а | 0,125 |
| ул. Энгельса,174б | 0,431 |
| ул. Вильямса,2б | 0,26 |
| ул. Куйбышева,140/1 | 0,42 |
| ул. Пролетарская,100а | 0,517 |
| ул. Мелиораторов,2а | 0,232 |
| ул.50 лет Октября,71а (школа №2) | 0,288 |
| ул. Воровского,49а | 1,04 |
| ул. Луначарского,191б | 0,398 |
| ул. Пушкина, 1б | 1,25 |
| ул. Гайдара, 6 | 0,662 |
| пер. Литейный, 8 а | 0,225 |
| пер. Парковый, 11а | 0,45 |
| ул. Коммунистическая, 88а (школа №10) | 0,167 |
| ул. Киевская, 86/1 (д/сад №12) | 0,075 |
| ул. Комарова, 175а | 0,29 |
| ул. Рабочая, 70а (д/сад №121) | 0,112 |
| ул. Талалихина,47 (Авиагородок) | 1,08 |
| ул. Сальское шоссе, 1б | 0,81 |
| ул. Горького, 358к | 0,373 |
| Авиагородок,48 | 0,482 |
| Энгельса,353 | 0,553 |
| Энгельса,374и | 0,431 |
| Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД |  |
| ПЧЛ-1, ул. Ключевая, 10 | 0,33 |
| Книжная, 13 | 0,53 |
| БТЖТ | 0,262 |

Существующая жилая и социально-административная застройка города полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

В таблице 6.11.б представлены значения радиуса эффективного теплоснабжения по котельным при условии заключения концессионного соглашения.

Таблица 6.11.б. Радиус эффективного теплоснабжения при условии заключения концессионного соглашения

| Система теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф, км |
| --- | --- |
| Котельные БРТС |  |
| ул. Ленина, 2в | 0,862 |
| ул. Комсомольская,113б | 0,53 |
| ул. Луначарского,168а | 0,632 |
| пер. Городской,20а | 0,125 |
| ул. Энгельса,174б | 0,431 |
| ул. Вильямса,2б | 0,26 |
| ул. Куйбышева,140/1 | 0,42 |
| ул. Пролетарская,100а | 0,517 |
| ул. Мелиораторов,2а | 0,232 |
| ул.50 лет Октября,71а (школа №2) | 0,288 |
| ул. Воровского,49а | 1,04 |
| ул. Луначарского,191б | 0,398 |
| ул. Пушкина, 1б | 1,25 |
| ул. Гайдара, 6 | 0,662 |
| пер. Парковый, 11а | 0,45 |
| ул. Коммунистическая, 88а (школа №10) | 0,167 |
| ул. Киевская, 86/1 (д/сад №12) | 0,075 |
| ул. Комарова, 175а | 0,29 |
| ул. Рабочая, 70а (д/сад №121) | 0,112 |
| ул. Талалихина,47 (Авиагородок) | 1,08 |
| ул. Сальское шоссе, 1б | 0,81 |
| ул. Горького, 358к | 0,373 |
| Котельные Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД |  |
| ПЧЛ-1, ул. Ключевая, 10 | 0,33 |
| Книжная, 13 | 0,53 |
| БТЖТ | 0,262 |
| Котельные ООО «Распределенная генерация-Батайск» |  |
| ул. Индустриальная,7а | 0,86 |
| пер. Ростовский,1а | 0,622 |
| пер. Литейный, 8 а | 0,225 |
| Авиагородок,36а | 0,346 |
| Энгельса,426б | 0,458 |
| Ленина,213а | 0,286 |

Существующая жилая и социально-административная застройка города полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

Глава 7 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

  - Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения МО «Город Батайск», показал, что на территории муниципального образования имеются зоны с дефицитом тепловой мощности.

Так как все источники тепловой энергии в настоящий момент и на рассматриваемый период независимы друг от друга (гидравлически не связаны), а также учитывая их взаимное расположение, то перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности предполагается осуществить лишь для котельных БРТС.

Строительство новых источников на территории города является необходимым, т.к. существующие источники не имеют достаточных резервов мощности для покрытия перспективной нагрузки.

Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах данного отчета. Гидравлический расчет выявил недостаточные запасы пропускной способности по некоторым магистральным и внутриквартальным сетям.

Таким образом, строительство новых участков необходимо для обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству потребителей. Замена существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству на территории городского округа, предполагается строительство тепловых сетей в связи с новых потребителей тепловой энергии.

Таблица 7.2.а. Нагрузка новых котельных

| Районстроительства | Наименование источника | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 4,41 |
| Восточныймикрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-1») | 21,911 |
| Восточныймикрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-2») | 19,145 |
| Восточныймикрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-3 ») | 17,673 |
| Восточныймикрорайон | БМК (микрорайоны «Северо-восточный-4, 5, 6») | 28,647 |
| Западный микрорайон | БМК (микрорайон "Западный") | 3,024 |
| Западный микрорайон | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0,339 |
|  | Итого: | 95,15 |

Характеристика магистральных трубопроводов от новых котельных приведена в таблице 7.2.а.

Таблица 7.2.а. Характеристика магистральных трубопроводов от новых котельных

| Наименование района | Наименование источника | Характеристика тепловых сетей, Ду, мм |
| --- | --- | --- |
| Северный Батайск | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 0,3 |
| Восточныймикрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-1») | 0,4 |
| Восточныймикрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-2») | 0,4 |
| Восточныймикрорайон | БМК (микрорайон «Северо-восточный-3») | 0,4 |
| Восточныймикрорайон | БМК (микрорайоны «Северо-восточный-4, 5, 6») | 0,5 |
| Западный микрорайон | БМК (микрорайон "Западный") | 0,2 |
| Западный микрорайон | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0,07 |
| Западный микрорайон | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 0,4 |

Диаметры тепловых сетей определены ориентировочно по величине диаметра на вводе в строящийся квартал. Более точно определить диаметры не представляется возможным из-за отсутствия подробной информации о характеристиках и месторасположении нового жилого строительства.

Перечень участков трубопроводов тепловых сетей, подлежащих замене с увеличением диаметра, представлен в Приложениях к Обосновывающим материалам (Приложение 10).

Результаты конструкторского расчета тепловых сетей представлены в Приложениях к Обосновывающим материалам (приложение 4).

  - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрено строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации тепловых сетей для переподключения потребителей от котельных ул. Энгельса 353, ул. Энгельса 347и и Авиагородок 48. Необходимость реализации данного мероприятия обусловлена:

- Подключением новых источников тепловой энергии;

- Исчерпанием нормативного срока эксплуатации существующих тепловых сетей;

- Избыточным диаметром отдельных участков тепловых сетей;

- Сокращением протяженности тепловых сетей за счет оптимизации подключения потребителей, установки источников тепловой энергии в непосредственной близости от потребителей.

Таблица 7.3.а. Мероприятия по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации тепловых сетей от новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных

| № | Мероприятие | Строительство и реконструкция сетей |  |  | Вывод сетей из эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, тр.м. | Ø, мм | Затраты, тыс. руб. без НДС | L, тр.м. | Ø, мм |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от блочно-модульной котельной в районе МКД по ул. Энгельса 426 до врезки в МКД по ул. Энгельса 428 | 100 | 150 | 896 | 244 | 76; 219 |
|  | Строительство участка тепловой сети для подключения потребителей по ул. Энгельса 426 и Панфилова 5 к блочно-модульной котельной в районе МКД по ул. Энгельса 426 | 20 | 125 | 150 |  |  |
|  | Реконструкция сетей от блочно-модульной котельной в районе ЦТП в районе МКД по ул. Энгельса 426 | 463 | 89-159 | 2 705 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 |  |  |  | 2753 | 57-219 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети для переподключения потребителей от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 на новую блочно-модульную котельную в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 | 40 | 125 | 301 |  |  |
|  | Строительство участка тепловой сети от УТ-22 для врезки в участок теплотрассы на ул. Ленина до потребителя по адресу ул. Ленина 170 (ДК РДВС) | 70 | 76 | 370 |  |  |
|  | Реконструкция сетей от блочно-модульной котельной в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 | 1545,0 | 57-159 | 10 608 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от УТ-22 до врезки в участок теплотрассы на ул. Ленина до потребителя по адресу ул. Ленина 170 (ДК РДВС) |  |  |  | 167 | 76 |
|  | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №32 по ул. Энгельса, 347 |  |  |  | 416 | 57-219 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети для подключения к блочно-модульной котельной в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 | 30 | 200 | 352 |  |  |
|  | Строительство участка тепловой сети для подключения к блочно-модульной котельной на территории АО "258 ремонтный завод" | 30 | 175 | 311 |  |  |
|  | Реконструкция внутриквартальных сетей от блочно-модульной котельной в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 | 564 | 57-159 | 3 477 |  |  |
|  | Установка водоводяных подогревателей в ИТП (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) |  |  | 2600 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 до УТ-1 |  |  |  | 375 | 100 |
|  |  |  |  |  | 375 | 150 |
|  | ИТОГО | 2 862 |  | 21 770 | 4 330 |  |

  - Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрено строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации тепловых сетей для переподключения потребителей от котельных ул. Энгельса 353, ул. Энгельса 347и и Авиагородок 48. Необходимость реализации данного мероприятия обусловлена:

- Подключением новых источников тепловой энергии;

- Исчерпанием нормативного срока эксплуатации существующих тепловых сетей;

- Избыточным диаметром отдельных участков тепловых сетей;

- Сокращением протяженности тепловых сетей за счет оптимизации подключения потребителей, установки источников тепловой энергии в непосредственной близости от потребителей.

Таблица 7.4.а. - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

| № | Мероприятие | Строительство и реконструкция сетей |  |  | Вывод сетей из эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, тр.м. | Ø, мм | Затраты, тыс. руб. без НДС | L, тр.м. | Ø, мм |
| 1 | Строительство и реконструкция участка тепловой сети от нового источника тепловой энергии по ул. Энгельса 426б для подключения следующих потребителей: МКД по ул. Энгельса 426, ул. Энгельса 428, ул. Панфилова 5, ул. Энгельса 424, ул. Энгельса 424а, ул. Энгельса 422, ул. Энгельса 422а, ул. Ленина 170 (ДК РДВС), ул. Энгельса 353ж (поликлиника №4) | 913 | 57-159 | 12 135 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 |  |  |  | 2547 | 57-219 |
| 2 | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №32 по ул. Энгельса, 347 |  |  |  | 882 | 57-219 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети от нового источника тепловой энергии в мкр Авиагородок 36а для подключения потребителей МКД в мкр.: Авиагородок 29, Авиагородок 32, Авиагородок 36, Авиагородок 37, Авиагородок 42, Авиагородок 42б, Авиагородок 44, Авиагородок 29а ( детский сад №19) | 1095 | 32-219 | 13 114 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 до УТ-1 |  |  |  | 375 | 100 |
|  |  |  |  |  | 375 | 150 |
|  | ИТОГО | 2008 |  | 25 249 | 4385 |  |

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, предусмотренные настоящей схемой теплоснабжения, представлены в предыдущем разделе.

  - Организация закрытой схемы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

На территории городского округа открытая система теплоснабжения не применяется, все перспективные потребители будут подключаться к системе централизованного теплоснабжения по закрытой схеме.

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. Строительство насосных станций на территории муниципального образования не планируется.

Глава 8 - Перспективные топливные балансы

ПРИМЕЧАНИЕ: В нижеприведенных перспективных топливных балансах по котельным БРТС учтен полезный отпуск потребителям по договорам теплоснабжения. Также котельные БРТС вырабатывают тепловую энергию на собственные нужды в объеме 1709 Гкал в год согласно таблице 8.а.

Таблица 8.а. – Тепловая энергия на хозяйственные нужды

| Внутрихозяйственные расходы тепловой энергии | Гкал/ год |
| --- | --- |
| МЭС Батайск | 325 |
| База Орджоникидзе,122 | 305 |
| Кирова,14 | 89 |

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, при условии заключения концессионного соглашения

При условии заключения концессионного соглашения, тепловая энергия на территории городского округа будет вырабатыватся котельными БРТС, ООО «Распределенная генерация-Батайск» и Дирекции по тепловодоснабжению СКЖД. Топливо для всех котельных – природный газ. Аварийное и резервное топливо отсуьтствует.

Таблица 8.1.а. - Ежегодный объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям и потерь при передаче тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных |  |  |  |  |  |  | Полезный отпуск потребителям, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в |  |  |  |  |  |  | 16610 |  | 16610 |  | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а |  |  |  |  |  |  | 3961 |  | 3961 |  | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 3961 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б |  |  |  |  |  |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б |  |  |  |  |  |  | 19836 |  | 19836 |  | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 |  |  |  |  |  |  | 5433 |  | 5433 |  | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 5433 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а |  |  |  |  |  |  | 234 |  | 234 |  | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а |  |  |  |  |  |  | 2617 |  | 2617 |  | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б |  |  |  |  |  |  | 24083 |  | 24083 |  | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 24083 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а |  |  |  |  |  |  | 23656 |  | 23656 |  | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 23656 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к |  |  |  |  |  |  | 3203 |  | 3203 |  | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а |  |  |  |  |  |  | 3496 |  | 3496 |  | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 3496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б |  |  |  |  |  |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 |  |  |  |  |  |  | 9457 |  | 9457 |  | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б |  |  |  |  |  |  | 677 |  | 677 |  | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а |  |  |  |  |  |  | 690 |  | 690 |  | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а |  |  |  |  |  |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) |  |  |  |  |  |  | 155 |  | 155 |  | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 |  |  |  |  |  |  | 20051 |  | 20051 |  | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 20051 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а |  |  |  |  |  |  | 551 |  | 551 |  | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а |  |  |  |  |  |  | 1188 |  | 1188 |  | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б |  |  |  |  |  |  | 1037 |  | 1037 |  | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 |  |  |  |  |  |  | 1378 |  | 1378 |  | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 |  |  |  |  |  |  | 12096 |  | 12096 |  | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 |  |  |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) |  |  |  |  |  |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1143 |  | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 |  | 99 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3540 |  | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 |  | 350 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  |  |  |  |  |  |  |  | 17889 |  | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 | 44722 |  | 1771 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15631 | 39076 | 39076 | 39076 | 39076 |  |  |  | 1547 | 3869 | 3869 | 3869 | 3869 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14429 | 36072 | 36072 | 36072 |  |  |  |  | 1428 | 3571 | 3571 | 3571 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58471 | 58471 |  |  |  |  |  |  | 5789 | 5789 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2469 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 |  |  | 244 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 | 692 | 692 | 692 |  |  |  |  | 27 | 68 | 68 | 68 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |  |  | 179 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а |  |  |  |  |  |  | 1829 |  | 1829 |  | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 291 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а |  |  |  |  |  |  | 3778 |  | 3778 |  | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 807 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а |  |  |  |  |  |  | 1839 |  | 1839 |  | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 284 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  |  |  |  |  |  |  |  | 3349 |  | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 |  | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  |  |  |  |  |  |  |  | 7127 |  | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 |  | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  |  |  |  |  |  |  |  | 4366 |  | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 |  | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 |  |  |  |  |  |  | 4366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") |  |  |  |  |  |  | 3349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») |  |  |  |  |  |  | 7127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1672 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: |  |  |  |  |  |  | 193634 |  | 216206 |  | 220478 | 274657 | 312811 | 334869 | 393340 | 393340 | 18603 | 19483 | 23238 | 25420 | 29197 | 31381 | 37170 | 37170 |
|  | Батайский район тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | 150751 |  | 150751 |  | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 150751 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 | 12989 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД |  |  |  |  |  |  | 20595 |  | 20595 |  | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 20595 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 22572 |  | 26844 | 81023 | 119177 | 141235 | 199706 | 199706 | 0 | 2220 | 5975 | 8157 | 11934 | 14118 | 19907 | 19907 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» |  |  |  |  |  |  | 22288 |  | 22288 |  | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 22288 | 4734 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 |

Таблица 8.1.б. - Объем отпуска тепловой энергии в сеть при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Объем отпуска тепловой энергии в тепловую сеть, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 | 4316 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 | 21349 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 | 25678 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 | 25010 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 | 10313 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 | 21829 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" | 0 | 1242 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 0 | 3890 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») | 0 | 19660 | 49149 | 49149 | 49149 | 49149 | 49149 | 49149 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») | 0 | 0 | 0 | 17178 | 42945 | 42945 | 42945 | 42945 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») | 0 | 0 | 0 | 0 | 15857 | 39643 | 39643 | 39643 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64259 | 64259 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") | 0 | 0 | 2713 | 6783 | 6783 | 6783 | 6783 | 6783 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 760 | 760 | 760 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 0 | 0 | 1982 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 2120 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 4585 | 4254 | 4254 | 4254 | 4254 | 4254 | 4254 | 4254 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 2124 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 5260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 4135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 8729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 212168 | 235690 | 277574 | 301795 | 343724 | 367965 | 432225 | 432225 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 | 163740 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 | 21475 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0 | 24792 | 66676 | 90897 | 132826 | 157067 | 221327 | 221327 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 26953 | 25683 | 25683 | 25683 | 25683 | 25683 | 25683 | 25683 |

Таблица 8.1.в. - Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" |  | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») |  |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») |  |  |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») |  |  |  |  |  |  | 158,7 | 158,7 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) |  |  |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) |  |  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 170,67 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 181,54 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 177,44 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 158,77 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 173,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 177,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 178,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 164 | 163 | 163 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 166,7 | 166,9 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | - | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 176,56 | 158,96 | 158,96 | 158,96 | 158,96 | 158,96 | 158,96 | 158,96 |

Таблица 8.1.г. - Расход основного вида топлива для выработки тепловой энергии в натуральном выражении при условии заключения концессионного соглашения

| № п/п | Адреса котельных | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т./Год |  |  |  |  |  |  |  | Расход основного вида топлива для выработки тепловой энергии в натуральном выражении, тыс.м³ газа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030- 2034 |
| 1 | Котельная БРТС №01 по ул. Ленина,2в | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 |
| 2 | Котельная БРТС №02 по пер. Парковый,11а | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 3 | Котельная БРТС №03 по ул. Энгельса,174Б | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| 4 | Котельная БРТС №04 по ул. Комсомольская,113Б | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 |
| 5 | Котельная БРТС №05 по ул. Куйбышева,140/1 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| 6 | Котельная БРТС №06 по ул. Рабочая,70а | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 7 | Котельная БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 8 | Котельная БРТС №09 по пер. Городской,20А | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | Котельная БРТС №10 по ул. Пушкина,1Б | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 |
| 10 | Котельная БРТС №12 по ул. Воровского,49а | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| 11 | Котельная БРТС №13 по ул. Горького,358к | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 12 | Котельная БРТС №14 по ул. Пролетарская,100а | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 13 | Котельная БРТС №15 по ул. Луначарского,191Б | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| 14 | Котельная БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 15 | Котельная БРТС №18 по ул. Вильямса,2б | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 16 | Котельная БРТС №19 по ул. Мелиораторов,2а | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 17 | Котельная БРТС №20 по ул. 50 лет Октября,71а | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 18 | Котельная БРТС №23 по ул. Киевская 86/1(Д/с №12) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19 | Котельная БРТС №24 по ул. Талалихина,47 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
| 20 | Котельная БРТС №25 по ул. Коммунистическая,88а | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 21 | Котельная БРТС №26 по ул. Комарова,175а | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 22 | Котельная БРТС №27 по ул. Сальское шоссе,1б | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 23 | Котельная БРТС №33 по ул. Кирова,14 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 24 | Котельная СКЖД по ул. Ключевая, 10 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
| 25 | Котельная СКЖД по ул. Книжная, 13 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| 26 | Котельная СКЖД по пер. Учебный, 1б (БТЖТ) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 27 | БМК на территории АО "258 ремонтный завод" | 0 | 195 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 0 | 169 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 28 | БМК (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 0 | 618 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 0 | 535 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| 29 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 1») | 0 | 3121 | 7802 | 7802 | 7802 | 7802 | 7802 | 7802 | 0 | 2704 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 |
| 30 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 2») | 0 | 0 | 0 | 2727 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 |
| 31 | БМК (микрорайон «Северо-восточный - 3») | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 6293 | 6293 | 6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 5453 | 5453 | 5453 |
| 32 | БМК (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8839 | 8839 |
| 33 | БМК (микрорайон "Западный") | 0 | 0 | 431 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 373 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 34 | БМК (южная часть реки М.Койсуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 105 | 105 | 105 |
| 35 | БМК (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 0 | 0 | 315 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 0 | 0 | 273 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
| 36 | Котельная РГБ №08 по пер. Ростовский,1а | 362 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 301 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 37 | Котельная РГБ №21 по ул. Индустриальная,7а | 832 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 693 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| 38 | Котельная РГБ №22 по пер. Литейный,8а | 378 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 315 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 39 | Котельная РГБ по ул. Энгельса, 426б |  | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |  | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| 40 | Котельная РГБ по ул. Ленина, 213а |  | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |  | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| 41 | Котельная РГБ Авиагородок, 36а |  | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |  | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| 42 | Котельная РГБ №30 по ул. Авиагородок, 48 | 966 |  |  |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная РГБ №31 по ул. Энгельса,353 (ООО "Ростовводпром - Юг") | 735 |  |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная РГБ №32 по ул. Энгельса,347и (ОАО «Резметкон») | 1570 |  |  |  |  |  |  |  | 1308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в т.ч: | 35945 | 39121 | 45765 | 49610 | 56266 | 60114 | 70314 | 70314 | 30986 | 33765 | 39525 | 42856 | 48623 | 51957 | 60796 | 60796 |
|  | Батайский район тепловых сетей | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 27323 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 | 23679 |
|  | Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 | 3274 |
|  | БМК для обеспечения прироста нагрузки потребителей и обеспечения теплоснабжением АО "258 ремонтный завод" | 0 | 3934 | 10578 | 14423 | 21079 | 24927 | 35127 | 35127 | 0 | 3408 | 9168 | 12499 | 18266 | 21600 | 30439 | 30439 |
|  | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | 4843 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4033 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 |

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Ввиду отсутствия ограничений на подачу природного газа для источников тепловой энергии, аварийное топливо не используется ни на одном источнике городского округа «Город Батайск». Поэтому, расчет нормативного запаса аварийного топлива не выполняется.

Глава 9 - Оценка надежности теплоснабжения

  - Перспективные показатели надежности

Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на нарушение качества теплоснабжения.

Данная методика устанавливает следующие термины и определения:

- «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- «надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- «отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- «отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.

- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и более;

- «ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший нормативный срок службы или подлежащий замене по заключению специализированной организации, аккредитованной в области промышленной безопасности.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системетеплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кэ = 0,8;

  - 5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

  - свыше 20 - Кэ = 0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кв = 0,8;

  - 5,0 – 20 - Кв = 0,7;

  - свыше 20 - Кв = 0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

- до 5,0 - Кт = 1,0;

- 5,0 – 20 - Кт = 0,7;

- свыше 20 - Кт = 0,5.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

- до 10 - Кб = 1,0;

- – 20 - Кб = 0,8;

- 20 – 30 - Кб - 0,6;

- свыше 30 - Кб = 0,3.

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

- 90 – 100 - Кр = 1,0;

- 70 – 90 - Кр = 0,7;

- 50 – 70 - Кр = 0,5;

- 30 – 50 - Кр = 0,3;

- менее 30 - Кр = 0,2.

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- до 10 - Кс = 1,0;

- 10 – 20 - Кс = 0,8;

- 20 – 30 - Кс = 0,6;

- свыше 30 - Кс = 0,5.

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;

 S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,5 - Котк = 1,0;

- 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

- 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:



Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1 - Кнед = 1,0;

- 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

- 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

- свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.



Ж = Джал/ Дсумм*100 [%],

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

- до 0,2 - Кж = 1,0;

- 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

- 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

- свыше 0,8 - Кж = 0,4.

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад = (Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кж)/n,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Кнадсист=(Q1×Кнадсист1+…+Qn×Кнадсистn)/(Q1+…+Qn),

гдеКнадсист1, ×Кнадсистn- значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

  - Расчет перспективных показателей надежности системы теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.

Данные по оценке надежности систем теплоснабжения от котельных БРТС и Дирекции тепловодоснабжения СКЖД на расчетный срок представлены в Приложении к Обосновывающим материалам (приложение 7).

По результатам расчетов, общий показатель надежности системы теплоснабжения по состоянию на 2030 год составил 0,842, следовательно, систему теплоснабжения города Батайска следует отнести к классу надежных. По отношению к 2019 году, показатель надежности вырос на 5,25 % (на 2019 год данный показатель составил 0,800).

Глава 10 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Главами 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" и 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" настоящей схемы теплоснабжения предусмотрена реализация ряда мероприятий, которые условно можно разбить на 2 варианта:

- При условии не заключения концессионного соглашения:

Строительство новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных, находящихся в аренде БРТС:

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48

- Котельная №31 по ул. Энгельса,353

- Котельная №32 по ул. Энгельса,347и

Необходимость реализации данных мероприятий обусловлена:

- Решением собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

- Банкротством собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48, находящаяся в собственности муниципалитета, имеет высокий уровень физического износа. Для дальнейшей эксплуатации необходимы значительные капитальные вложения, превышающие модернизацию системы теплоснабжения с переподключением потребителей на 2 новых источника тепловой энергии. Также, в соответствии с пт. 3 статьи 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными объектами осуществляется только по концессионному соглашению.

- При условии заключения концессионного соглашения:

Строительство новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от существующих котельных, за счет средств инвестора:

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48

- Котельная №31 по ул. Энгельса,353

Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в  существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной, за счет средств инвестора:

- Котельная №32 по ул. Энгельса,347и

Реконструкция с последующей автоматизацией существующих котельных №08 по пер. Ростовский,1а; №21 по ул. Индустриальная,7а; №22 по пер. Литейный,8а, за счет средств инвестора. Необходимость реализации данных мероприятий обусловлена:

- Решением собственника (ООО "Ростовводпром-Юг") о выводе котельной по ул. Энгельса,353 из эксплуатации;

- Банкротством собственника котельной по ул. Энгельса,347и (ОАО "Резметкон"), в связи с чем теплоснабжение потребителей от данной котельной может быть нарушено;

- Котельная №30 по ул. Авиагородок, 48, находящаяся в собственности муниципалитета, имеет высокий уровень физического износа. Для дальнейшей эксплуатации необходимы значительные капитальные вложения, превышающие модернизацию системы теплоснабжения с переподключением потребителей на 2 новых источника тепловой энергии. Также, в соответствии с пт. 3 статьи 28.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными объектами осуществляется только по концессионному соглашению;

- В связи с большим физическим износом оборудования и конструкций заданий котельных №08 по пер. Ростовский,1а; №21 по ул. Индустриальная,7а; №22 по пер. Литейный,8а.

  - Строительство новых источников тепловой энергии, строительство и реконструкция тепловых сетей для переподключения потребителей от существующих котельных

    - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

| № | Мероприятие | Установл. мощн., Гкал/час | Источники тепловой энергии - затраты, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  | Строительство и реконструкция сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИИ и ПСД | Подключение к газораспре-делительным сетям | Прочий техприс | Оборудование | СМР и ПНР | ИТОГО | L, тр.м. | Ø, мм | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии в районе МКД по ул. Энгельса 426 для переподключения потребителей от котельной № 31 по ул. Энгельса, 353 (Панфилова 5, Энгельса 353, Энгельса 426, Энгельса 428) | 1,50 | 935 | 2550 | 803 | 6314 | 936 | 11537 |  |  |  |
|  | Строительство участка тепловой сети от источника тепловой энергии в районе МКД по ул. Энгельса 426 до врезки в МКД по ул. Энгельса 428 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 150 | 935 |
|  | Строительство участка тепловой сети для подключения потребителей по ул. Энгельса 426 и Панфилова 5 к источника тепловой энергии в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 125 | 157 |
|  | Реконструкция сетей от источника тепловой энергии в районе ЦТП в районе МКД по ул. Энгельса 426 |  |  |  |  |  |  |  | 463 | 89-159 | 2 824 |
|  | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство источника тепловой энергии в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 для переподключения потребителей от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 (Энгельса 422; Энгельса 422а; Энгельса 424; Энгельса 424а) и от котельной №32 по ул. Энгельса, 347 (все потребители кроме ОАО "Резметкон") | 4,40 | 1660 | 2550 | 1394 | 13156 | 1951 | 20710 |  |  |  |
|  | Строительство участка тепловой сети для переподключения потребителей от котельной №31 по ул. Энгельса, 353 на источник тепловой энергии в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 125 | 314 |
|  | Строительство участка тепловой сети от УТ-22 для врезки в участок теплотрассы на ул. Ленина до потребителя по адресу ул. Ленина 170 (ДК РДВС) |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 76 | 388 |
|  | Реконструкция сетей от источника тепловой энергии в районе ЦТП по ул. Ленина 213-215 |  |  |  |  |  |  |  | 1545,0 | 57-159 | 11 081 |
|  | Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от УТ-22 до врезки в участок теплотрассы на ул. Ленина до потребителя по адресу ул. Ленина 170 (ДК РДВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации участков теплотрассы от котельной №32 по ул. Энгельса, 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство источника тепловой энергии в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) | 3,50 | 1435 | 2550 | 1167 | 11014 | 1633 | 17799 |  |  |  |
|  | Строительство источника тепловой энергии на территории АО "258 ремонтный завод" для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (на территории АО "258 ремонтный завод") | 1,90 | 1035 | 2550 | 880 | 6927 | 1027 | 12419 |  |  |  |
|  | Строительство участка тепловой сети для подключения к источнику тепловой энергии в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 200 | 368 |
|  | Строительство участка тепловой сети для подключения к источнику тепловой энергии на территории АО "258 ремонтный завод" |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 175 | 324 |
|  | Реконструкция внутриквартальных сетей от источника тепловой энергии в районе МКД квартала Авиагородка 36-44 |  |  |  |  |  |  |  | 564 | 57-159 | 3 632 |
|  | Установка водоводяных подогревателей в ИТП (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |
|  | Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 до УТ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 11,30 | 5 064 | 10 200 | 4 243 | 37 410 | 5 548 | 62 465 | 2 862 |  | 22623 |

10.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности, при условии заключения концессионного соглашения, за счет средств инвестора

| № | Мероприятие | Установл. мощн., Гкал/час | Источники тепловой энергии - затраты, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  | Строительство и реконструкция сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИИ и ПСД | Подключение к газораспре-делительным сетям | Прочий техприс | Оборудование | СМР и ПНР | ИТОГО | L, тр.м. | Ø, мм | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| 1 | Строительство источника тепловой энергии по ул. Энгельса, 426б для переподключения потребителей от котельной № 31 по ул. Энгельса, 353 (все потребители кроме ООО "Ростовводпром-Юг") | 2,16 | 1795,4 | 2579,5 | 257,9 | 13465,2 | 7182,3 | 25280,3 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) в существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области, для переподключения потребителей от существующей котельной №32 по ул. Энгельса,347и (все потребители кроме ОАО "Резметкон") | 3,43 | 3083,5 | 2579,5 | 257,9 | 23126,5 | 12333,6 | 41381,0 |  |  |  |
| 3 | Строительство источника тепловой энергии по ул. Авиагородок, 36а для переподключения потребителей от котельной №30 по ул. Авиагородок, 48 (Авиагородок 29; Авиагородок 29а; Авиагородок 32; Авиагородок 36; Авиагородок 37; Авиагородок 42б; Авиагородок 42; Авиагородок 44) | 3,44 | 1686 | 2579,5 | 257,9 | 12720,0 | 6794,9 | 24038,3 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной №08 по пер. Ростовский,1а | 1,35 | 1149,1 | - | - | 8618,0 | 4596,3 | 14363,4 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной №21 по ул. Индустриальная,7а | 2,99 | 1484,0 | - | - | 11130,0 | 5936,8 | 18550,8 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной №22 по пер. Литейный,8а | 1,17 | 1005,4 | - | - | 7540,3 | 4021,5 | 12567,2 |  |  |  |
| 7 | Строительство и реконструкция участка тепловой сети от нового источника тепловой энергии по ул. Энгельса 426б для подключения следующих потребителей: МКД по ул. Энгельса 426, ул. Энгельса 428, ул. Панфилова 5, ул. Энгельса 424, ул. Энгельса 424а, ул. Энгельса 422, ул. Энгельса 422а, ул. Ленина 170 (ДК РДВС), ул. Энгельса 353ж (поликлиника №4) |  |  |  |  |  |  |  | 913 | 57-159 | 12 135 |
| 8 | Строительство участка тепловой сети от нового источника тепловой энергии в мкр Авиагородок 36а для подключения потребителей МКД в мкр.: Авиагородок 29, Авиагородок 32, Авиагородок 36, Авиагородок 37, Авиагородок 42, Авиагородок 42б, Авиагородок 44, Авиагородок 29а ( детский сад №19) |  |  |  |  |  |  |  | 1095 | 32-219 | 13 114 |
|  | ИТОГО | 14,54 | 10203,4 | 7738,5 | 773,7 | 76600 | 40865,4 | 136267 | 2008 |  | 25249 |

10.2 Строительство источников тепловой энергии, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки потребителей

    - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

| № п/п | Мероприятие | Установл. мощн., Гкал/ч | Затраты, тыс. руб. без НДС в ценах 2017 года |  |  |  |  |  | Год реализации мероприятия | Затраты, тыс. руб. без НДС с учетом индексации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИИ и ПСД | Подключение к газораспре-делительным сетям | Прочий техприс | Оборудование | СМР и ПНР | ИТОГО |  |  |
| 1 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (квартал «Северный берег» (школа на 600 мест и стадион) | 6,90 | 2285 | 2550 | 2062 | 16220 | 2405 | 25522 | 2019 | 27883 |
| 2 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайон «Северо-восточный - 1») | 34,84 | 9274 | 5100 | 9759 | 76770 | 11385 | 112287 | 2019 | 122673 |
| 3 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайон «Северо-восточный - 2») | 30,45 | 8176 | 5100 | 8529 | 67096 | 9951 | 98852 | 2020 | 113008 |
| 4 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайон «Северо-восточный - 3») | 28,11 | 7590 | 5100 | 7874 | 61940 | 9186 | 91690 | 2021 | 109687 |
| 5 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайоны «Северо-восточный- 4, 5, 6») | 45,56 | 11955 | 5100 | 12762 | 100391 | 14888 | 145096 | 2023 | 190067 |
| 6 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (микрорайон "Западный") | 4,81 | 1762 | 2550 | 1539 | 12109 | 1796 | 19757 | 2019 | 21584 |
| 7 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (южная часть реки М.Койсуг) | 0,71 | 737 | 2550 | 529 | 4165 | 618 | 8599 | 2021 | 10287 |
| 8 | Строительство БМК обеспечения новой нагрузки потребителей (ул. Цимлянская,65, мкр.Западный) | 4,62 | 1715 | 2550 | 1479 | 11631 | 1725 | 19100 | 2019 | 20866 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 520903 |  | 616056 |

  - Мероприятия БРТС

    - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

| № п/п | Источник | Необходимая мощность нового котла с учетом резерва тепловой мощности ИТЭ | Год реализации мероприятия | Затраты, млн. руб. без НДС с учетом индексации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котла с целью сокращения дефицита установленной мощности котельной БРТС №07 по ул. Луначарского,168а | 0,7 | 2019 | 1,10 |
| 2 | Замена котла с целью сокращения дефицита установленной мощности котельной БРТС №16 по ул. Гайдара,6 | 1,4 | 2019 | 1,75 |
| *Возможна замена прочих котлов. Параметры новых котлов уточняются в процессе проектирования |  |  |  |  |

Глава 11 - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808.

  - Основные положения по обоснованию ЕТО

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. Так как в городском округе существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах города, района;

 определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

  - Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

В настоящее время предприятие Батайский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго»-Тепловые сети отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятий БРТС технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие БРТС согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а. заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б. надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в. осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г. будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования «Город Батайск» предприятие Батайский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго»-Тепловые сети.

При условии заключения концессионного соглашения, в МО «Город Батайск» появится еще одна теплоснабжающая организация - общество ООО «Распределенная генерация-Батайск», которое будет отвечать всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, в своей зоне деятельности, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у общества ООО «Распределенная генерация-Батайск» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Общество ООО «Распределенная генерация-Батайск» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности будет исполнять обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а. заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б. надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в. осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г. будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования «Город Батайск»  общество ООО «Распределенная генерация-Батайск» в зоне своей деятельности.

В итоге при условии заключения концессионного соглашения в муниципальном образовании «Город Батайск» будут находиться три организации (БРТС, Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД, ООО «Распределенная генерация-Батайск»), отвечающие критериям единой теплоснабжающей организации, которые будут производить эксплуатацию и обслуживание, каждый в зоне своей деятельности.