

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.06.2025 № 875

г. Батайск

**Об утверждении схемы теплоснабжения**

**муниципальногообразования городского**

**округа«Город Батайск»**

**Ростовской областина период до 2034 года**

**(актуализация на 2026 год)**

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области на период до 2034 года, принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 06.06.2025, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области, Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области до 2034 года (актуализация на 2026 год), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Батайск»Ростовской области на период до 2034 года (актуализация на 2026 год) на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевцова Д.А.

И.о. Главы города Батайска В.Е. Кукин

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Батайска

Приложение

к постановлению Администрации

города Батайска

от 20.06.2025 № 875

Утверждена

|  |
| --- |
|  |

(Приказ, Нормативный документ, Постановление)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«ГОРОД БАТАЙСК» РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СТСБ.024.000.000

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«ГОРОД БАТАЙСК» РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СТСБ.024.000.000

|  |  |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель | К.Н. Попивненко |
| должность, фамилия, имя, отчество, подпись и печать юридического лица либо индивидуального предпринимателя, являющего разработчиком | |
|  | |
| И.о. начальника Управления ЖКХ города Батайска | С.В. Клыкова |
| должность, фамилия, имя, отчество, подпись заказчика и печать юридического лица либо индивидуального предпринимателя, являющегося заказчиком | |
|  | |

Содержание

[Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории г. Батайск 7](#_Toc170235219)

[1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 7](#_Toc170235220)

[1.1.1 Общие положения 7](#_Toc170235221)

[1.1.2 Теплоснабжающие организации г. Батайск 7](#_Toc170235222)

[1.1.3 Жилые объекты г. Батайск 8](#_Toc170235223)

[1.1.4 Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 8](#_Toc170235224)

[1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 8](#_Toc170235225)

[1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 8](#_Toc170235226)

[Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 9](#_Toc170235227)

[2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 9](#_Toc170235228)

[2.1.1 БРТС ООО «ДТС» 9](#_Toc170235229)

[2.1.2 ООО «Распределенная генерация Батайск» 9](#_Toc170235230)

[2.1.3 СК ДТВ 10](#_Toc170235231)

[2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 10](#_Toc170235232)

[2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 11](#_Toc170235233)

[2.3.1 БРТС ООО «ДТС» 11](#_Toc170235234)

[2.3.2 ООО «Распределенная генерация-Батайск» 24](#_Toc170235235)

[2.3.3 СК ДТВ 28](#_Toc170235236)

[2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений 30](#_Toc170235237)

[2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 30](#_Toc170235238)

[Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 32](#_Toc170235239)

[3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 32](#_Toc170235240)

[3.1.1 БРТС ООО «ДТС» 32](#_Toc170235241)

[3.1.2 ООО «Распределенная генерация Батайск» 37](#_Toc170235242)

[3.1.3 СК ДТВ 42](#_Toc170235243)

[Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г. Батайск 47](#_Toc170235244)

[Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии для каждого этапа 48](#_Toc170235245)

[5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях г. Батайск, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии 48](#_Toc170235246)

[5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 48](#_Toc170235247)

[5.3 Предложения по реконструкции, строительству и техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 48](#_Toc170235248)

[5.3.1 БРТС ООО «ДТС» 48](#_Toc170235249)

[5.3.2 ООО «Распределенная генерация-Батайск» 51](#_Toc170235250)

[5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 51](#_Toc170235251)

[5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 51](#_Toc170235252)

[5.5.1 БРТС ООО «ДТС» 51](#_Toc170235253)

[5.5.2 ООО «Распределенная генерация-Батайск» 51](#_Toc170235254)

[5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 52](#_Toc170235255)

[5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 52](#_Toc170235256)

[5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 52](#_Toc170235257)

[5.8.1 БРТС ООО «ДТС» 52](#_Toc170235258)

[5.8.2 ООО «Распределенная генерация - Батайск» 56](#_Toc170235259)

[5.8.3 СК ДТВ 63](#_Toc170235260)

[5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 65](#_Toc170235261)

[5.9.1 БРТС ООО «ДТС» 65](#_Toc170235262)

[5.9.2 ООО «Распределенная генерация - Батайск» 68](#_Toc170235263)

[5.9.3 СК ДТВ 70](#_Toc170235264)

[5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 72](#_Toc170235265)

[Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для каждого этапа, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 73](#_Toc170235266)

[6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 73](#_Toc170235267)

[6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах г. Батайск под жилищную, комплексную или производственную застройку 73](#_Toc170235268)

[6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 73](#_Toc170235269)

[6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 73](#_Toc170235270)

[6.4.1 БРТС ООО «ДТС» 74](#_Toc170235271)

[6.4.1.1 Строительство новых тепловых сетей 74](#_Toc170235272)

[6.5 Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 76](#_Toc170235273)

[6.5.1 БРТС ООО «ДТС» 76](#_Toc170235274)

[6.5.2 Общие положения 76](#_Toc170235275)

[Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 78](#_Toc170235276)

[7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 78](#_Toc170235277)

[7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 79](#_Toc170235278)

[Раздел 8. Перспективные топливные балансы 80](#_Toc170235279)

[8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 80](#_Toc170235280)

[8.1.1 БРТС ООО «ДТС» 80](#_Toc170235281)

[8.1.2 ООО «Распределительная генерация-Батайск» 85](#_Toc170235282)

[8.1.3 СК ДТВ 90](#_Toc170235283)

[Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 95](#_Toc170235284)

[9.1 Общие положения 95](#_Toc170235285)

[9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 95](#_Toc170235286)

[9.3 Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 98](#_Toc170235287)

[9.4 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе100](#_Toc170235288)

[9.5 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 102](#_Toc170235289)

[9.6 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 102](#_Toc170235290)

[Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 103](#_Toc170235291)

[10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 103](#_Toc170235292)

[10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 104](#_Toc170235293)

[10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 104](#_Toc170235294)

[10.4 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 106](#_Toc170235295)

[10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Батайск 106](#_Toc170235296)

[Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 108](#_Toc170235297)

[Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 109](#_Toc170235298)

[Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Батайск 110](#_Toc170235299)

[13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 110](#_Toc170235300)

[13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 110](#_Toc170235301)

[13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 110](#_Toc170235302)

[13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 112](#_Toc170235303)

[13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности 114](#_Toc170235304)

[13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 116](#_Toc170235305)

[13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах г. Батайск)118](#_Toc170235306)

[13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 118](#_Toc170235307)

[13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 118](#_Toc170235308)

[13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 118](#_Toc170235309)

[13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 118](#_Toc170235310)

[13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 120](#_Toc170235311)

[13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 122](#_Toc170235312)

[Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия 124](#_Toc170235313)

[14.1 БРТС ООО «ДТС» 124](#_Toc170235314)

[14.2 ООО «Распределенная генерация-Батайск» 124](#_Toc170235315)

[14.3 СК ДТВ 126](#_Toc170235316)

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории г. Батайск

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Общие положения

В основу оценки прироста площадей строительных фондов и роста потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения г. Батайск положены материалы Генерального плана города Батайск, разработанного в 2007 году, а также материалы, предоставленные Департаментом архитектуры г. Батайск.

Приросты потребления тепловой энергии (мощности) для перспективной застройки г. Батайск на период до 2034 г. предоставлены Департаментом архитектуры, градостроительства и перспективного развития г. Батайск и определялись по удельным показателям теплопотребления, определенным на основании следующих документов:

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003);

СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Теплоснабжающие организации г. Батайск

В г. Батайск теплоснабжение осуществляют и участвуют в тарифном регулировании три теплоснабжающие организации:

Батайский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» (далее - БРТС ООО «ДТС»).

ООО «Распределенная генерация - Батайск».

Дирекции по тепловодоснабжению Северо-Кавказской железной дороги (далее - СК ДТВ).

Перечень теплоснабжающих предприятий города Батайск (по состоянию на 2023 год) представлен в таблице 1.

Перечень теплоснабжающих предприятий города Батайск (по состоянию на 2025 год)

| Наименование организации | Ф.И.О. руководителя | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Батайский район тепловых сетей  ООО «Донэнерго Тепловые сети»  (БРТС ООО «ДТС»). | Начальник  Чепурной Олег Владимирович | 346880, г. Батайск,  ул. Орджоникидзе,122/  ул.Матросова, 35,  тел. 8 (86354) 7-00-54 |
| ООО«РАСПРЕДЕЛЕННАЯГЕНЕРАЦИЯ‑БАТАЙСК» | Директор  Быкадоров Николай Николаевич | 344000, г Ростов-на-дону,  ул. Красноармейская, д. 129 |
| Ростовский территориальный участок Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | Сиволапов  Виталий Валентинович | 344041, г. Ростов-на Дону,  ул. Мадояна, 316  тел.: (863) 259-04-66, |

Жилые объекты г. Батайск

По данным Генерального плана городского округа «Город Батайск» жилой фонд на территории муниципального образования на 01.01.2007 г. составлял – 2370,2 тыс. м2 общей площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 23 м² на жителя.

В настоящее время, по данным МУ «Управление по архитектуре и градостроительству» жилой фонд на территории муниципального образования на 01.01.2014 составил – 3059,9 тыс. м2 общей площади, при этом средняя жилищная обеспеченность – 26,4 м² на жителя.

Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

По итогам сбора исходных данных для актуализации схемы теплоснабжения в 2023 году приростов отапливаемой площади строительных фондов в зонах действия существующих источников тепловой энергии, а также в производственных зонах не выявлено.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе равны существующему положению.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По итогам сбора исходных данных для актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствуют.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

БРТС ООО «ДТС»

Зона действия БРТС ООО «ДТС»по сравнению с предыдущей актуализаций осталась неизменна.

На начало 2025 года БРТС ООО «ДТС» эксплуатирует 22 котельных, на которых установлены 79 котлоагрегатов, УТМ – 136,53 Гкал/час. Основное топливо котельных – природный газ. Резервное топливо отсутствует. Перечень представлен в таблице 2.

Объекты в эксплуатации БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/час |
| 1 | №01 ул. Ленина, 2в | 22,50 |
| 2 | №02 пер. Парковый, 11а | 3,36 |
| 3 | №03 ул. Энгельса, 174Б | 3,50 |
| 4 | №04 ул. Комсомольская, 113Б | 15,0 |
| 5 | №05 ул. Куйбышева, 140/1 | 5,50 |
| 6 | №06 ул. Рабочая, 70а | 0,26 |
| 7 | №07 ул. Луначарского, 168а | 1,72 |
| 8 | №09 пер. Городской, 20А | 0,17 |
| 9 | №10 ул. Пушкина, 1Б | 19,50 |
| 10 | №12 ул. Воровского, 49а | 17,30 |
| 11 | №13 ул. Горького, 358к | 4,21 |
| 12 | №14 ул. Пролетарская, 100а | 4,01 |
| 13 | №15 ул. Луначарского, 191Б | 5,66 |
| 14 | №16 ул. Гайдара, 6 | 6,35 |
| 15 | №18 ул. Вильямса, 2б | 0,50 |
| 16 | №19 ул. Мелиораторов, 2а | 2.11 |
| 17 | №20 ул. 50 лет Октября, 71а | 1,80 |
| 19 | №23 ул. Киевская 86/1 (Д/с №12) | 0,15 |
| 20 | №24 ул. Талалихина, 47 | 13,13 |
| 18 | №25 ул. Коммунистическая, 88а | 1,182 |
| 21 | №27 ул. Сальское шоссе, 1б | 0,78 |
| 22 | №33 ул. Кирова, 14 | 7,74 |
| Итого |  | 136,53 |

ООО «Распределенная генерация Батайск»

ООО «Распределенная генерация - Батайск» эксплуатирует 7 котельных, на которых установлены 19котлоагрегатов, УТМ – 14,60 Гкал/час. Основное топливо котельных – природный газ. Резервное топливо отсутствует. Технические характеристики представлены в таблице 3.

Перечень источников теплоснабжения ООО «Распределенная генерация - Батайск»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/час |
| 1 | №08 пер. Ростовский, 1а | 1,37 |
| 2 | №21 ул. Индустриальная, 7а | 3,00 |
| 3 | №22 пер. Литейный, 8а | 1,18 |
| 4 | ул. Энгельса, 426б | 2,14 |
| 5 | ул. Ленина, 213а | 3,44 |
| 6 | Авиагородок, 36а | 3,44 |
| 7 | пер. Оборонный, 6 | 0,03 |
| Итого |  | 14,60 |

СК ДТВ

СК ДТВ эксплуатирует 2 котельных, на которых установлены 8 котлоагрегатов, УТМ – 16,8 Гкал/час. Основное топливо котельных – природный газ. Резервное топливо отсутствует. Технические характеристики представлены в таблице 3.

Перечень источников теплоснабжения СК ДТВ


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/час |
| 1 | ПЧЛ-1, Ключевая, 10 | 13,00 |
| 2 | Книжный,13 | 3,80 |
| Итого |  | 16,80 |

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в районах сформированы в микрорайонах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение таких зданий осуществляется посредством применения индивидуальных газовых и твердотопливных котлов. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь, дрова, дизельное топливо и газ.

В соответствии с данными на рисунке 1, зоны с тепловой плотностью больше 0,4 Гкал/час относятся к зонам устойчивой целесообразности организовывать централизованное теплоснабжение. Причем количество котельных и области их действия определяются местными условиями.

При тепловой плотности менее 0,1 Гкал/час нецелесообразно рассматривать централизованное теплоснабжение. В этих зонах следует проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты.



Ориентировочные значения области устойчивой экономичности централизованного II и децентрализованного I теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

БРТС ООО «ДТС»

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки БРТС ООО «ДТС» составлены с учетом всех мероприятий, предложенных в Главе 7. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» шифр СТСБ.024.007.000.

Балансы представлены в таблице 5.

Балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения БРТС ООО «ДТС»

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №01 ул. Ленина, 2в | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 54,68 | 54,68 | 54,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Ленина, 2в | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| №02 пер. Парковый, 11а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,36 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,34 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 25,20 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК пер. Парковый, 11а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| №03 ул. Энгельса, 174Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 2,01 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 31,20 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №04 ул. Комсомольская, 113Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Комсомольская, 113Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| №05 ул. Куйбышева, 140/1 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| отопление | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| вентиляция | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| горячее водоснабжение | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 |
| №06 ул. Рабочая, 70а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отопление | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 69,19 | 69,19 | 69,19 | 69,19 | 69,19 | 69,19 | 69,19 | 69,19 | 69,19 | 69,19 |
| №07 ул. Луначарского, 168а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 8,52 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Луначарского, 168а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| №09 пер. Городской, 20А | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отопление | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 |
| №10 ул. Пушкина, 1Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Пушкина, 1Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 14,42 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
| №12 ул. Воровского, 49а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Воровского, 49а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| №13 ул. Горького, 358к | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Горького, 358к | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 |
| №14 ул. Пролетарская, 100а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| отопление | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| №15 ул. Луначарского, 191Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Луначарского, 191Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 27,62 |
| №16 ул. Гайдара, 6 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6,35 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 6,33 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 9,94 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Гайдара, 6 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| №18 ул. Вильямса, 2б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| отопление | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| №19 ул. Мелиораторов, 2а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| отопление | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 80,09 | 80,09 |
| №20 ул. 50 лет Октября, 71а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 67,33 | 67,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. 50 лет Октября, 71а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
| №23 ул. Киевская 86/1 (Д/с №12) | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 |
| №24 ул. Талалихина, 47 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Талалихина, 47 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,95 |
| №25 ул. Коммунистическая, 88а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| отопление | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| вентиляция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 |
| №27 ул. Сальское шоссе, 1б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| отопление | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
| №33 ул. Кирова, 14 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 4,62 | 4,62 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| отопление | 3,22 | 3,22 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| вентиляция | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| горячее водоснабжение | 1,12 | 1,12 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 4,65 | 4,65 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 3,07 | 3,07 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 39,79 | 39,79 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Всего | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 136,52 | 136,52 | 131,13 | 118,44 | 118,44 | 117,94 | 109,77 | 109,77 | 109,77 | 109,77 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 136,1 | 136,11 | 130,66 | 117,88 | 117,88 | 117,34 | 108,79 | 108,79 | 108,79 | 108,79 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,41 | 0,41 | 0,47 | 0,56 | 0,56 | 0,60 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 92,75 |
| отопление | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 |
| вентиляция | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| горячее водоснабжение | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,28 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 42,24 | 42,24 | 36,85 | 24,16 | 24,16 | 23,66 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 30,73 | 30,73 | 27,84 | 20,02 | 20,02 | 19,65 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 |

ООО «Распределенная генерация-Батайск»

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки ООО «Распределенная генерация-Батайск» представлены в таблице 6.

Балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения ООО «Распределенная генерация-Батайск»

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №08 пер. Ростовский, 1а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| отопление | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| №21 ул. Индустриальная, 7а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| отопление | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |
| №22 пер. Литейный, 8а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| отопление | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ул. Энгельса, 426б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| отопление | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| ул. Ленина, 213а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| отопление | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| Авиагородок, 36а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| отопление | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
| Можайского, 68 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| пер. Оборонный, 6 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 39,39 |
| Всего | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 |
| отопление | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |

СК ДТВ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки СК ДТВ представлены в таблице 7.

Балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| ПЧЛ-1, Ключевая, 10 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| отопление | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 |
| Книжный,13 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| отопление | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Всего | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/час | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в том числе: Гкал/час | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| отопление | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Подключенная нагрузка к коллекторам в горячей воде, Гкал/час | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, % | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 | 51,59 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» целесообразность подключения перспективных потребителей тепловой энергии к источникам тепловой энергии осуществляется в соответствии с расчетом радиуса эффективного теплоснабжения, позволяющего определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Величина подключаемой тепловой нагрузки потребителей к источнику теплоты должна быть экономически обоснованной, определяющей эффективный радиус теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения изложено в Приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Формулы для расчета представлены в Приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Из методики расчета понятно, что для расчета радиуса эффективного теплоснабжения для конкретного перспективного потребителя должен быть прирост перспективной тепловой нагрузки, определяемой в Главе 2 схемы теплоснабжения. По итогам сбора исходных данных приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на территории г. Батайск отсутствуют.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

БРТС ООО «ДТС»

Балансы составлены с учетом всех мероприятий, представленных в Главе 8 ОМ «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» шифр СТСБ.024.008.000.

Расчет часовых расходов подпиточной воды представлен в таблице 8.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 9.

Расчет годовых расходов подпиточной воды представлен в таблице 10.

Расчет объемов аварийной подпитки представлен в таблице 11.

Расчет часовых расходов подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| Емкость сетей отопления существующее положение | м3 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 |
| Емкость сетей ГВС существующее положение | м3 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 |
| Емкость сетей прирост нарастающий итог | м3 | 0,00 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
| Емкость сетей убыль нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость сетей всего | м3 | 1088,53 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/час | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 |
| Отопление | Гкал/час | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 |
| Вентиляция | Гкал/час | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ГВС | Гкал/час | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| Емкость систем теплопотребления | м3 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 |
| Систем отопления | м3 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 |
| Систем вентиляции |  | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| Систем ГВС | м3 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 |
| Нормативная утечка всего | м3/час | 6,79 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети | м3/час | 2,72 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| в том числе, из систем теплопотребления | м3/час | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| в том числе, на нужды ГВС | м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| Производительность ВПУ на подпитку тепловой сети | т/ч | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/час | 6,793 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | м3/час | 6,793 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 6,793 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 | 6,836 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) дефицит (-) ВПУ | м3/час | 71,707 | 71,664 | 71,664 | 71,664 | 71,664 | 71,664 | 71,664 | 71,664 | 71,664 | 71,664 |
| Доля резерва | % | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% |

Расчет годовых расходов подпиточной воды БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| Емкость сетей отопления существующее положение | м3 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 | 898,69 |
| Емкость сетей ГВС существующее положение | м3 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 | 189,84 |
| Емкость сетей прирост нарастающий итог | м3 | 0,00 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
| Емкость сетей убыль нарастающий итог | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Емкость сетей всего | м3 | 1088,53 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 | 1105,82 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/час | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 92,73 |
| Отопление | Гкал/час | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 |
| Вентиляция |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ГВС | Гкал/час | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| Емкость систем теплопотребления | м3 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 | 1628,65 |
| Систем отопления | м3 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 | 1546,17 |
| Систем вентиляции |  | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| Систем ГВС | м3 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 |
| Нормативная утечка всего | м3 | 29954 | 30131 | 30131 | 30131 | 30131 | 30131 | 30131 | 30131 | 30131 | 30131 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети | м3 | 13207 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 |
| в том числе, из систем теплопотребления | м3 | 16747 | 16747 | 16747 | 16747 | 16747 | 16747 | 16747 | 16747 | 16747 | 16747 |
| в том числе, на нужды ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет объемов аварийной подпитки БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| ООО «ДТС» | | | | | | | | | | | |
| Емкость сетей, м3 | м3 | 1088,5 | 1105,8 | 1105,8 | 1105,8 | 1105,8 | 1105,8 | 1105,8 | 1105,8 | 1105,8 | 1105,8 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), м3/час | м3/час | 21,8 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |

ООО «Распределенная генерация Батайск»

Расчет часовых расходов подпиточной воды представлен в таблице 12.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 13.

Расчет годовых расходов подпиточной воды представлен в таблице 14.

Расчет объемов аварийной подпитки представлен в таблице 15.

Расчет часовых расходов подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии ООО «Распределительная генерация-Батайск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| Емкость сетей отопления существующее положение | м3 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 |
| Емкость сетей ГВС существующее положение | м3 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| Емкость сетей прирост, нарастающий итог | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость сетей убыль, нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость сетей всего | м3 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/час | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
| Отопление | Гкал/час | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| Вентиляция | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Емкость систем теплопотребления | м3 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 |
| Систем отопления | м3 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 |
| Систем вентиляции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Систем ГВС | м3 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
| Нормативная утечка всего | м3/час | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети | м3/час | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| в том числе, из систем теплопотребления | м3/час | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| в том числе, на нужды ГВС | м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения ООО «Распределительная генерация-Батайск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| Производительность ВПУ на подпитку тепловой сети | т/ч | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/час | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | м3/час | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) дефицит (-) ВПУ | м3/час | 15,939 | 15,939 | 15,939 | 15,939 | 15,939 | 15,939 | 15,939 | 15,939 | 15,939 | 15,939 |
| Доля резерва | % | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% |

Расчет годовых расходов подпиточной воды ООО «Распределительная генерация-Батайск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| Емкость сетей отопления существующее положение | м3 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 | 207,26 |
| Емкость сетей ГВС существующее положение | м3 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| Емкость сетей прирост, нарастающий итог | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Емкость сетей убыль, нарастающий итог | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Емкость сетей всего | м3 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 | 212,96 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/час | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
| Отопление | Гкал/час | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| Вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Емкость систем теплопотребления | м3 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 | 211,61 |
| Систем отопления | м3 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 | 196,89 |
| Систем вентиляции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Систем ГВС | м3 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
| Нормативная утечка всего | м3 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети | м3 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 |
| в том числе, из систем теплопотребления | м3 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 |
| в том числе, на нужды ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет объемов аварийной подпитки ООО «Распределительная генерация-Батайск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| ООО «Распределительная генерация-Батайск» | | | | | | | | | | | |
| Емкость сетей, м3 | м3 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), м3/час | м3/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

СК ДТВ

Расчет часовых расходов подпиточной воды представлен в таблице 16.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 17.

Расчет годовых расходов подпиточной воды представлен в таблице 18.

Расчет объемов аварийной подпитки представлен в таблице 19.

Расчет часовых расходов подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| Емкость сетей отопления существующее положение | м3 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 |
| Емкость сетей ГВС существующее положение | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Емкость сетей прирост, нарастающий итог | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость сетей убыль, нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость сетей всего | м3 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/час | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| Отопление | Гкал/час | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| Вентиляция | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Емкость систем теплопотребления | м3 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 |
| Систем отопления | м3 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 |
| Систем вентиляции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Систем ГВС | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нормативная утечка всего | м3/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети | м3/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| в том числе, из систем теплопотребления | м3/час | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| в том числе, на нужды ГВС | м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| Производительность ВПУ на подпитку тепловой сети | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/час | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | м3/час | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) дефицит (-) ВПУ | м3/час | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 | 14,446 |
| Доля резерва | % | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% |

Расчет годовых расходов подпиточной воды СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| Емкость сетей отопления существующее положение | м3 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 |
| Емкость сетей ГВС существующее положение | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Емкость сетей прирост, нарастающий итог | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Емкость сетей убыль, нарастающий итог | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Емкость сетей всего | м3 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/час | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| Отопление | Гкал/час | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| Вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Емкость систем теплопотребления | м3 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 | 153,81 |
| Систем отопления | м3 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 | 153,50 |
| Систем вентиляции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Систем ГВС | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Нормативная утечка всего | м3 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети | м3 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| в том числе, из систем теплопотребления | м3 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| в том числе, на нужды ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет объемов аварийной подпитки СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Емкость сетей, м3 | м3 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), м3/час | м3/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г. Батайск

При актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год мастер-план остался неизменным. В текущей версии актуализации не приводится.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии для каждого этапа

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях г. Батайск, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не требуется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не требуются.

Предложения по реконструкции, строительству и техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

БРТС ООО «ДТС»

В БРТС ООО «ДТС» планируется реализация инвестиционной программы.

Перечень и описание мероприятий, запланированных БРТС ООО «ДТС» представлен в таблице 20. В таблице указаны мероприятия по строительству новых БМК на площадках существующих источников. Данные мероприятия можно отнести к группе мероприятий по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения. Вывод из эксплуатации 11 неэффективных источников теплоснабжения общей установленной мощностью 110,1 Гкал/час. Всего планируется к строительству 11 новых котельных общей установленной мощностью 87,38 Гкал/час.

Строительство новых котельных БРТС ООО «ДТС»

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Новая котельная | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
|
| Техническое перевооружение котельной по ул. Гайдара, 6 в г. Батайск (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. Гайдара, 6 | БМК ул. Гайдара, 6 | УТМ | Гкал/час | 6,35 | 6,45 | 2025 | 2025 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Луначарского, 168А в г. Батайск (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. Луначарского, 168а | БМК ул. Луначарского, 168а | УТМ | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 2025 | 2025 |
| Техническое перевооружение котельной по пер. Парковый, 11а в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | пер. Парковый, 11а | БМК пер. Парковый, 11а | УТМ | Гкал/час | 3,36 | 2,58 | 2024 | 2025 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. 50 лет Октября, 71а в г. Батайске (установка котлов наружного размещения) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. 50 лет Октября, 71а | БМК ул. 50 лет Октября, 71а | УТМ | Гкал/час | 1,80 | 0,69 | 2025 | 2025 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 2в в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. Ленина, 2в | БМК ул. Ленина, 2в | УТМ | Гкал/час | 22,50 | 12,04 | 2026 | 2026 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. М.Горького, 358к в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. Горького, 358к | БМК ул. Горького, 358к | УТМ | Гкал/час | 4,21 | 1,98 | 2026 | 2026 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Луначарского, 191б в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. Луначарского, 191Б | БМК ул. Луначарского, 191Б | УТМ | Гкал/час | 5,30 | 5,16 | 2028 | 2028 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Комсомольская, 113б в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. Комсомольская, 113Б | БМК ул. Комсомольская, 113Б | УТМ | Гкал/час | 14,71 | 12,90 | 2029 | 2029 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Воровского, 49а в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. Воровского, 49а | БМК ул. Воровского, 49а | УТМ | Гкал/час | 17,30 | 14,62 | 2029 | 2029 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Пушкина, 1б в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. Пушкина, 1Б | БМК ул. Пушкина, 1Б | УТМ | Гкал/час | 19,50 | 17,20 | 2029 | 2029 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Талалихина, 47 в г. Батайск (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | Устаревшее оборудование котельной | ул. Талалихина, 47 | БМК ул. Талалихина, 47 | УТМ | Гкал/час | 13,35 | 12,04 | 2029 | 2029 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 110,10 | 87,38 |  |  |

ООО «Распределенная генерация-Батайск»

ООО «Распределенная генерация-Батайск» все котельные новые. Мероприятий не требуется.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Работающих совместно на единые зоны теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных на территории г. Батайск, нет.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

БРТС ООО «ДТС»

Согласно планам вразработанной инвестиционной программы БРТС ООО «ДТС» выводу из эксплуатации подлежат 11 котельных. Также в 2025 году планируется вывести из эксплуатации котельную № 03 по ул. Энгельса, 174б с переподключением ее потребителей на котельную № 33 по ул. Кирова, 14. Данные представлены в таблице 4.

Вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источник тепловой энергии | Год вывода из эксплуатации |
|
| 1 | №01 ул. Ленина, 2в | 2026 |
| 2 | №02 пер. Парковый, 11а | 2025 |
| 3 | №03 ул. Энгельса, 174Б | 2025 |
| 4 | №04 ул. Комсомольская, 113Б | 2029 |
| 5 | №07 ул. Луначарского, 168а | 2025 |
| 6 | №10 ул. Пушкина, 1Б | 2029 |
| 7 | №12 ул. Воровского, 49а | 2029 |
| 8 | №13 ул. Горького, 358к | 2026 |
| 9 | №15 ул. Луначарского, 191Б | 2028 |
| 10 | №16 ул. Гайдара, 6 | 2025 |
| 11 | №20 ул. 50 лет Октября, 71а | 2025 |
| 12 | №24 ул. Талалихина, 47 | 2029 |

ООО «Распределенная генерация-Батайск»

Согласно данным, представленным организацией, вывод источников не запланирован.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается реконструкция существующих котельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не предусматриваются.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


БРТС ООО «ДТС»

Фактический температурный график отпуска тепловой энергии от котельных БРТС ООО «ДТС» в отопительном сезоне 2024/2025:

- котельные 01 ул. Ленина, 2в, №04 ул. Комсомольская, 113Б, №10 ул. Пушкина, 1Б и №24 ул. Талалихина, 47 - 115-70°С.

- остальные котельные 95-70°С.


Утвержденные температурные графики представлены на рисунках 2-4.



Температурный график 95-70°С



Температурный график 115-70 оС для системы отопления



Температурный график 115-70 оС с ГВС

ООО «Распределенная генерация - Батайск»

Фактический температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ООО «Распределенная генерация - Батайск» в отопительном сезоне 2024/2025 - 95-70°С.

Котельная пер. Оборонный, 6 - 70-60˚С.


Утвержденные температурные графики представлены на рисунках 5-11.



Температурный график 95-70 оСкотельной Авиагородок,36а



Температурный график 95-70 оС Котельной Индустриальная,7а



Температурный график 95-70 оС Котельной Литейный, 8а



Температурный график 95-70 оС Котельной пер. Ростовский, 1а отопление



Температурный график 95-70 оС Котельной пер. Ростовский, 1а с ГВС




Температурный график 95-70 оС Котельной ул. Ленина, 213а



Температурный график 95-70 оС Котельной ул. Энгельса, 426б

СК ДТВ

Фактический температурный график отпуска тепловой энергии от котельных СК ДТВ в тепловую сеть принят 95-70°С (рисунок 12).



Температурный график 95-70 оС для котельных СКЖД

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

БРТС ООО «ДТС»

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии БРТС ООО «ДТС» с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 22.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии БРТС ООО «ДТС»

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №01 ул. Ленина, 2в | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Ленина, 2в | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| №02 пер. Парковый, 11а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,36 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК пер. Парковый, 11а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| №03 ул. Энгельса, 174Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| №04 ул. Комсомольская, 113Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Комсомольская, 113Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| №05 ул. Куйбышева, 140/1 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| №06 ул. Рабочая, 70а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| №07 ул. Луначарского, 168а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Луначарского, 168а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| №09 пер. Городской, 20А | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| №10 ул. Пушкина, 1Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Пушкина, 1Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| №12 ул. Воровского, 49а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Воровского, 49а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| №13 ул. Горького, 358к | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Горького, 358к | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| №14 ул. Пролетарская, 100а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| №15 ул. Луначарского, 191Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Луначарского, 191Б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| №16 ул. Гайдара, 6 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6,35 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Гайдара, 6 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| №18 ул. Вильямса, 2б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| №19 ул. Мелиораторов, 2а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| №20 ул. 50 лет Октября, 71а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. 50 лет Октября, 71а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| №23 ул. Киевская 86/1 (Д/с №12) | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| №24 ул. Талалихина, 47 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК ул. Талалихина, 47 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| №25 ул. Коммунистическая, 88а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| №27 ул. Сальское шоссе, 1б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| №33 ул. Кирова, 14 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 138,27 | 138,27 | 132,98 | 120,29 | 120,29 | 120,15 | 112,05 | 112,05 | 112,05 | 112,05 |

ООО «Распределенная генерация - Батайск»

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии ООО «Распределенная генерация - Батайск» представлены в таблице 23.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии ООО «Распределенная генерация - Батайск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| №08 пер. Ростовский, 1а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| №21 ул. Индустриальная, 7а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| №22 пер. Литейный, 8а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| ул. Энгельса, 426б | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| ул. Ленина, 213а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Авиагородок, 36а | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Можайского, 68 | | | | | | | | | | |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| пер. Оборонный, 6 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |

СК ДТВ

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии СК ДТВ представлены в таблице 24.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| ПЧЛ-1, Ключевая, 10 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Книжный,13 | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для каждого этапа, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены в связи с отсутствием дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах г. Батайск под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах г. Батайск под жилищную, комплексную или производственную застройкуне предусмотрены в связи с отсутствием перспективных приростов.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются в связи с отсутствием необходимости и экономической целесообразности.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

БРТС ООО «ДТС»

Строительство новых тепловых сетей

По данным, предоставленным организацией,в 2025 году планируется вывести из эксплуатации котельную № 03 по ул. Энгельса, 174б с переподключением ее потребителей на котельную № 33 по ул. Кирова, 14. Для этого необходимо построить тепловую сеть, соединяющую котельную № 33 по ул. Кирова, 14 и точку врезки жилого дома № 211 по ул. Энгельса

Описание мероприятия по строительству новой тепловой сети представлено в таблице 25.

Мероприятия по строительству новых тепловых сетей БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Закрытие котельной | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
|
| Строительство тепловых сетей от котельной №33 по ул. Кирова,14 до точки врезки в тепловые сети у жилого дома №211 по ул. Энгельса в г. Батайск РО для закрытия котельной №3 по ул. Энгельса,174б | Закрытие котельной по ул. Энгельса, 174б | ул. Кирова, 14 | №3 ул. Энгельса, 174б | Протяженность/диаметр | тр. м/мм | 0 | 30 / 108 | 2025 | 2025 |
| Протяженность/диаметр | тр. м/мм | 0 | 250 / 219 |

Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

БРТС ООО «ДТС»

По данным, представленным организацией БРТС ООО «ДТС», планируется реконструкция тепловой сети котельной № 24 по ул. Талалихина от УТ-25 до УТ-28 200 тр. м. Ду 200, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Данные представлены в таблице 26.

Общие положения

На остальные тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса отсутствует финансирование. При появлении планов у теплоснабжающих организаций по перекладкам тепловых сетей в зонах действия эксплуатируемых источников тепловой энергии, данные мероприятия будут вноситься при дальнейших актуализациях схемы теплоснабжения.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
|
| Техперевооружение тепловой сети от УТ-25 до -УТ-28 котельной № 24 по ул. Талалихина, 47 | Выработка ресурса | ул. Талалихина, 47 | Протяженность/диаметр | тр. м/мм | 200 / 219 | 200 / 219 | 2026 | 2026 |

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В г. Батайск отсутствует открытая ГВС.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В г. Батайск отсутствует открытая ГВС.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

БРТС ООО «ДТС»

Топливный баланс БРТС ООО «ДТС» представлен в таблице 27.

Максимально-часовые расходы топлива БРТС ООО «ДТС» представлены в таблице 28.

Часовые расходы топлива в переходный период БРТС ООО «ДТС» представлены в таблице 29.

Часовые расходы топлива в летний период БРТС ООО «ДТС» представлены в таблице 30.

Баланс топлива БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 155,63 | 155,63 | 155,63 | 155,63 | 155,63 | 155,63 | 155,63 | 155,63 | 155,63 | 155,63 |
| СН | тыс. Гкал | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| Отпуск ТЭ с коллекторов | тыс. Гкал | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 165,86 | 165,86 | 164,31 | 162,88 | 162,88 | 162,89 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 |
| УРУТ на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал | 169,96 | 169,96 | 167,63 | 166,15 | 166,15 | 166,17 | 161,31 | 161,31 | 161,31 | 161,31 |
| Годовой расход условного топлива (газ) | тыс. тут | 25,88 | 25,88 | 25,59 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | млн. м3 | 21,81 | 21,81 | 21,57 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |

Максимально-часовые расходы топлива БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Максимально-часовая подключенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/час | 94,69 | 94,69 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 |
| Отопление | Гкал/час | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 |
| Вентиляция | Гкал/час | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ГВС | Гкал/час | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг/Гкал | 165,86 | 165,86 | 164,31 | 162,88 | 162,88 | 162,89 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 |
| Максимально-часовой расход условного топлива | тут/час | 15,71 | 15,71 | 15,55 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 |

Часовые расходы топлива в переходный период БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Часовая подключенная тепловая нагрузка в переходной период, в том числе: | Гкал/час | 35,47 | 35,47 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/час | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 |
| ГВС | Гкал/час | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг/Гкал | 165,86 | 165,86 | 164,31 | 162,88 | 162,88 | 162,89 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 |
| Максимально-часовой расход условного топлива | тут/час | 5,88 | 5,88 | 5,83 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |

Часовые расходы топлива в летний период БРТС ООО «ДТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Часовая подключенная тепловая нагрузка в летний период, в том числе: | Гкал/час | 12,98 | 12,98 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг/Гкал | 165,86 | 165,86 | 164,31 | 162,88 | 162,88 | 162,89 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 |
| Максимально-часовой расход условного топлива | тут/час | 2,15 | 2,15 | 2,13 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |

ООО «Распределительная генерация-Батайск»

Топливный баланс ООО «Распределительная генерация-Батайск» представлен в таблице 31.

Максимально-часовые расходы топлива ООО «Распределительная генерация-Батайск» представлены в таблице 32.

Часовые расходы топлива в переходный период ООО «Распределительная генерация-Батайск» представлены в таблице 33.

Часовые расходы топлива в летний период ООО «Распределительная генерация-Батайск» представлены в таблице 34.

Баланс топлива ООО «Распределительная генерация-Батайск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 |
| СН | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск ТЭ с коллекторов | тыс. Гкал | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 | 22,986 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 19,675 | 19,675 | 19,675 | 19,675 | 19,675 | 19,675 | 19,675 | 19,675 | 19,675 | 19,675 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 |
| УРУТ на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 |
| Годовой расход условного топлива (газ) | тыс. тут | 3,6863 | 3,6863 | 3,6863 | 3,6863 | 3,6863 | 3,6863 | 3,6863 | 3,6863 | 3,6863 | 3,6863 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | млн. м3 | 3,0972 | 3,0972 | 3,0972 | 3,0972 | 3,0972 | 3,0972 | 3,0972 | 3,0972 | 3,0972 | 3,0972 |

Максимально-часовые расходы топлива ООО «Распределительная генерация-Батайск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Максимально-часовая подключенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/час | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
| Отопление | Гкал/час | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
| Вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг/Гкал | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 |
| Максимально-часовой расход условного топлива | тут/час | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |

Часовые расходы топлива в переходный период ООО «Распределительная генерация-Батайск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Максимально-часовая подключенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/час | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/час | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| ГВС | Гкал/час | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг/Гкал | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 |
| Максимально-часовой расход условного топлива | тут/час | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

Часовые расходы топлива в летний период ООО «Распределительная генерация-Батайск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Максимально-часовая подключенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/час | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг/Гкал | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 |
| Максимально-часовой расход условного топлива | тут/час | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

СК ДТВ

Топливный баланс СК ДТВ представлен в таблице 35.

Максимально-часовые расходы топлива СК ДТВ представлены в таблице 36.

Часовые расходы топлива в переходный период СК ДТВ представлены в таблице 37.

Часовые расходы топлива в летний период СК ДТВ представлены в таблице 38.

Баланс топлива СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| СН | тыс. Гкал | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отпуск ТЭ с коллекторов | тыс. Гкал | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 |
| УРУТ на отпуск ТЭ | кг.у.т./Гкал | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 |
| Годовой расход условного топлива (газ) | тыс. тут | 1,8533 | 1,8533 | 1,8533 | 1,8533 | 1,8533 | 1,8533 | 1,8533 | 1,8533 | 1,8533 | 1,8533 |
| Годовой расход натурального топлива (газ) | млн. м3 | 1,6116 | 1,6116 | 1,6116 | 1,6116 | 1,6116 | 1,6116 | 1,6116 | 1,6116 | 1,6116 | 1,6116 |

Максимально-часовые расходы топлива СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Максимально-часовая подключенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/час | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| Отопление | Гкал/час | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| Вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг/Гкал | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 |
| Максимально-часовой расход условного топлива | тут/час | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |

Часовые расходы топлива в переходный период СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Часовая подключенная тепловая нагрузка в переходной период, в том числе: | Гкал/час | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/час | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| ГВС | Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг/Гкал | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 |
| Часовой расход условного топлива | тут/час | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Часовые расходы топлива в летний период СК ДТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Часовая подключенная тепловая нагрузка в летний период, в том числе: | Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на выработку ТЭ | кг/Гкал | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 |
| Часовой расход условного топлива | тут/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Общие положения

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству новых котельных БРТС ООО «ДТС», представлена в таблице 39.

Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству новых котельных БРТС ООО «ДТС»

| Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая цена, тыс.руб., без НДС | Всего | в т.ч. по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|
| Техническое перевооружение котельной по ул. Гайдара, 6 в г. Батайск (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2025 | 2025 | 38615 | 47000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Луначарского, 168А в г. Батайск (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2025 | 2025 | 23243 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое перевооружение котельной по пер. Парковый, 11а в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2024 | 2025 | 24622 | 28000 | 500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. 50 лет Октября, 71а в г. Батайске (установка котлов наружного размещения) (ПИР и СМР) | 2025 | 2025 | 10000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 2в в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2026 | 2026 | 57222 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. М.Горького, 358к в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2026 | 2026 | 24507 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Луначарского, 191б в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2028 | 2028 | 38000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Комсомольская, 113б в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2029 | 2029 | 58227 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Воровского, 49а в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2029 | 2029 | 60615 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Пушкина, 1б в г. Батайске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2029 | 2029 | 69707 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 |
| Техническое перевооружение котельной по ул. Талалихина, 47 в г. Батайск (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 2029 | 2029 | 57722 | 57721,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 |
| ИТОГО |  |  |  | 646722 | 500 | 115500 | 108000 | 0 | 58000 | 401000 |

Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству новых тепловых сетей БРТС ООО «ДТС», представлена в таблице 40.

Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса БРТС ООО «ДТС», представлена в таблице 41.

Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству новых тепловых сетей БРТС ООО "ДТС"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | |
| Всего | в т.ч. по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|
| Строительство тепловых сетей от котельной №33 по ул. Кирова,14 до точки врезки в тепловые сети у жилого дома №211 по ул. Энгельса в г. Батайск РО для закрытия котельной №3 по ул. Энгельса,174б | 2025 | 2025 | 9752 |  | 9752 |  |  |  |  |
|

Оценка финансовых потребностей для осуществления мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса БРТС ООО "ДТС"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | |
| Всего | в т.ч. по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|
| Техперевооружение тепловой сети от УТ-25 до -УТ-28 котельной № 24 по ул. Талалихина, 47 | 2026 | 2026 | 3534 |  |  | 3534 |  |  |  |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Утвержденныеграфики регулирования отпускатепла представлены на рисунках 2-12 в разделе 5.8.

Проведя анализ представленных данных от теплоснабжающих организаций можно сделать вывод, что у всех источников тепловой энергии всех теплоснабжающих организаций утвержденные температурные графики соответствуют способу подключения потребителей (схемы ИТП и вводы в здания) и виду схем тепловых сетей (2-х трубная или 4-х трубная). Несоответствие наблюдается только на котельной ул. Энгельса, 426б ООО «Распределенная генерация - Батайск» в МКД ул. Энгельса, 422.

От котельной, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 426б, отоплением и горячим водоснабжением обеспечиваются жилые дома по адресам: г. Батайск, ул. Энгельса, 428, ул. Панфилова, 5, ул. Энгельса, 424, 424а, 422а. Потребители ул. Энгельса, 422 и 426 обеспечиваются только отоплением. Из всех потребителей рассматриваемой котельной только у МКД ул. Энгельса, 422 отсутствуетИТП с подмешивающими устройствами (элеваторы или подмешивающие насосы) и погодное регулирование температуры теплоносителя. Вместо этого на вводе в потребителя установлена «гребенка», т.е. ввод в здание «зависимый» без каких-либо регулирующих устройств. У потребителя ул. Энгельса, 426 (также без ГВС) регулирование температуры теплоносителя имеется. При отсутствии у МКД Энгельса, 422 ИТП с регулирующими устройствами при существующем температурном графике при температурах наружного воздуха выше -5 оС наблюдаются перетопы помещений, и чем выше температура наружного воздуха, тем значительнее перетоп.

Есть несколько путей решения данной проблемы:

1. Теплоснабжающей организации проложить дополнительную тепловую сеть на ГВС и реализовать 4х-трубную схему тепловых сетей.

Согласно пункту 6.11 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003:

«Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как правило, двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Многотрубные и однотрубные магистральные тепловые сети допускается применять при технико-экономическом обосновании.

Многотрубные распределительные тепловые сети следует прокладывать после центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей системы централизованного горячего водоснабжения, а также при различных температурных графиках в системах отопления, вентиляции и технологических потребителей при независимом присоединении».

Если следовать указаниям пункта 6.11 СП 124.13330.2012, обосновать магистральные тепловые сети 4-х трубной схемы нужно положительным технико-экономическим обоснованием. Строительство ЦТП и сооружение от ЦТП отдельных распределительных трубопроводов ГВС не целесообразно, т.к. все равно необходимо будет использовать общий температурный график на источнике теплоснабжения.

Предварительный расчет капитальных затрат представлен ниже:

Для обеспечения горячим водоснабжением вышеуказанных жилых домов по 4-х трубной схеме необходимо выполнить строительство тепловых сетей протяжённостью ориентировочно 600 тр.м., диаметром от 57 мм до 100 мм. Ориентировочная стоимость вышеуказанных работ по укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2023 составляет – 10,40286 млн. руб. без учета стоимости внешних условий (переноса существующих коммуникаций и т.п.) В связи с плотной жилой застройкой в районе необходимой прокладки сетей горячего водоснабжения и наличием существующих коммуникаций, выполнить данное мероприятие не представляется возможным. Также, необходимо выполнить реконструкцию котельной с установкой дополнительных насосов, теплообменных аппаратов и т.п.

Как сказано выше, от котельной, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 426б, горячим водоснабжением и отоплением обеспечиваются 7 жилых домов (5 с ГВС) и только у одного потребителя отсутствует регулирование температуры теплоносителя.

Очевидно, что проводить такую масштабную реконструкцию тепловой сети из-за отсутствия регулирования температуры тепловой сети только одного потребителя не целесообразно.

3. Самым дешевым и правильным с технической точки зрения вариантом является установка у потребителя отопления ул. Энгельса, 422 смесительных устройств (элеватора) или подмешивающего насоса, а также регулятора температуры теплоносителя (погодного регулирования). Данное мероприятие должно проводится потребителем самостоятельно, т.к. тепловые пункты в домах находятся на балансе потребителей тепловой энергии. Ориентировочная стоимость установки смесительных насосов с погодным регулированием в ИТП составляет от 70 до 150 тыс. руб. в зависимости от выбора оборудования.

Согласно пункта 9.1.2. «Правил технической эксплуатации тепловых установок», «Устройство индивидуальных тепловых пунктов обязательно в каждом здании независимо от наличия центрального теплового пункта, при этом в индивидуальных тепловых пунктах предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в центральном тепловом пункте». Т.е. данный пункт обязывает потребителя иметь ИТП, который бы удовлетворял всем условиям присоединения.

Также согласно 14.1 СП 124.13330.2012 «В закрытых и открытых системах теплоснабжения способ присоединения зданий к тепловым сетям через ЦТП или ИТП определяется на основании технико-экономического обоснования или в соответствии с заданием на проектирование, с учетом гидравлического режима работы и температурного графика тепловых сетей и зданий». В связи с тем, что теплоснабжающая организация вынуждена соблюдать температурный график со спрямлением, чтобы удовлетворить требования СанПиН 2.1.4.1074-01 по температуре ГВС у потребителей ГВС, потребители отопления в этой же системе теплоснабжения обязаны иметь системы присоединения в соответствии с температурным графиком.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей и котельных в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

Потребителю МКД ул. Энгельса, 422 котельной по ул. Энгельса, 426бООО «Распределенная генерация - Батайск» необходимо установить в ИТП оборудование для регулирования температуры теплоносителя на отопление здания.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Открытой ГВС в г. Батайск нет.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Батайский РТС является структурным подразделением ООО «ДТС» и тариф утвержден в целом для ООО «ДТС», соответственно выделение затрат на 2026 год и далее по БРТС не представляется возможным.

Расчет экономической эффективности инвестиций по мероприятиям БРТС ООО «ДТС» произвести не представляется возможным по причине невозможности выделения затрат по БРТС.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Понятие Единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения (ЕТО) введено Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». Согласно определению, данному в 190-ФЗ, теплоснабжающая организация – это организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации».

Первичная процедура присвоения статуса ЕТО включает в себя следующие этапы:

сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным листам;

обобщение полученных сведений и подготовка предложений по ЕТО на основании материалов схемы теплоснабжения;

формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в составе схемы теплоснабжения;

размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте муниципального образования города Батайск;

сбор в течение месяца со дня размещения схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО;

обработка полученных заявок, формирование перечня ЕТО с указанием зон их деятельности города;

в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок

размещение сведений о принятых заявках на сайте муниципального образования города Батайск;

утверждение статуса ЕТО Администрацией города Батайск.

К заявке на присвоение организации статуса ЕТО в обязательном порядке прилагается указание зоны ее деятельности и бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Организации, имеющие источники тепловой энергии, производимой для собственного потребления и не имеющие внешних сетей для передачи (продажи) тепловой энергии в настоящее время не могут рассматриваться в качестве теплоснабжающих организаций (согласно статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190- ФЗ «О теплоснабжении»).

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

В городе Батайск по состоянию на момент утверждения Схемы теплоснабжения функционируют 32котельных с тепловыми сетями. Действующие источники тепловой энергии не имеют взаимных технологических соединений тепловыми сетями.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Зоной деятельности ЕТО является одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. Претендентом на присвоение статуса ЕТО может являться лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в границах соответствующей зоны деятельности ЕТО.

Перечни ТСО имеющих статус ЕТО в пределах каждой действующей системы централизованного теплоснабжения составлены в таблице42.

Перечни ТСО имеющих статус ЕТО в пределах каждой действующей системы централизованного теплоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Система теплоснабжения | ТСО имеющая статус ЕТО |
| Система централизованного теплоснабжения 1(СЦТ 1) | Батайский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» |
| Система централизованного теплоснабжения 2 (СЦТ 2) | ООО «Распределенная генерация - Батайск» |
| Система централизованного теплоснабжения 3 (СЦТ 3) | Дирекции по тепловодоснабжению Северо-Кавказской железной дороги |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

С момента размещения проекта схемы теплоснабжения на сайте Администрации г. Батайск не было подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

В связи с изменениями в функциональной структуре теплоснабжения и появления новой теплоснабжающей организации в границах города Батайск, предлагается на публичных слушаниях в 2024 году принять решение о продлении статуса ЕТО трем теплоснабжающим организациям, каждая в своей зоне теплоснабжения (деятельности), а именно:

ЕТО №1 – Батайский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети».

ЕТО №2 – ООО «Распределенная генерация - Батайск».

ЕТО №3 - Дирекции по тепловодоснабжению Северо-Кавказской железной дороги.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Батайск

В соответствии с Проектом схемы теплоснабжения города Батайск, в течение 2024-2034гг. планируются изменения границ зон деятельности теплоснабжающих организаций, связанные сподключением к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей в случае подачи заявок на подключение.

Выполнение предложений по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей и сооружений на них, разработанных в Схеме теплоснабжения, ведет к изменению границ систем теплоснабжения.

Изменения границ зон деятельности ЕТО должно проводиться в строгом соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подлежат внесению в Схему теплоснабжения при ее актуализации.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями вышеуказанных договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации; - принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

прекращение права собственности или владения имуществом по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Организация, имеющая статус ЕТО, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Батайск

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Система теплоснабжения | ЕТО |
| ЕТО № 1 | Система централизованного теплоснабжения 1(СЦТ 1) | Батайский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» |
| ЕТО №2 | Система централизованного теплоснабжения 2 (СЦТ 2) | ООО «Распределенная генерация - Батайск» |
| ЕТО №3 | Система централизованного теплоснабжения 3 (СЦТ 3) | Дирекции по тепловодоснабжению Северо-Кавказской железной дороги |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения г. Батайск отражено в разделах «Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии», «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе» и «Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе».

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловых сетей не выявлены.

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Батайск

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в г. Батайск отсутствуют.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в г. Батайск отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Индикатор «Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников» г. Батайск представлен в таблице 44.

Индикатор «Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников» г. Батайск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 | 152,27 |
| РУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т. | 25,88 | 25,88 | 25,59 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т./Гкал | 169,96 | 169,96 | 167,63 | 166,15 | 166,15 | 166,17 | 161,31 | 161,31 | 161,31 | 161,31 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 |
| РУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т./Гкал | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| РУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т. | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т./Гкал | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 | 187,51 |
| г. Батайск | | | | | | | | | | | |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 185,54 | 185,54 | 185,54 | 185,54 | 185,54 | 185,54 | 185,54 | 185,54 | 185,54 | 185,54 |
| РУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. т у.т. | 31,42 | 31,42 | 31,13 | 30,90 | 30,90 | 30,91 | 30,17 | 30,17 | 30,17 | 30,17 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т./Гкал | 169,34 | 169,34 | 167,79 | 166,57 | 166,57 | 166,59 | 162,59 | 162,59 | 162,59 | 162,59 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Индикатор «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети» г. Батайск представлен в таблице 45.

Индикатор «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети» г. Батайск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Технологические потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,97 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
| Технологические потери теплоносителя | м3 | 13207 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 | 13385 |
| Материальная характеристика | м2 | 8891,01 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике | тыс. Гкал/м2 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике | м3/м2 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Технологические потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Технологические потери теплоносителя | м3 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 |
| Материальная характеристика | м2 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике | тыс. Гкал/м2 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике | м3/м2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Технологические потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Технологические потери теплоносителя | м3 | 695,1 | 695,14 | 695,14 | 695,14 | 695,14 | 695,14 | 695,14 | 695,14 | 695,14 | 695,14 |
| Материальная характеристика | м2 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике | тыс. Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике | м3/м2 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Индикатор «Коэффициент использования установленной тепловой мощности» г. Батайск представлен в таблице 46.

Индикатор «Коэффициент использования установленной тепловой мощности» г. Батайск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Установленная мощность | Гкал/час | 138,27 | 138,27 | 132,98 | 120,29 | 120,29 | 120,15 | 112,05 | 112,05 | 112,05 | 112,05 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 |
| КИУТМ | - | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Установленная мощность | Гкал/час | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| КИУТМ | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Установленная мощность | Гкал/час | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| КИУТМ | - | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Индикатор «Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке» г. Батайск представлен в таблице 47.

Индикатор «Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке» г. Батайск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 |
| Материальная характеристика | м2 | 8891,01 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/час | 94,32 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Материальная характеристика | м2 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/час | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| Материальная характеристика | м2 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/час | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах г. Батайск)

Источников с комбинированной выработкой в г. Батайск нет.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источников с комбинированной выработкой в г. Батайск нет.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источников с комбинированной выработкой в г. Батайск нет.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Индикатор «Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии» г. Батайск подсчитать не представляется возможным из-за отсутствия соответствующих данных.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Индикатор «Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей» г. Батайск представлен в таблице 48.

Индикатор «Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей» г. Батайск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Материальная характеристика | м2 | 8841,25 | 8957,23 | 8957,23 | 8957,23 | 8957,23 | 8957,23 | 8957,23 | 8957,23 | 8957,23 | 8957,23 |
| До 1990 | м2 | 1944,14 | 1944,14 | 1856,54 | 1856,54 | 1856,54 | 1856,54 | 1856,54 | 1856,54 | 1856,54 | 1856,54 |
| С 1991 по 1998 | м2 | 3245,32 | 3245,32 | 3245,32 | 3245,32 | 3245,32 | 3245,32 | 3245,32 | 3245,32 | 3245,32 | 3245,32 |
| С 1999 по 2003 | м2 | 561,68 | 561,68 | 561,68 | 561,68 | 561,68 | 561,68 | 561,68 | 561,68 | 561,68 | 561,68 |
| С 2004 | м2 | 3090,12 | 3206,10 | 3293,70 | 3293,70 | 3293,70 | 3293,70 | 3293,70 | 3293,70 | 3293,70 | 3293,70 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Материальная характеристика | м2 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 |
| До 1990 | м2 | 1237,53 | 1237,53 | 1237,53 | 1237,53 | 1237,53 | 1237,53 | 1237,53 | 1237,53 | 1237,53 | 1237,53 |
| С 1991 по 1998 | м2 | 188,19 | 188,19 | 188,19 | 188,19 | 188,19 | 188,19 | 188,19 | 188,19 | 188,19 | 188,19 |
| С 1999 по 2003 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С 2004 | м2 | 723,96 | 723,96 | 723,96 | 723,96 | 723,96 | 723,96 | 723,96 | 723,96 | 723,96 | 723,96 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Материальная характеристика | м2 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 | 1061,05 |
| До 1990 | м2 | 482,59 | 482,59 | 482,59 | 482,59 | 482,59 | 482,59 | 482,59 | 482,59 | 482,59 | 482,59 |
| С 1991 по 1998 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | м2 | 578,46 | 578,46 | 578,46 | 578,46 | 578,46 | 578,46 | 578,46 | 578,46 | 578,46 | 578,46 |
| С 2004 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Индикатор «Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей» г. Батайск представлен в таблице 49.

Индикатор «Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей» г. Батайск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Материальная характеристика | м2 | 8891,01 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 | 9006,99 |
| Материальная характеристика сетей реконструкция и строительство | м2 | 0,00 | 115,98 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | м2/м2 | 0,00000 | 0,01288 | 0,00973 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Материальная характеристика | м2 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 | 2149,68 |
| Материальная характеристика сетей реконструкция и строительство | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | м2/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Материальная характеристика | м2 | 1061,046 | 1061,046 | 1061,046 | 1061,046 | 1061,046 | 1061,046 | 1061,046 | 1061,046 | 1061,046 | 1061,046 |
| Материальная характеристика (План ремонтов) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | м2/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Индикатор «Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии» г. Батайск представлен в таблице 50.

Индикатор «Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии» г. Батайск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| БРТС ООО "ДТС" | | | | | | | | | | | |
| Установленная мощность источников | Гкал/час | 138,27 | 138,27 | 132,98 | 120,29 | 120,29 | 120,15 | 112,05 | 112,05 | 112,05 | 112,05 |
| Установленная мощность источников (введенных в эксплуатацию) | Гкал/час | 0 | 0 | 11,438 | 25,456 | 25,456 | 30,616 | 87,376 | 87,376 | 87,376 | 87,376 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0,0860 | 0,2116 | 0,2116 | 0,2548 | 0,7798 | 0,7798 | 0,7798 | 0,7798 |
| ООО "Распределенная генерация-Батайск" | | | | | | | | | | | |
| Установленная мощность источников | Гкал/час | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
| Установленная мощность источников (введенных в эксплуатацию) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СК ДТВ | | | | | | | | | | | |
| Установленная мощность источников | Гкал/час | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Установленная мощность источников (введенных в эксплуатацию) | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ценовые (тарифные) последствия

БРТС ООО «ДТС»

Батайский РТС является структурным подразделением ООО «ДТС» и тариф утвержден в целом для ООО «ДТС», соответственно выделение затрат на 2026 год и далее по БРТС не представляется возможным.

Тарифы БРТС ООО «ДТС», принятые РСТ на 2023-2025 годы представлены в таблице 51.

Тарифы БРТС ООО «ДТС», принятые РСТ на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | БРТС ООО «ДТС» | 2023 | 2024 | 2025 |
| Тепло с коллекторов, руб/Гкал | с 01.01 по 30.06. | 3536,22 | 3536,22 | 4143,78 |
| с 01.07. по 31.12. | 4143,78 | 5737,39 |

Рост тарифа в зоне действия БРТС ООО «ДТС» будет соответствовать прогнозу МЭР от тарифа, принятого РСТ на 2025 год и не будет превышать предельно допустимых значений.

Объем средств будет сформирован после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровне на очередной финансовый год и плановый период.

Полезный отпуск ТЭ на 2026 год по БРТС ООО «ДТС»

|  |  |
| --- | --- |
| БРТС ООО «ДТС» | 2026 год |
|
| Планируемый полезный отпуск, тыс. Гкал | 140,300 |

ООО «Распределенная генерация-Батайск»

Тарифы ООО «Распределенная генерация-Батайск», принятые РСТ на 2024-2026 годы представлены в таблице 54. Дальнейший рост тарифа в зоне действия ООО «Распределенная генерация-Батайск» будет соответствовать прогнозу МЭР от тарифа, принятого РСТ на 2026 год и не будет превышать предельно допустимых значений.

Тарифы ООО «Распределенная генерация-Батайск», принятые РСТ на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Наименование расхода | Ед. изм. | Принято РСТ на 2024 год | Принято РСТ на 2025 год | Принято РСТ на 2026 год |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13 573,49 | 13 649,35 | 14 053,37 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 44 426,90 | 43 898,20 | 34 630,30 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 32 243,37 | 34 321,72 | 36 577,87 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3 524,25 | 3 535,77 | 3 255,86 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 913,74 | 1 942,46 | 1 972,18 |
| 6 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 95 681,75 | 97 347,49 | 90 489,58 |
| 7 | Объем полезного отпуска | тыс. Гкал | 22,29 | 22,29 | 22,29 |
| 8 | Тариф | руб/Гкал | 4 292,59 | 4 367,32 | 4 059,65 |

СК ДТВ

Тарифы СК ДТВ, принятые РСТ на 2024-2028 годы представлены в таблице 54. Дальнейший рост тарифа в зоне действия СК ДТВ будет соответствовать прогнозу МЭР от тарифа, принятого РСТ на 2028 год и не будет превышать предельно допустимых значений.

Тарифы СК ДТВ, принятые РСТ на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | СК ДТВ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Тепло с коллекторов, руб/Гкал | с 01.01 по 30.06. | 1821,06 | 2259,93 | 2259,93 | 2395,77 | 2395,77 |
| с 01.07. по 31.12. |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник общего отдела  Администрации города Батайска | В.С. Мирошникова |